APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2011. gada  12.jūlija sēdē

(protokols Nr.1/54  ELFLA )

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

„Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2011/54 ELFLA)

INSTRUKCIJA

Ludza 2011

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 5 |
| 3. | Prasības pretendentiem | 5 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti | 6 |
| 5. | Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana | 7 |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji | 7 |
| 7. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 8 |
| 8. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 9 |
| 9. | Nolikuma pielikumi: | 10 |
|  | - pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskā specifikācija - pielikums – FORMAS 1 – 3 - pielikums – Tehniskais piedāvājums - pielikums – Finanšu piedāvājums. |  |

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2011/54  ELFLA

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

A/S „Latvijas Krājbanka”, konts: Nr. LV58UBAL3500135020007, kods: UBALLV2X

## Iepirkuma priekšmets

### Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija.

1.3.2. Iepirkums tiek veikts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Infrastruktūras attīstība Ludzas novada Nirzas pagastā” ietvaros.

1.3.3. CPV kods: 45262700-8

## Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

# Līguma izpildes vieta

Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads.

# Līguma izpildes laiks

# 100 (simts) dienas no līguma noslēgšanas dienas.

# 1.7       Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

# Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada mājas lapā: www.ludzaspils.lv.

    - Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2011/54  ELFLA  , uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

    - Visa informācija, tajā skaitā, atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada mājas lapā: www.ludzaspils.lv.

    - Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretārs Einārs Timoškāns, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts einarsts@ludza.lv.

# Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 25. jūlijam plkst. 10:30 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

# Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

# Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

# Piedāvājuma noformēšana:

### Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2011.gada 25. jūlijam, plkst. 10.30 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/54 ELFLA. Neatvērt līdz 2011.gada 25. jūlijam plkst. 10:30” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

### Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

    - Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.

    - Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

### Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija, atbilstoši tehniskai specifikācijai (3. pielikums).

    - Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

### Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

### Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

3.1.3.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.1.4. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar nolikuma 3.1.3.2.apakšpunktu pasūtītājs pieprasīs tam pretendentam, kurš atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām un atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu (oriģinālu), ko ne agrāk kā mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs šo izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.

### Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

#### Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

#### Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

#### Būvdarbu vadītājam ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

#### Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

#### 3.1.5.5.Pretendentam ir pieredze būvniecībā - pēdējo 5 (piecu) gada laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, ir veicis darbus vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektos.

#### 3.1.5.6.Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

### Uz apakšuzņēmēju attiecas visi 3.1.3. punktā un 3.1.5.1. – 3.1.5.4. punktā minētie nosacījumi.

### Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1.3. un 3.1.5.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.5. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

    - Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

### Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

### Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 10. pantu Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotas līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības kopija.

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts būvdarbu vadīšanā ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts apkures sistēmu uzstādīšanai           ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ventilācijas iekārtu uzstādīšanai      ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts elektroietaišu izbūvei, izbūves darbu vadīšanai un parametru pārbaudei un mērīšanai ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Informācija par pieredzi līdzīga rakstura rekonstrukcijas darbu veikšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)), atbilstoši FORMAI 1 (4.pielikums).

### Informācija par to vai pretendents rekonstrukcijas darbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 2 (4.pielikums). Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.

    - Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti 4.1.2. – 4.1.7. punktos minētie dokumenti.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) noteiktajām prasībām, Tehniskajam projektam un tehniskā piedāvājuma formu (5.pielikums).

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

### Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- Iepirkuma komisija, tās darbība un

piedāvājumU atvēršana

## Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

## Komisija savu darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo Instrukciju.

## Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita.

## Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.

## Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

## Vispārīgie noteikumi

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijās pretendentiem izvirzītajai prasībai.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - No instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

    - Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

    - Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko  iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1.       Pretendenta tiesības

8.1.1.   Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

8.1.2.    Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

8.1.3.   Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv) par iepirkuma procedūru.

8.1.4.    Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt būvdarbus.

8.1.5.   Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

8.1.6.    Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## 8.2.       Pretendenta pienākumi

## 8.2.1.   Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

## 8.2.2.   Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## 8.2.3.   Sniegt patiesu informāciju.

## 8.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

9.NOLIKUMA PIELIKUMI

9.1. 	1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

9.2. 	2.  pielikums – Informācija par pretendentu.

9.3. 	3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.

9.4. 	4.  pielikums – FORMAS 1 –2

9.5. 	5.  pielikums – Tehniskais piedāvājums.

9.6. 	6.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/54  ELFLA  instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2011. gada   ____. ______________

- Izskatot iepirkuma par būvdarbu veikšanu saskaņā ar Iepirkuma iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”, Instrukciju, un līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

- Apliecinām,

    - ka esam iepazinušies ar Iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” LNP 2011/ 54 ELFLA   specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas;

    - ka nebūtiskas projekta nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem.

- Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  Instrukcijā un Līgumā noteiktam termiņam.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendārās dienas no iepirkuma Instrukcijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Mēs piedāvājam darbus veikt par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

- Ar šo mēs apliecinām, ka:  attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/54 ELFLA  instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/54 ELFLA )

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/54 ELFLA  instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/54 ELFLA)

- Iepirkuma priekšmets: „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”

- Veicamo darbu apjomi:

- Vispārbūvniecības darbi

| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Tautas nama telpu renovācija |  |  |
| 1.1. | 02-06000 | Durvju bloku demontāža | gb | 3 |
| 1.2. | 1,106 | Esošā ieejas lieveņa- uzbrauktuves demontāža | gb | 1 |
| 1.3. | 5,401 | Rīģipša starpsienu izbūve 100mm pa metāla karkasu ar GKB plātņu apdari no abām pusēm, ar akmens vates aizpildījumu 50mm | m2 | 51,5 |
|  |  | CW profils 75 mm | m | 113,3 |
|  |  | UW profils | m | 51,5 |
|  |  | U skava | gb. | 84,46 |
|  |  | Stūra elements | m | 128,75 |
|  |  | Dībeli | gb. | 103 |
|  |  | Amortizējošā lenta | m | 105,06 |
|  |  | Šuvju siets | m | 133,9 |
|  |  | Šuvju tepe | kg | 30,9 |
|  |  | Rīģipsis GKB | m2 | 109,18 |
|  |  | Akmens vate UNS 37 50mm | m2 | 51,5 |
|  |  | Skrūves | gb. | 1030 |
| 1.4. | 5,401 | Rīģipša starpsienu izbūve 100mm pa metāla karkasu ar GKB plātņu apdari no vienas puses un mitrumizturīgo plātņu apdari no otrās puses, ar akmens vates aizpildījumu 50mm | m2 | 28,2 |
|  |  | CW profils 75 mm | m | 62,04 |
|  |  | UW profils | m | 28,2 |
|  |  | U skava | gb. | 46,25 |
|  |  | Stūra elements | m | 70,5 |
|  |  | Dībeli | gb. | 56,4 |
|  |  | Amortizējošā lenta | m | 57,53 |
|  |  | Šuvju siets | m | 73,32 |
|  |  | Šuvju tepe | kg | 16,92 |
|  |  | Rīģipsis GKB | m2 | 29,89 |
|  |  | Rīģipsis GKBI | m2 | 29,89 |
|  |  | Akmens vate UNS 37 50mm | m2 | 28,2 |
|  |  | Skrūves | gb. | 564 |
| 1.5. | 5,402 | Ailas un nišas aizšūšana pa metāla karkasu ar 2x12,5 KNAUF GKB ( vai analogu) plātņu apdari | m2 | 2,4 |
|  |  | CW profils 100mm | m | 5,28 |
|  |  | UW profils | m | 2,4 |
|  |  | U skava | gb. | 3,94 |
|  |  | Dībeli | gb. | 4,8 |
|  |  | Amortizējošā lenta | m | 4,9 |
|  |  | Šuvju siets | m | 6,24 |
|  |  | Šuvju tepe | kg | 1,44 |
|  |  | Rīģipsis GKB | m2 | 8,9 |
|  |  | Akmens vate UNS 37 100mm | m2 | 2,4 |
|  |  | Skrūves | gb. | 48 |
| 1.6. | 08-04000 | Ārējo ieejas divviru alumīnija siltinātas konstrukcijas durvju bloku ar izm. 1,30x2,10 , ar triecienizturīgo stiklojumu iebūve , ar rokturiem, slēdzeni, eņģēm iebūve | gb | 1 |
|  |  | Alumīnija konstrukcijas divviru durvju bloks ar stiklojumu, ar aprīkojumu | gb | 1 |
|  |  | Papildmateriāli | gb. | 1 |
| 1.7. | 08-04700 | Iekšējo vienviru koka durvju bloku 1,05X2,10m iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni | gb | 3 |
|  |  | Iekšējie vienviru durvju bloki 1,05x2,10 ar aprīkojumu | gb | 3 |
|  |  | Papildmateriāli | gb. | 3 |
| 1.8. | 08-04700 | Iekšējo vienviru koka durvju bloku 0,95X2,10m iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni | gb | 1 |
|  |  | Iekšējie vienviru durvju bloki o,95x2,10 ar aprīkojumu | gb | 1 |
|  |  | Papildmateriāli | gb. | 1 |
| 1.9. | 8,505 | Grīdas siltuma izolācija ar cietām putupolitirola plātnēm TENAPORS EXTRA EPS-150 50mm biez | m2 | 84 |
|  |  | Putupolistirola plātnes EXTRA EPS-150 50mm | m2 | 84 |
| 1.10. | 8,211 | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 ar stiegrojuma sietu 5Bp-1-200x200 50mm biezumā | m2 | 84 |
|  |  | Betons B12,5 | m3 | 4,37 |
|  |  | Siets | m2 | 92,4 |
| 1.11. | 8,215 | Gridas pašizlīdzinošās kārtas izbūve 2mm | m2 | 49 |
|  |  | Vetonit 3000 | kg | 156,8 |
| 1.12. | 8,41 | Grīdas iesegšana ar 34.klases nodilumizturīgo homogēno linoleju ( OPTIMA vai analogo) pa līmes kārtu ar grīdlīstu pielikšanu | m2 | 49 |
|  |  | Homoģēnais, 33. nodilumizturības klases linolejs | m2 | 51,45 |
|  |  | Linoleja līme | kg | 12,25 |
|  |  | Grīdlīstes | m | 53,9 |
| 1.13. | 8,405 | Grīdas seguma ierīkošana no neslīdošām akmens masas flīzēm pa flīžu līmi ar grīdlīstu pielikšanu | m2 | 35,13 |
|  |  | Akmens masas flīzes | m2 | 36,18 |
|  |  | Hidroizolējošais šuvju aizpildītājs | kg | 14,05 |
|  |  | Flīžu līme | kg | 175,65 |
|  |  | PVC grīdlīstes | m | 35,13 |
| 1.14. | 8,51 | Grīdas virsmas gruntēšana | m2 | 6,73 |
|  |  | Grunts java | m2 | 6,73 |
| 1.15. | 8,215 | Gridas izlīdziināšanas kārtas izbūve no Vetonit 5000 ( vai analogā) ar virsmas gludināšanu | m2 | 6,73 |
|  |  | Vetonit 5000 | kg | 60,57 |
| 1.16. | 13,115 | Griestu apdare ar ģipškartona loksnēm GKB ar metāla karkasa ierīkošanu | m2 | 47,55 |
|  |  | Metāla profils | m | 142,65 |
|  |  | Sietlente | m | 61,81 |
|  |  | Skrūves | gb. | 951 |
|  |  | Dībeli | gb. | 380,4 |
|  |  | Rīgipsis GKB | m2 | 49,93 |
| 1.17. | 08-30000 | Mitrumizturīgo piekārto griestu tipa ISOVER EKOPHON POP (vai analogo) izbūve | m2 | 34,45 |
|  |  | EKOPHONPOP tipa piekārtie griesti ar paneliem un piekares elementiem | m2 | 36,17 |
| 1.18. | 13.1.200 | Griestu vecā krāsojuma nomazgāšana | m2 | 51,8 |
| 1.19. | 10-04000 | Esošo griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 51,8 |
|  |  | Grunts | kg | 6,73 |
|  |  | Špalteļmasa | kg | 103,6 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 2,59 |
| 1.20. | 10-04000 | Gipškartonagriestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 47,55 |
|  |  | Grunts | kg | 6,18 |
|  |  | Špalteļmasa | kg | 95,1 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 2,38 |
| 1.21. |  | Griestu interjera krāsojums ar Sadolin krāsām Bindo 7 vai analogām | m2 | 99,35 |
|  |  | Krāsa Bindo7 | kg | 29,8 |
| 1.22. | 10-04000 | Esošo sienu gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 91,7 |
|  |  | Grunts | kg | 11,92 |
|  |  | Smalkgraudainais apmetums Rotband (vai analogs) | kg | 458,5 |
|  |  | Špalteļmasa | kg | 183,4 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 4,59 |
| 1.23. | 13.1.106 | Esošo sienu virsmu gruntēšana | m2 | 258,6 |
|  |  | Grunts java Betokontakt | l | 38,79 |
| 1.24. | 13..1.208 | Rīģipša sienu virsmas gruntēšana | m2 | 147,7 |
|  |  | Grunts | l | 44,31 |
| 1.25. | 13.1.109 | Esošo sienu virsmu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 253,4 |
|  |  | Špaktele | kg | 886,9 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 12,67 |
| 1.26. | 13.1.105 | Rīģipša sienu virsmas špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 136,1 |
|  |  | Špakteļmasa | kg | 204,15 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 6,8 |
| 1.27. | 13.1.106 | Esošo ailu malu virsmu gruntēšana, izlīdzināšana | m2 | 25 |
|  |  | Grunts java Betokontakt | l | 3,75 |
|  |  | Rotband java | kg | 212,5 |
|  |  | Špaktele | kg | 12,5 |
| 1.28. |  | Durvju ailu malu apdare ar apmetumu ,špaktelēšanu, slīpēšanu un krāsošanu ar silikatkrāsu | m2 | 4 |
|  |  | Gruntskrāsa | l | 0,6 |
|  |  | Apmetuma java | kg | 32 |
|  |  | Špaktele | kg | 12 |
|  |  | Grunts zem silikatkrāsas | l | 0,8 |
|  |  | Silikatkrāsa ar tonējumu | l | 1,32 |
| 1.29. | 13.1.105 | Iekšējo sienu un starpsienu struktūrapmetums | m2 | 203,9 |
|  |  | Apmetuma java | kg | 6117 |
| 1.30. | 13.1.221 | Sienu un ailu malu krāsošana ar tonētu interjera ūdensemulsijas krāsu | m2 | 415 |
|  |  | Tonēta interjerkrāsa | kg | 124,5 |
| 1.31. | 13.1.301 | Iekšējo sienu apdare ar ķeramikas flīzēm | m2 | 16,8 |
|  |  | Flīzes | m2 | 17,3 |
|  |  | Flīžu līme | kg | 84 |
|  |  | Šuvju mastika | kg | 6,72 |
| 1.32. |  | Durvju apmalu pielikšana | m | 41,4 |
|  |  | Durvju apmalas | m | 45,54 |
| 1.33. | 16-40000 | Kompakttipa klozetpoda ar skalojamo tvertni un vāku uzstādīšana, ,blīvēšana ar silikonu,, stopkrāna un lokānā pieslēgumu ar blīvlentu uzstādīšana | gab | 1 |
|  |  | Klozetpods ar tverni, vāku | kpl. | 1 |
|  |  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.34. | 16-50000 | Montēt ķeramikas izlietni ar stiprinājuma komlektu, ar sifonu,maisītāju ar paceļamo izplūdes korķi, lokāno savienojumu 500mm,stopkrānu, iestrādāt silikonu | kpl | 1 |
|  |  | Ķeramikas izlietne ar jaucējkrānu | kpl. | 1 |
|  |  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.35. | 16-00000 | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De110 un veidgabalu iebūve ēkā ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu | m | 3 |
|  |  | PVC cauruļvads d110 | m | 3,09 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 3 |
| 1.36. | 16-00000 | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De50 un veidgabalu iebūve ēkā ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu | m | 2 |
|  |  | PVC cauruļvads d50 | m | 2,06 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 2 |
| 1.37. | 16-00000 | Kanalizācijas pieslēgšana pie ārējiem tīkliem D110 | vieta | 1 |
| 1.38. | 14-līgumc | Lodveida ventiļu d=15mm iebūve | gab | 2 |
|  |  | Lodveida krāns Dn15 | gb. | 2 |
|  |  | Stiprinājumi | gb. | 2 |
| 1.39. | 14-00000 | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu ar fasondaļām iebūve ar caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 8 |
|  |  | Ūdensvada cauruļvas d20mm | m | 8 |
| 1.40. | 14-līgumc | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem Dn100 | vieta | 1 |
|  |  | Montāžas materiāli | kpl. | 1 |
| 1.41. |  | Cauruļvadu balstu, stiprinājumu un palīgmateriālu komplekts | kompl | 1 |
|  |  | Cauruļvadu balsti stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl | 1 |
| 1.42. | 13.1.61 | Rokturi pie klozetpoda invalidu tualetēs | gab | 2 |
|  |  | Rokturis pie klozetpoda | gb. | 2 |
| 1.43. | 13.1.62 | Rokturis ap izlietni invalidu tualetēs | gab | 1 |
|  |  | Rokturis ap izlietni | gb. | 1 |
| 2. |  | Ieejas lieveņa ar uzbrauktuvi rekonstrukcija pie tautas nama ieejas |  |  |
| 2.1. |  | Gultnes ierīkošana ieejas lieveņiem | m3 | 16 |
| 2.2. |  | Smilts drenējošā slāņa ierīkošana ieejas lieveniem un uzbrauktuvei | 100m3 | 0,17 |
|  |  | Smilts | m3 | 18,7 |
| 2.3. |  | Lieveņu pamatnes blietēšana ar šķembām | m2 | 4,8 |
|  |  | Šķembas | m3 | 0,74 |
| 2.4. |  | Betona pamatnes un sieniņu izbūve laukumiem un pakāpieniem no betona B15 ar stiegrojuma sietu 5Bp1 150x150 | m3 | 7,8 |
|  |  | Betons B15 | m3 | 8,19 |
|  |  | Siets | m2 | 31,2 |
| 2.5. |  | Nobrauktuves , laukuma un pakāpienu iesegšana ar bruģakmeniem pa cementa smilšu javu | m2 | 17,65 |
|  |  | Bruģakmeni | m2 | 18,53 |
|  |  | Cementa- smilšu java | m3 | 0,39 |
| 2.6. |  | Margu izgatavošana un piestiprināšana nonerūsējošā tērauda cinkotā, pulēta metāla caurulēm | m | 55,5 |
|  |  | Margas ar lenteri | m | 58,28 |
| 3. |  | Bibliotēkas telpu renovācija |  |  |
| 3.1. |  | Koka grīdas demontāža |  | 2,2 |
| 3.2. | 02-06000 | Durvju bloku demontāža | gb | 3 |
| 3.3. | 02-06000 | Loga bloka demontāža | gb | 1 |
| 3.4. |  | Kanalizācijas cauruļvadu pieslēgumu demontāža | m | 1 |
| 3.5. |  | Klozetpodu demontāža | gab | 1 |
| 3.6. | 1,101 | Ķieģeļu skursteņa nojaukšana | m3 | 2,5 |
| 3.7. | 1,105 | Esošo starpsienu nojaukšana | m2 | 30 |
| 3.8. | 1,101 | Ailu kalšana ķieģeļu sienās | m3 | 0,45 |
| 3.9. | 3,201 | Monolitā pamata betonēšana ar betonu B15 zem ķieģeļu starpsienām | m3 | 0,7 |
|  |  | Betons B15 | m3 | 0,73 |
|  |  | Zāģmateriāli | m3 | 0,01 |
| 3.10. | 06-00000 | Starpsienu mūrēšana no celtniecības ķieģeliem 120mm uz javas M50 | m2 | 21,2 |
|  |  | Celtniecības ķieģeli | t.gab | 1,06 |
|  |  | Java | m3 | 0,49 |
| 3.11. | 5,401 | Rīģipša starpsienu izbūve 100mm pa metāla karkasu ar GKB plātņu apdari no abām pusēm, ar akmens vates aizpildījumu 50mm | m2 | 3,2 |
|  |  | CW profils 75 mm | m | 7,04 |
|  |  | UW profils | m | 3,2 |
|  |  | U skava | gb. | 5,25 |
|  |  | Stūra elements | m | 8 |
|  |  | Dībeli | gb. | 6,4 |
|  |  | Amortizējošā lenta | m | 6,53 |
|  |  | Šuvju siets | m | 8,32 |
|  |  | Šuvju tepe | kg | 1,92 |
|  |  | Rīģipsis GKB | m2 | 6,78 |
|  |  | Akmens vate UNS 37 50mm | m2 | 3,2 |
|  |  | Skrūves | gb. | 64 |
| 3.12. | 5,401 | Rīģipša starpsienu izbūve 100mm pa metāla karkasu ar GKB plātņu apdari no vienas puses un mitrumizturīgo plātņu apdari no otrās puses, ar akmens vates aizpildījumu 50mm | m2 | 3,2 |
|  |  | CW profils 75 mm | m | 7,04 |
|  |  | UW profils | m | 3,2 |
|  |  | U skava | gb. | 5,25 |
|  |  | Stūra elements | m | 8 |
|  |  | Dībeli | gb. | 6,4 |
|  |  | Amortizējošā lenta | m | 6,53 |
|  |  | Šuvju siets | m | 8,32 |
|  |  | Šuvju tepe | kg | 1,92 |
|  |  | Rīģipsis GKB | m2 | 3,39 |
|  |  | Rīģipsis GKBI | m2 | 3,39 |
|  |  | Akmens vate UNS 37 50mm | m2 | 3,2 |
|  |  | Skrūves | gb. | 64 |
| 3.13. |  | Šamota moduļtipa FIBO skursteņa H=5,0m iegāde un montāža uz esošā pamata | kpl | 1 |
|  |  | Šamota moduļtipa skurstenis ar pieslēgumiem | kpl. | 1 |
| 3.14. | 07-11000 | EI-30 ugunsdrošo metāla durvju bloku ar izm 810x2100mm iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni,automatisko durvju aizverēju,piedurlīstēm, atvērto durvju fiksatoru . Hermetizācijai izmantot ugunsdrošās putas. | gb | 1 |
|  |  | EI-30 metāla ugunsdrošās durvis ar piedurlīst | gb | 1 |
|  |  | Automatiskais durvju aizvērējs | gb. | 1 |
|  |  | Papildmateriāli(putas, stiprinājumi u.c.) | gb. | 1 |
| 3.15. | 08-04000 | Ārējo ieejas vienviru metāla siltināto durvju bloka 900x2100mm iebūve , ar rokturiem, slēdzeni, eņģēm iebūve | gb | 1 |
|  |  | Metāla , siltinātais durvju bloks, ar aprīkojumu | gb | 1 |
|  |  | Papildmateriāli | gb. | 1 |
| 3.16. |  | Durvju apmalu pielikšana | m | 30,4 |
|  |  | Durvju apmalas | m | 33,44 |
| 3.17. | 08-04700 | Iekšējo vienviru koka durvju bloku 950X2100mm iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni | gb | 2 |
|  |  | Iekšējie vienviru durvju bloki ar aprīkojumu | gb | 2 |
|  |  | Papildmateriāli | gb. | 2 |
| 3.18. | 08-03000 | PVC konstrukcijas 5 kameru paķetstiklojuma verāmo un atgāžamo logu bloku 1220x1450mm , ar stikla biezumu paķetē ne vairāk kā 3mm(viegli atdalamā konstrukcija) iebūve | gb | 1 |
|  |  | PVC konstrukcijas paketloģi, daļēji veramie, atgāžamie | gb | 1 |
|  |  | Papildmateriāli | gb | 1 |
| 3.19. | 13.2.111 | Ārējo palodžu izbūve no cinkotā skārda specelementiem | m | 1,3 |
|  |  | RUUKKI specelementi | m2 | 0,45 |
| 3.20. | 10,11 | Iekšējo PVC palodžu uzstādīšana | m | 1,3 |
|  |  | PVC palodzes | m | 1,3 |
|  |  | Celtniecības putas | balons | 0,65 |
| 3.21. |  | Logu iekšējo ailu malu apdare ar mitrumizturīgo rīģipsu ,ar srūra līstes pielikšanu, virsmas gruntēšanu, špaktelēšanu, krāsošanu ar ūdensemulsijas krēsām | m2 | 1,5 |
|  |  | Ģipškartona GKBJ loksne | m2 | 1,65 |
|  |  | Skrūves ģipškartonam | gb. | 30 |
|  |  | Stūru līstes | m | 4,5 |
|  |  | Špakteļmasa | kg | 9 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 0,08 |
|  |  | Ūdensemulsijas krāsa | kg | 0,3 |
| 3.22. | 8,51 | Grīdas virsmas gruntēšana | m2 | 12,6 |
|  |  | Grunts java | m2 | 12,6 |
| 3.23. | 8,215 | Gridas izlīdziināšanas kārtas izbūve no Vetonit 5000 ( vai analogā) ar virsmas gludināšanu | m2 | 12,6 |
|  |  | Vetonit 5000 | kg | 113,4 |
| 3.24. |  | OSB3 plātņu 15mm biezumā ieklāšana pa esošo dēļu klāju | m2 | 33,7 |
|  |  | OSB plātne 15mm | m2 | 35,39 |
|  |  | Stiprinājumi | kg | 3,37 |
| 3.25. | 8,51 | Grīdas pamatnes gruntēšana | m2 | 33,7 |
|  |  | Grunts java | m2 | 33,7 |
| 3.26. | 8,41 | Grīdas iesegšana ar 34.klases nodilumizturīgo homogēno linoleju ( OPTIMA vai analogo) pa līmes kārtu ar grīdlīstu pielikšanu | m2 | 33,7 |
|  |  | Homoģēnais, 33. nodilumizturības klases linolejs | m2 | 35,39 |
|  |  | Linoleja līme | kg | 8,43 |
|  |  | Grīdlīstes | m | 37,07 |
| 3.27. | 8,201 | Blietētās smilts pamatnes izbūve grīdām 150mm biezumā | m3 | 0,4 |
|  |  | Smilts | m3 | 0,44 |
| 3.28. | 8,21 | Betona B12,5 izlīdzinošās kārtas izbūve 80 mm biez | m2 | 2,25 |
|  |  | Betons B12,5 | m3 | 0,19 |
| 3.29. | 8,51 | Grīdas hidroizolācija ar Ceresit CR65 (vai analogu) sastāvu | m2 | 2,25 |
|  |  | Ceresit CR65 maisījums | m2 | 2,25 |
| 3.30. | 8,505 | Grīdas siltuma izolācija ar cietām putupolitirola plātnēm TENAPORS EPS-150 100mm biez | m2 | 2,25 |
|  |  | Putupolistirola plātnes EPS-150 100mm | m2 | 2,25 |
| 3.31. | 8,211 | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 ar stiegrojuma sietu 5Bp-1-200x200 50mm biezumā | m2 | 2,25 |
|  |  | Betons B12,5 | m3 | 0,12 |
|  |  | Siets | m2 | 2,48 |
| 3.32. | 8,405 | Grīdas seguma ierīkošana no neslīdošām akmens masas flīzēm pa flīžu līmi ar grīdlīstu pielikšanu | m2 | 2,25 |
|  |  | Akmens masas flīzes | m2 | 2,32 |
|  |  | Hidroizolējošais šuvju aizpildītājs | kg | 0,9 |
|  |  | Flīžu līme | kg | 11,25 |
|  |  | PVC grīdlīstes | m | 2,25 |
| 3.33. | 13.1.200 | Griestu vecā krāsojuma nomazgāšana | m2 | 47,55 |
| 3.34. | 10-04000 | Esošo griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 47,55 |
|  |  | Grunts | kg | 6,18 |
|  |  | Špalteļmasa | kg | 95,1 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 2,38 |
| 3.35. |  | Griestu interjera krāsojums ar Sadolin krāsām Bindo 7 vai analogām | m2 | 47,55 |
|  |  | Krāsa Bindo7 | kg | 14,26 |
| 3.36. | 10-04000 | Esošo sienu gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 56,5 |
|  |  | Grunts | kg | 7,35 |
|  |  | Smalkgraudainais apmetums Rotband (vai analogs) | kg | 282,5 |
|  |  | Špalteļmasa | kg | 113 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 2,83 |
| 3.37. |  | Durvju ailu malu apdare ar apmetumu ,špaktelēšanu, slīpēšanu un krāsošanu ar silikatkrāsu | m2 | 2 |
|  |  | Gruntskrāsa | l | 0,3 |
|  |  | Apmetuma java | kg | 16 |
|  |  | Špaktele | kg | 6 |
|  |  | Grunts zem silikatkrāsas | l | 0,4 |
|  |  | Silikatkrāsa ar tonējumu | l | 0,66 |
| 3.38. | 13.1.105 | Iekšējo sienu ķieģeļu virsmu apmetums ar virsmu gruntēšanu | m2 | 28,7 |
|  |  | Apmetuma java | kg | 861 |
|  |  | Grunts | l | 2,87 |
| 3.39. | 13.1.106 | Esošo sienu virsmu gruntēšana | m2 | 110,6 |
|  |  | Grunts java Betokontakt | l | 16,59 |
| 3.40. | 13..1.208 | Rīģipša sienu virsmas gruntēšana | m2 | 11,5 |
|  |  | Grunts | l | 3,45 |
| 3.41. | 13.1.109 | Esošo sienu virsmu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 97,8 |
|  |  | Špaktele | kg | 342,3 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 4,89 |
| 3.42. | 13.1.105 | Rīģipša sienu virsmas špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 9 |
|  |  | Špakteļmasa | kg | 13,5 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 0,45 |
| 3.43. | 13.1.221 | Sienu un ailu malu krāsošana ar tonētu interjera ūdensemulsijas krāsu | m2 | 118 |
|  |  | Tonēta interjerkrāsa | kg | 35,4 |
| 3.44. | 16-40000 | Kompakttipa klozetpoda ar skalojamo tvertni un vāku uzstādīšana, ,blīvēšana ar silikonu,, stopkrāna un lokānā pieslēgumu ar blīvlentu uzstādīšana | gab | 1 |
|  |  | Klozetpods ar tverni, vāku | kpl. | 1 |
|  |  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 3.45. | 16-50000 | Montēt ķeramikas izlietni ar stiprinājuma komlektu, ar sifonu,maisītāju ar paceļamo izplūdes korķi, lokāno savienojumu 500mm,stopkrānu, iestrādāt silikonu | kpl | 1 |
|  |  | Ķeramikas izlietne ar jaucējkrānu | kpl. | 1 |
|  |  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 3.46. | 16-00000 | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De110 un veidgabalu iebūve ēkā ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu | m | 5 |
|  |  | PVC cauruļvads d110 | m | 5,15 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 5 |
| 3.47. | 16-00000 | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De50 un veidgabalu iebūve ēkā ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu | m | 10 |
|  |  | PVC cauruļvads d50 | m | 10,3 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 10 |
| 3.48. | 14-līgumc | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem Dn100 | vieta | 1 |
|  |  | Montāžas materiāli | kpl. | 1 |
| 3.49. | 16-00000 | Kanalizācijas pieslēgšana pie ārējiem tīkliem D110 | vieta | 1 |
| 3.50. | 14-līgumc | Lodveida ventiļu d=15mm iebūve | gab | 2 |
|  |  | Lodveida krāns Dn15 | gb. | 2 |
|  |  | Stiprinājumi | gb. | 2 |
| 3.51. | 14-00000 | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu ar fasondaļām iebūve ar caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 10 |
|  |  | Ūdensvada cauruļvas d20mm | m | 10 |
| 3.52. |  | Cauruļvadu balstu, stiprinājumu un palīgmateriālu komplekts | kompl | 1 |
|  |  | Cauruļvadu balsti stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl | 1 |

- Tautas nama apkures un ventilācijas renovācija N.p.k.; Kods; Nosaukums; Mērv.; Daudz.. 1; 2; 3; 4; 5. 1.; Apkures renovācija. 1.1.; 21,402; Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22K 300X400 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem; kpl; 5. Radiators 22K 300X400; kpl.; 5. 1.2.; 21,402; Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22K 500X500 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem; kpl; 3. Radiators 22K 500X500; kpl.; 3. 1.3.; 21,402; Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22K 500X800 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem; kpl; 7. Radiators 22K 500X800; kpl.; 7. 1.4.; 21,402; Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22K 500X1000 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem; kpl; 8. Radiators 22K 500X1000; kpl.; 8. 1.5.; 21,402; Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22K 500X1100 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem; kpl; 2. Radiators 22K 500X1100; kpl.; 2. 1.6.; 21,402; Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22K 500X1200 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem; kpl; 2. Radiators 22K 500X1200; kpl.; 2. 1.7.; 21,402; Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22K 500X1400 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem; kpl; 1. Radiators 22K 500X1400; kpl.; 1. 1.8.; 21,402; Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22K 500X1600 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem; kpl; 1. Radiators 22K 500X1600; kpl.; 1. 1.9.; 21,402; Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22K 500X1800 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem; kpl; 4. Radiators 22K 500X400; kpl.; 4. 1.10.; 21,18; Radiatora Purmo Compact sliede ,sienas iebūve; gab; 33. Sliede , sienas; gb.; 33. 1.11.; Termostatisko vārstu RTD-N-15 , leņķis, ar termostata sensoru RTD Inova iebūve; gb; 33. Termostata vārsts, taisnais; gb.; 33. 1.12.; 21,403; Radiatora atgaitas pievienojums -noslēgvārsts RLV-S-15, leņķis; gab; 33. radiatora atgaitas pievienojums RLV-S-15; gb.; 33. 1.13.; 21,11; Tērauda cauruļvadu, melno, Dn15 montāža ar armatūras un fasondaļu uzstādīšanu, uzmavu noblīvēšanu un notīrīšanu, stiprinājumu uzstādīšana; m; 138. Cauruļvads D15; m; 140,76. 1.14.; 21,11; Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D20 FE 33DIN 2440; montāža ar armatūras un fasondaļu uzstādīšanu, uzmavu noblīvēšanu un notīrīšanu, stiprinājumu uzstādīšana; m; 75. Cauruļvads D20; m; 76,5. 1.15.; 21,11; Tērauda cauruļvadu, melno, Dn25 montāža ar armatūras un fasondaļu uzstādīšanu, uzmavu noblīvēšanu un notīrīšanu, stiprinājumu uzstādīšana; m; 60. Cauruļvads D25; m; 61,2. 1.16.; 21,11; Tērauda cauruļvadu, melno, Dn32 montāža ar armatūras un fasondaļu uzstādīšanu, uzmavu noblīvēšanu un notīrīšanu, stiprinājumu uzstādīšana; m; 15. Cauruļvads D32; m; 15,3. 1.17.; 21,11; Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D40 FE 33DIN 2440; montāža ar armatūras un fasondaļu uzstādīšanu, uzmavu noblīvēšanu un notīrīšanu, stiprinājumu uzstādīšana; m; 12. Cauruļvads D40; m; 12,24. 1.18.; Rūpnieciski izolētās caurules d21/Dn90 ( Poliurs vai analogs) iebūve; m; 2. Caurule d 21/Dn90; m; 2. 1.19.; Rūpnieciski izolētās caurules d26/Dn90 ( Poliurs vai analogs) iebūve; m; 2. Caurule d 26/Dn90; m; 2. 1.20.; Rūpnieciski izolētās caurules d33/Dn90 ( Poliurs vai analogs) iebūve; m; 9. Caurule d 33/Dn90; m; 9. 1.21.; Rūpnieciski izolētās caurules d21/Dn90 līkums ( Poliurs vai analogs) iebūve; gb; 4. Caurule d 21/Dn90 līkums; gb; 4. 1.22.; Rūpnieciski izolētās caurules d26/Dn90 līkums ( Poliurs vai analogs) iebūve; gb; 4. Caurule d 26/Dn90 līkums; gb; 4. 1.23.; Rūpnieciski izolētās caurules d33/Dn90 līkums ( Poliurs vai analogs) iebūve; gb; 8. Caurule d 33/Dn90 līkums; gb; 8. 1.24.; 21,406; Izlaide; trejgabals ar noslegtapu Dn 15; gab; 4. Izlaide, D15; metināts uzgalis ar korķi; gb.; 4. 1.25.; 13.1.250; Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu; m2; 22,5. Grunts krāsa; kg; 6,75. 1.26.; 13.1.251; Cauruļvadu krāsošana ar eļļas krāsu; m2; 25,5. Eļļas krāsa; kg; 5,1. 1.27.; Elektromateriāli; kompl; 1. Elektromateriāli; kompl; 1. 1.28.; Cauruļvadu balsti un stiprinājumi; kompl; 1. Cauruļvadu balsti un stiprinājumi; kompl; 1. 1.29.; Cauruļvadu fasondaļas; kompl; 1. Cauruļvadu fasondaļas; kompl; 1. 1.30.; Izolācijas palīgmateriāli; kompl; 1. Izolācijas palīgmateriāli; kompl; 1. 1.31.; Apkures sistēmas ieregulēšana; sist; 1. 1.32.; Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude; m; 300. 1.33.; Caurumu urbšana un kalšana sienās un starpsienās ar biezumu 100-510mm apkures cauruļvadiem; vieta; 36. 1.34.; Caurumu urbšana un kalšana pārsegumā ar biezumu 300 mm apkures cauruļvadiem; vieta; 4. 1.35.; 17-līgumc; Cauruļvadu D25 izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion Alu Coat T (vai analogām) 30mm biez; m; 15. Akmens vates čaulas ar alumīnija follijas pārklājumu caurulēm d=25mm; m; 15. 1.36.; 17-līgumc; Cauruļvadu D32 izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion Alu Coat T (vai analogām) 30mm biez; m; 15. Akmens vates čaulas ar alumīnija follijas pārklājumu caurulēm d=32mm; m; 15. 1.37.; 21,401; Apkures el. radiatoru un to pielēgumu demontāža; gab.; 14. 2.; Ventilācija. 2.1.; 22-326; Kanāla ventilatora TD-160/100N; N=0,035kw; L=75m3/h iebūve; gab.; 1. Kanāla ventilators TD-160 L=75m3/h; gb.; 1. Palīgmateriāli; kpl.; 1. 2.2.; 22-325; Ventilatoru apgriezienu regulatoru Regul-2 iebūve; gab; 1. Apgriezienu regulators Regul-2; gb.; 1. 2.3.; 22-104; Difuzora nosūces DVS-125 ar montāžas gredzenu iebūve; gab; 1. Difuzors DVS-125; gb.; 1. 2.4.; 22-104; Droseļvārsta AGRJ-125 iebūve; gab; 1. Droseļvārsts AGRJ-125; gb.; 1. 2.5.; 22-104; Pretgaitas vārsta RSK-R-125 iebūve; gab; 1. Pretgaitas vārsts RSK-R-125; gb.; 1. 2.6.; 17-līgumc; Cinkotā skārda, galvanizēto gaisa vadu D125mm montāža; m; 1. Gaisa vads d125mm; m; 1. 2.7.; 17-līgumc; Cinkotā skārda, galvanizēto gaisa vadu D100mm montāža; m; 3,5. Gaisa vads d100mm; m; 3,5. 2.8.; 22-121; Gaisa vadu līkumu ATp90-125 iebūve; gab; 2. Gaisa vadu līkums ATp90-125; gb.; 2. 2.9.; 22-121; Gaisa vadu pāreja PCTp-125x100 iebūve; gab; 1. Gaisa vadu pāreja; gb.; 1. 2.10.; 22-121; Gaisa vadu pārplūdes restes GRA-100 ar izm 165x165mm iebūve; gb; 2. Gaisa vadu pārplūdes restes GRA 165X165mm; gb.; 2. 2.11.; Gaisa vada D100 izejas mezgls cauri jumtam; vieta; 1. 2.12.; Gaisa vada apdare ar RUUKI plakano skārdu jumta seguma krāsā; 2,3; 0,5. Jumta skārds; m2; 0,55. Palīgmateriāli; m2; 0,5. 2.13.; 22-501; Gaisa vadu d=100mm siltumizolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion 50mm biez; m; 3. Akmens vates čauls 50mm biez; m; 3. Stiprinājumi; m2; 3. 2.14.; 22,22; Ugunsdrošā vārsta UVA30-100-60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve; gab; 1. Vārsts UVA30-1000-60; gb.; 1. Palīgmateriāli; gb.; 1. 3.; Siltuma mezgls. 3.1.; 21,33; Apkures dubultsūkņa Wilo- TOP-SD 30/5 G=1,44 m3/h; H=1,78m; montāža; gab; 1. Cirkulācijas sūknis WILO-TOP-SD 30/5; divkorpusu 1,44m3/h;; kpl.; 1. 3.2.; 21,182; Balansēšanas ventiļu MSV-I-32; Kvs=6,3m3/h; Pn10; iebūve; gab; 1. Balansēšanas ventilis MSV-I-32; gb.; 1. 3.3.; 21,31; Apkures sistēmas temperatūras regulators ECL Comfort 100; 230V;; kpl; 1. Apkures sistēmas regulators Danfoss ECL COMFORT 100; gb.; 1. 3.4.; 21,311; Ārgaisa temperatūras sensoru ESMT montāža; gab; 1. Sensoru izmaksa; gb.; 1. 3.5.; 21,312; Siltumnesēja temperatūras sensoru ESM-11 montāža; gab; 3. Sensors ESM-11; gb.; 3. 3.6.; 21,313; 2- virziena regulējošā vārsta VM2-25-4,0- Kvs=4m3/h , montāža; kompl; 1. Regulējošais vārsts VM2-25-4,0 Kv=4,00 m3/h; gb.; 1. 3.7.; Elektromotoru Danfoss AMV 10; 230V; montāža; gab; 1. Elektromotors Danfoss AMV10; gb.; 1. 3.8.; 21,34; Ultraskaņas siltumenerģijas skaitītāja Sonometr 1000 Q=1,5m3/h Dn20; montāža; kpl; 1. Ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs; kpl.; 1. 3.9.; 21,196; Vienvirziena vārsta ,vertikālā Dn,11/4 montāža; gab; 1. Vienvirziena vārsts Dn11/4; gb.; 1. 3.10.; 21,196; Vienvirziena vārsta ,vertikālā Dn,11/2 montāža; gab; 1. Vienvirziena vārsts Dn11/2; gb.; 1. 3.11.; 21,353; Siltumnesēja filtru ar atlokiem Dn40; Pn16 ONNLINE montāža; gab; 3. Siltumnesēja filtrs Dn40; gb.; 3. 3.12.; 21,35; Diferencspiediena vārsta , uzstādāma turpgaitā AVP-15; 2,5m3/h montāža; gab; 1. Diferencspiediena vārsts turpgaitā; AVP-15(T1)); gb.; 1. 3.13.; 21,25; Manometru 10 0-0-6 montāža; gab; 2. Manometrs100-0-10 Wika; 100-0-6; gb.; 2. 3.14.; 21,251; Manometru 16 bar montāža; gab; 4. Manometrs100-0-16 Wika; 16 bar; gb.; 4. 3.15.; 21,251; Manometru krāna 1/2";Pn25 montāža; gab; 9. Manometra krāns 1/2"r; gb.; 9. 3.16.; 21,253; Bimetālisko termometru montāža; gab; 4. Termometrs bimetaliskais; gb.; 4. 3.17.; 21,19; Tērauda lodveida ventiļu ar atlokiem Dn40 Naval 285509 montāža; gab; 2. Tērauda lodveida ventilis Dn40; gb.; 2. 3.18.; 21,18; Misiņa lodveida ventiļa montāža; gab; 10. 3.19.; Misiņa lodveida ventiļu izmaksa; gab; 1. Misiņa lodveida ventilis Dn 40 1 1/2" ONNLINE; gb.; 3. Misiņa lodveida ventilis Dn32; 11/4" ONNLINE; gb.; 3. Misiņa lodveida ventilis 1/2; gb.; 2. Misiņa lodveida ventilis 3/4" ONNLINE; gb.; 2. 3.20.; 21,11; Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D15 FE 33DIN 2440; montāža; m; 4. Cauruļvads D15; m; 4,08. 3.21.; 21,112; Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D20 FE 33DIN 2440; montāža; m; 1. Cauruļvads D20; m; 1,02. 3.22.; 21,114; Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D40 FE 33DIN 2440; montāža; m; 12. Cauruļvads D40; m; 12,24. 3.23.; 13.1.250; Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu; m2; 18. Grunts krāsa; kg; 5,4. 3.24.; Cauruļvadu Dn40 izolācija ar akmens vates čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu 40mm biez; m; 12. Akmens vates ;čaula cauruļvadam Dn40; m; 12. 3.25.; Cauruļvadu Dn20 izolācija ar akmens vates čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu 30mm biez; m; 1. Akmens vates ;čaulacauruļvadam Dn20; m; 1. 4.; Siltumtrase. 4.1.; Esošā asfaltbetona seguma nojaukšana; m3; 1,15. 4.2.; 03-05001; Tranšejas rakšana ar ekskavatoru , siltumtrasei ar grunts aizvešanu pasūtītāja ierādītā atbērtnē; 100m3; 0,19. 4.3.; 03-10101; Smilts spilvena izveidošana 150mm biezumā, ar grunts blietēšanu; m3; 1,9. Smilts; m3; 1,96. 4.4.; 24-05003; Rūpnieciski izolētas bezkanālu tērauda siltumtrases cauruļvadu DN48/D110 ieguldīšana tranšejā uz sagatavotās smilšu pamatnes ar autoceltņa palīdzību, posmus savienot ar metināmo agregātu, caurules nostiprināt, veikt hidraulisko pārbaudi un skalošanu dezinficējot, pielietojot centrbēdzes sūkni; m; 33. Rūpnieciski izolēti cauruļvadi D48/D110 ar palīgmatriāliem; m; 33. 4.5.; 24-līgumc.; Bezkanālu siltumtrases izolēto horizontālo līkumu L=0,5X0,5m D48/D110 90 gr uzstādīt, detaļas elementus pieturēt un savienot sadurvietas caurulēm izmantojot metināšanas agregātu; gab.; 4. Izolēts līkums D108/d200 7,5 gr; gb.; 4. 4.6.; Siltumtrases pievienojums i d48; vieta; 4. 4.7.; Izolēto nekustīgo balstu D48/D110 izbūve; gab; 4. Izolēts bezkanālu siltumtrases nekustīgais balsts 48/110; gb.; 4. 4.8.; 24-09054; Izolētas siltumtrases D48/d110 elastigā ievada iebūve; gab; 4. Elastīgais ievads D48/D110; gb.; 4. 4.9.; 24-līgumc.; Bezkaanālu siltumtīkla cauruļvada perpendikulāro T-atzaru D48/D110 montāža; gab; 2. T-atzars, perpendikulārais 48/110; gb.; 2. 4.10.; 24-līgumc.; Izolēto ventiļu DN25 montāža; gab; 2. Izolētais ventilis DN25; gb.; 2. 4.11.; 24-08008; Izolētā cauruļvada D48 kompensācijas spilvenu nolaist būvbedrē ar autoceltni,uzstadīt uz sagatavotās pamatnes, sadurvietas centrēt un savienot ar metināmo agregātu; gab; 16. Izolēts kompensācijas spilvens d48; gb.; 16. 4.12.; Rūpniecisski izolēto bezkanālu siltumtrases cauruļvadu brīdinājuma lenta; m; 16. Brīdinājuma lenta; m; 16. 4.13.; Nekustīgo balstu betonēšana; m3; 0,45. Betons B7,5; m3; 0,45. Veidņi; m3; 0,01. 4.14.; 24-līgumc.; Bezkaanālu siltumtīkla cauruļvadu termonēsodošo uzmavu d125mm montāža; kpl; 10. Termonosēdošā uzmava d125; gb.; 10. 4.15.; 24-līgumc.; Termonosēdošā lenta IPPS-150; m; 30. Termonosēdošā lenta IPPS-150; m; 30. 4.16.; 24-līgumc.; Ielāpi-slēģi WPCP-150; gb; 40. Ielāpi -slēģi WPCP-150; gb; 40. 4.17.; Ielas kapes un teleskopisko pagārinātājkātu 1,3-1,8m gar., ar kapes betona pamatnes izbūvi; gab; 2. Pagarinātājkāts 1,3--1,8m, teleskop.; gb.; 2. Ielas kape; gb.; 2. Betons B7,5; m3; 0,6. 4.18.; Iztukšošanas akas d=1000mm no saliekamā dz/betona elementiem ar peldošā tipa ķeta lūku izbūve gr.A dziļumā līdz 1,80m; gab.; 1. Grodi KC 10--09; gb.; 2. Pārseguma plātne D=1000mm; gb.; 1. Pamatnes pl/atne d=1000mm; gb.; 1. Konuss; gb.; 1. Ķeta lūka; gb.; 1. Cementa java; m3; 0,1. 4.19.; Siltumtrases montāžas palīgmateriāli; kpl; 1. Putu paka Nr7 48/110; kpl.; 20. Ventilācijas aizbāžnis; gb.; 40. Apaļie ielāpi FOPS-100; gb.; 40. Vadu savienotājs; gb.; 40. Vadu turētājs; gb.; 40. Montāžas kārba; gb.; 1. Kabelis NYM 3X1,5; m; 5. 4.20.; Siltumtrases apbēršana ar smilti; m3; 11,9. Smilts; m3; 12,14. 4.21.; Asfaltbetona seguma atjaunošana ar apakškārtas 60mm un virskārtas 40mm biez , smilts pamatni 300mm, šķembu pamatni 200mm; m2; 14. Aafaltbetons; t; 2,8. Smilts; m3; 4,2. Šķembas; m3; 2,8. 4.22.; Zālāja atjaunosana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu; m2; 18. Menlzeme; m3; 2,88. Zāles sēkla; kg; 0,36.

  - Bibliotēkas ēkas katlu telpas renovācija

| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Katlu telpas ventilācijas sistēma VN2 |  |  |
| 1.1. | 22-326 | Kanāla ventilatora TD-250/100N; N=0,039kw; L=119m3/h iebūve | gab. | 1 |
|  |  | Kanāla ventilators TD-250 L=119m3/h | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.2. | 22-325 | Ventilatoru apgriezienu regulatoru Regul-2 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Apgriezienu regulators Regul-2 | gb. | 1 |
| 1.3. | 22-104 | Difuzora nosūces DVS-125 ar montāžas gredzenu iebūve | gab | 2 |
|  |  | Difuzors DVS-125 | gb. | 2 |
| 1.4. | 22-104 | Droseļvārsta AGRJ-125 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Droseļvārsts AGRJ-125 | gb. | 1 |
| 1.5. | 22-104 | Pretgaitas vārsta RSK-R-125 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Pretgaitas vārsts RSK-R-125 | gb. | 1 |
| 1.6. | 22-121 | Gaisa vadu līkumu ATp90-125 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Gaisa vadu līkums ATp90-125 | gb. | 1 |
| 1.7. | 22-121 | Gaisa vadu pāreja PCTp-125x100 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Gaisa vadu pāreja | gb. | 1 |
| 1.8. | 22-121 | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT 125-125 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Gaisa vadu sānu pievienojums | gb. | 1 |
| 1.9. |  | Gaisa vada D125 izejas mezgls cauri jumtam | vieta | 1 |
| 1.10. | 22,22 | Ugunsdrošā vārsta UVA30-100-60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Vārsts UVA30-1000-60 | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |
| 1.11. | 17-līgumc | Cinkotā skārda, galvanizēto gaisa vadu D125mm montāža | m | 3 |
|  |  | Gaisa vads d125mm | m | 3 |
| 1.12. | 17-līgumc | Cinkotā skārda, galvanizēto gaisa vadu D100mm montāža | m | 3 |
|  |  | Gaisa vads d100mm | m | 3 |
| 1.13. |  | Gaisa vada apdare ar RUUKI plakano skārdu jumta seguma krāsā | 2,3 | 0,5 |
|  |  | Jumta skārds | m2 | 0,55 |
|  |  | Palīgmateriāli | m2 | 0,5 |
| 1.14. | 22-501 | Gaisa vadu d=100mm siltumizolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion 50mm biez | m | 3 |
|  |  | Akmens vates čauls 50mm biez | m | 3 |
|  |  | Stiprinājumi | m2 | 3 |
| 2. |  | Sistēma VN2 |  |  |
| 2.1. | 22-327 | Kanāla ventilatora SILENT-200 ar automatisko prespiediena vārstu N=0,016kw; L=75m3/h iebūve | gab. | 1 |
|  |  | Kanāla ventilators ; L=75m3/h | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 2.2. | 22-325 | Ventilatoru apgriezienu regulatoru Regul-2 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Apgriezienu regulators Regul-2 | gb. | 1 |
| 2.3. | 22-210 | Āra gaisa iesūces restes YGAV 100 iebūve, | gab | 1 |
|  |  | Āra gaisa reste YGAV-100 | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 2.4. |  | Gaisa pārplūdes restīšu GRA-100 | gab | 2 |
|  |  | Restītes GRA-100 | gb. | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
| 3. |  | Sistēma DP1 |  |  |
| 3.1. | 22-210 | Āra gaisa iesūces restes LYGAV 200 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Āra gaisa reste LYGAV-200 | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 3.2. | 22-302 | Gravitācijas restes VK 20 240X240MM | kompl. | 1 |
|  |  | Gravitācijas reste 240X240 | kpl. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 3.3. |  | Caurumu kalšana D200 un hemetizācija pēc āra restes uzstādīšanas | vieta | 8 |
| 4. |  | Katlu iekārta |  |  |
| 4.1. |  | Ūdens sildamā katla VIADRUS U22 demontāža | kpl | 1 |
| 4.2. |  | Dūmvada d150 demontāža | m | 1 |
| 4.3. |  | Apkures katla(malkas) VIADRUS U 22 HERCULES, 9 sekc., 45kv, 1225x520x974 (agrāk demontēto) montāža | kpl | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 2 |
| 4.4. | 21,33 | Siltumtīklu sūkņa Wilo- TOP-SD 30/5; 2,5 m3/h ; montāža | gab | 1 |
|  |  | Cirkulācijas sūknis WILO-TOP-SD 40/10DM; divkorpusu 9,09m3/h; 400V; 2x0,147kw | kpl. | 1 |
| 4.5. | 21,34 | Ultraskaņas siltumenerģijas skaitītāja Sonometr 1000 Q=2,5m3/h Dn20; montāža | kpl | 1 |
|  |  | Ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs | kpl. | 1 |
| 4.6. | 21,31 | Apkures un karstā ūdens sistēmas temperatūras regulators ECL Comfort 100; 230V; | gb | 1 |
|  |  | Apkures sistēmas regulators Danfoss ECL COMFORT 100 | gb. | 1 |
|  |  | Regulatora pamatne ECL | gb. | 1 |
| 4.7. | 21,313 | 2- virziena regulējošā vārsta VM2; Pn25; Dn25 montāža | gb | 1 |
|  |  | Regulējošais vārsts VM-2 | gb. | 1 |
| 4.8. |  | Elektromotoru Danfoss AMV 10; 230V; montāža | gab | 1 |
|  |  | Elektromotors Danfoss AMV10 | gb. | 1 |
| 4.9. | 21,351 | Izplēšanās tvertnes Reflex N 25/3; D=308; H=480 montāža | gab | 1 |
|  |  | Izplēšanās tvertne 25 L | gb. | 1 |
| 4.10. | 21,32 | Apkures katlu ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārtas AQUA CLEAN EKS-40M montāža | kpl | 1 |
|  |  | Ūdens sagatavošanas iekārta | kpl. | 1 |
| 4.11. | 21,311 | Ārgaisa temperatūras sensoru ESMT montāža | gab | 1 |
|  |  | Sensoru izmaksa | gb. | 1 |
| 4.12. | 21,312 | Siltumnesēja temperatūras sensoru ESM-11 montāža | gab | 3 |
|  |  | Sensors ESM-11 | gb. | 3 |
| 4.13. | 21,353 | Siltumnesēja filtru ar atlokiem Dn40; Pn16 ONNLINE montāža | gab | 1 |
|  |  | Siltumnesēja filtrs Dn40 | gb. | 1 |
| 4.14. | 21,18 | Misiņa lodveida ventiļa montāža | gab | 15 |
| 4.15. |  | Misiņa lodveida ventiļu izmaksa | gab | 1 |
|  |  | Misiņa lodveida ventilis Dn20 3/4" ONNLINE | gb. | 1 |
|  |  | Misiņa lodveida ventilis Dn 25 1" ONNLINE | gb. | 6 |
|  |  | Misiņa lodveida ventilis Dn32; 11/4" ONNLINE | gb. | 2 |
|  |  | Misiņa lodveida ventilis Dn40 11/2 | gb. | 6 |
| 4.16. | 21,195 | Vienvirziena vārsta Dn25 montāža | gab | 1 |
|  |  | Vienvirziena vārsts Dn25 | gb. | 1 |
| 4.17. | 21,195 | Vienvirziena vārsta Dn32 montāža | gab | 1 |
|  |  | Vienvirziena vārsts Dn32 | gb. | 1 |
| 4.18. | 21,197 | Drošības vārsta PN25; DN32/50 montāža | gab | 2 |
|  |  | Drošības vārsts 1 | gb. | 2 |
| 4.19. | 21,197 | Drošības vārsta 1-3bar montāža | gab | 1 |
|  |  | Drošības vārsts 1-3 bar | gb. | 1 |
| 4.20. | 21,197 | Izplēšanas trauka pievienošanas vārsts | gab | 1 |
|  |  | Izplēšanas trauka poevienošanas vārsts Dn20 | gb. | 1 |
| 4.21. | 21,253 | Bimetālisko termometru Tmax=120gr C montāža | gab | 6 |
|  |  | Termometrs bimetaliskais | gb. | 6 |
| 4.22. | 21,25 | Manometru 10 bar montāža | gab | 9 |
|  |  | Manometrs100-0-10 Wika; 10bar | gb. | 9 |
| 4.23. | 21,251 | Manometru krāna 1/2";Pn25 montāža | gab | 10 |
|  |  | Manometra krāns 1/2"r | gb. | 10 |
| 4.24. | 21,112 | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D20 FE 33DIN 2440; montāža | m | 3 |
|  |  | Cauruļvads D20 | m | 3,06 |
| 4.25. | 21,112 | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D25 FE 33DIN 2440; montāža | m | 6 |
|  |  | Cauruļvads D25 | m | 6,12 |
| 4.26. | 21,114 | Tērauda elektrometināto cauruļu VS 10704; dn38X2,5 montāža | m | 3 |
|  |  | Cauruļvads Dn 38x2,5 | m | 3,06 |
| 4.27. | 21,114 | Tērauda elektrometināto cauruļu VS 10704; dn45X2,5 montāža | m | 21 |
|  |  | Cauruļvads Dn 45x2,5 | m | 21,42 |
| 4.28. | 21,114 | Tērauda elektrometināto cauruļu VS 10704; dn57X2,5 montāža | m | 12 |
|  |  | Cauruļvads Dn 57x2,5 | m | 12,24 |
| 4.29. | 13.1.250 | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 6,7 |
|  |  | Grunts krāsa | kg | 2,01 |
| 4.30. |  | Cauruļvadu Dn 40 izolācija ar akmens vates paklājiem Paroc LAFM , biez.30mm | m2 | 12,3 |
|  |  | Akmens vates paklājs Paroc LAFM 30mm | m2 | 12,3 |
| 4.31. |  | Cauruma d120 kalšana un noblīvēšana ārējā sienā 120mm | vieta | 2 |
| 4.32. |  | Pieslēgums esošiem tīkliem | kpl | 1 |
|  |  | Montāžas materiāli | kpl. | 1 |
| 5. |  | Dūmejas |  |  |
| 5.1. |  | FIBO skursteņa ar vienu dūmkanālu d200 | kpl | 1 |
|  |  | FIBO skurstenis | kpl | 1 |
| 5.2. |  | Dūmvada-caurules tērauda , bezšuvju VS 8732, d176x4 montāža | m | 2 |
|  |  | Caurule d176x4 | m | 2 |
| 5.3. |  | Dūmvada-caurules tērauda, bezšuvju VS 8732, d219x6 montāža | m | 0,5 |
|  |  | Caurule d219x6 | gb. | 0,5 |
| 5.4. |  | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates paklājiem Paroc AE ar armētu alumīnija follijas pārklājumu PVAE 176-50 , biez.50mm | m | 2 |
|  |  | Akmens vates paklājs Paroc PVAE 50mm | m | 2 |
|  |  | Stiprinājumi | m | 2 |
| 5.5. |  | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates paklājiem Paroc AE ar armētu alumīnija follijas pārklājumu PVAE 219-50 , biez.50mm | m | 0,5 |
|  |  | Akmens vates paklājs Paroc PVAE 219- 50mm | m | 0,5 |
|  |  | Stiprinājumi | m | 0,5 |

  - Elektroinstalācijas renovācija

| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Tautas nama elektroinstalācijas renovācija |  |  |
| 1.1. |  | Esošā apgaismojuma tīkla kabeļu un gaismekļu,slēdžu daļēja demontāža | kompl | 1 |
| 1.2. |  | Esošās sadales GS aprīkojums ar drošinātājiem | gab | 1 |
|  |  | Drošinātājs NH-000; 20A | gb. | 3 |
| 1.3. | 20,202 | Esošās sadales ES papildus aprīkojums | gab | 1 |
|  |  | Automatslēdzis uz DIN sliedes 16A 230V; B | gb. | 2 |
|  |  | Automatslēdzis montāžai uz DIN sliedes 10A;230V; B | gb. | 1 |
|  |  | Automatslēdzis montāžai uz DIN sliedes 6A; 230V; B | gb. | 1 |
|  |  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 2s; 230V; 20A | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.4. | 20,202 | Sadales 1 SS korpusa 24 moduliem v/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gab | 1 |
|  |  | Sadales korpuss 24 moduliem IP-32 | gb. | 1 |
|  |  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gb. | 1 |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 10A; 230V;B | gb. | 1 |
|  |  | Automāts, montāžai uz DIN slies 6A; 230V;C | gb. | 1 |
|  |  | Automāts, montāžai uz DIN sliedes 6A;230V;B | gb. | 1 |
|  |  | Elektromotoru palaidējs montāžai uz DIN sliedes 0,25-0,4A; 230V | gb. | 2 |
|  |  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 2s;230V; 20A | gb. | 2 |
|  |  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.5. | 20-110 | Sienas dubulto kontaktligzdu 250V;16A; L+N+PE; IP20 montāža | gab | 15 |
|  |  | Sienas kontaktligzda divvietīgā 250V;16A; L+N+PE; IP-20 | gb. | 15 |
| 1.6. | 20-111 | Z/a sienas kontaktligzdu 1-vietīgu montāža | gab | 2 |
|  |  | Zemapmetuma kontaktligzda 1- vietīga 230V;16A; L+N+PE; IP-20 | gb. | 2 |
| 1.7. | 20-111 | Z/a sienas kontaktligzdu 1f; 230V; 16A; IP-54 montāža | gab | 1 |
|  |  | Z/a kontaktligzda 1f;230V;16A; IP54 | gb. | 1 |
| 1.8. |  | Pazeminošo transformatoru sadales TS-4; 220/12V montāža | gab | 1 |
|  |  | Pazeminošo transformatoru sadale 220/12V | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.9. | 20-38 | Infrasarkanais kustību devēja ar regulējamo laiku pēc kustības beigām 1s-11min;180gr; lēcas tips 2,20m; IP20 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Infrasarkanais kustību devējs 180 gr; lēcas tips 2,20m; IP20; | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.10. | 20-38 | Infrasarkanais kustību devēja ar regulējamo laiku pēc kustības beigām 1s-11min;180gr; lēcas tips 2,20m; IP44 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Infrasarkanais kustību devējs 180 gr; lēcas tips 2,20m;;IP44 | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.11. | 20-350 | Spaiļu kārbu 75x75mm;n IP-44 uzstādīšana | gab | 2 |
|  |  | Spaiļu kārba 75x75mm; IP-44 | gb. | 2 |
| 1.12. | 20-117 | Z/a tukšsienu nozarkārbu uzstādīšana | gab | 65 |
|  |  | Nozarkārba D=68mm | gb. | 65 |
| 1.13. |  | Blīvslēdža uzstādīšana | gab | 1 |
|  |  | Blīvslēgs D=68mm; IP-44 | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |
| 1.14. | 20-32 | Zemapmetuma slēdžu uzstādīšana | gab | 3 |
|  |  | Z/a slēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 3 |
| 1.15. | 20-33 | Zemapmetuma dubultslēdžu uzstādīšana | gab | 5 |
|  |  | Z/a dubultslēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 5 |
| 1.16. |  | Apgaismojuma ar-ras vienai ekonomiskai spuldzei, montējamas pie sienas 1x18W; IP44 montāža | gab | 3 |
|  |  | Gaismekis ar vienu ekonom. spuldzi 1x18W; IP44 | gb. | 3 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 3 |
| 1.17. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei TC-D 1x18W; IP-44 , montējama piekaramajos griestos montāža | gab | 3 |
|  |  | Gaismekis ar 1 luminisc. lampuTC-D; 1x18W; IP-44 | gb. | 3 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 3 |
| 1.18. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ras četrām luminiscentām spuldzēm T-26 4x18W; IP-20 , montējama pie griestiem, montāža | gab | 10 |
|  |  | Gaismekis ar 4 luminisc. lampām 4x18W; IP-20 | gb. | 10 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 10 |
| 1.19. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei T-26 1x36W; IP-20 , montējama pie griestiem , montāža | gab | 1 |
|  |  | Gaismekis ar 1 luminisc. lampu 1x36W; IP-20 | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |
| 1.20. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei T-26 1x36W; IP-20 , montējama piekaramajos griestos, montāža | gab | 2 |
|  |  | Gaismekis ar 1 luminisc. lampu 1x36W; IP-20 | gb. | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
| 1.21. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei 1x36W; IP-20 , montējama piekaramajos griestos, ar avārijas barošanas avotu, montāža | gab | 2 |
|  |  | Gaismekis 1x36W; IP-20 ar avārijas barošanas avotu | gb. | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
| 1.22. | 20-101 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 2x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 10 |
|  |  | Kabelis MMJ 2x1,5 | m | 10,2 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 10 |
| 1.23. | 20-101 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 250 |
|  |  | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 255 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 250 |
| 1.24. | 20-102 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x2,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 120 |
|  |  | Kabelis MMJ 3x2,5 | m | 122,4 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 120 |
| 1.25. | 20-107 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5X4 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 35 |
|  |  | Kabelis MMJ 5x4,0 | m | 35,7 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 35 |
| 1.26. | 20-120 | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 2X1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 35 |
|  |  | Ugunsizturīgs kabelis2x1,5 | m | 35,7 |
|  |  | Palīgmaterāli | m | 35 |
| 1.27. | 20-130 | Plastmasas cauruļu dn=20mm montāža ar caurumu kalšana sienās un starpsienās | m | 20 |
|  |  | PVC caurule d=20mm | m | 20,4 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 20 |
| 1.28. | 20-132 | Plastmasas cauruļu dn=40mm montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 30 |
|  |  | PVC caurule d=40mm | m | 30,6 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 30 |
| 1.29. |  | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kompl | 1 |
|  |  | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kompl | 1 |
| 2. |  | Bibliotēkas elektroinstalācijas renovācija |  |  |
| 2.1. |  | Esošā apgaismojuma tīkla kabeļu un gaismekļu,slēdžu daļēja demontāža | kompl | 1 |
| 2.2. |  | Esošās sadales GS aprīkojums ar drošinātājiem | gab | 1 |
|  |  | Drošinātājs NH-000; 25A | gb. | 3 |
| 2.3. | 20,202 | Sadales 2 SS korpusa 36 moduliem v/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gab | 1 |
|  |  | Sadales korpuss 36 moduliem IP-32 | gb. | 1 |
|  |  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gb. | 1 |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 6A; 400V;C | gb. | 1 |
|  |  | Automāts, montāžai uz DIN slies 16A; 230V;B | gb. | 1 |
|  |  | Automāts, montāžai uz DIN sliedes 10A;230V;B | gb. | 1 |
|  |  | Automatslēdzis montāžai uz DIN sliedes 6A;230V;C | gb. | 1 |
|  |  | Automatslēdzis montāžai uz DIN sliedes 6A; 230V;B | gb. | 2 |
|  |  | Elektromotoru palaidējs montāžai uz DIN sliedes 0,4-0,63 A; 400V | gb. | 1 |
|  |  | Elektromotoru palaidējs montāžai uz DIN sliedes 0,25-0,4A; 230V; | gb. | 1 |
|  |  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 4s; 230V; 20A | gb. | 1 |
|  |  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 2s;230V; 20A | gb. | 2 |
|  |  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 2.4. | 20-111 | Z/a sienas kontaktligzdu 2-vietīgu montāža | gab | 2 |
|  |  | Zemapmetuma kontaktligzda 2- vietīga 230V;16A; L+N+PE; IP-20 | gb. | 2 |
| 2.5. | 20-111 | Z/a sienas kontaktligzdu 1f; 230V; 16A; IP-54 montāža | gab | 2 |
|  |  | Z/a kontaktligzda 1f;230V;16A; IP54 | gb. | 2 |
| 2.6. |  | Pazeminošo transformatoru sadales TS-4; 220/12V montāža | gab | 1 |
|  |  | Pazeminošo transformatoru sadale 220/12V | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 2.7. | 20-38 | Infrasarkanais kustību devēja ar regulējamo laiku pēc kustības beigām 1s-11min;180gr; lēcas tips 2,20m; IP20 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Infrasarkanais kustību devējs 180 gr; lēcas tips 2,20m; IP20; | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 2.8. | 20-350 | Spaiļu kārbu 75x75mm;n IP-44 uzstādīšana | gab | 2 |
|  |  | Spaiļu kārba 75x75mm; IP-44 | gb. | 2 |
| 2.9. | 20-117 | Z/a tukšsienu nozarkārbu uzstādīšana | gab | 27 |
|  |  | Nozarkārba D=68mm | gb. | 27 |
| 2.10. |  | Blīvslēdža uzstādīšana | gab | 2 |
|  |  | Blīvslēgs D=68mm; IP-44 | gb. | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
| 2.11. | 20-32 | Zemapmetuma slēdžu uzstādīšana | gab | 4 |
|  |  | Z/a slēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 4 |
| 2.12. | 20-33 | Zemapmetuma dubultslēdžu uzstādīšana | gab | 1 |
|  |  | Z/a dubultslēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 1 |
| 2.13. |  | Apgaismojuma ar-ras vienai ekonomiskai spuldzei, montējamas pie sienas 1x18W; IP44 montāža | gab | 2 |
|  |  | Gaismekis ar vienu ekonom. spuldzi 1x18W; IP44 | gb. | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
| 2.14. |  | Apgaismojuma ar-ras vienai ekonomiskai spuldzei, montējamas pie sienas 1x18W; IP32 montāža | gab | 3 |
|  |  | Gaismekis ar vienu ekonom. spuldzi 1x18W; IP32 | gb. | 3 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 3 |
| 2.15. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei T-26 1x36W; IP-65 , montējama pie griestiem , montāža | gab | 2 |
|  |  | Gaismekis ar 1 luminisc. lampu 1x36W; IP-65 | gb. | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
| 2.16. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ras četrām luminiscentām spuldzēm T-26 4x18W; IP-20 , montējama pie griestiem, montāža | gab | 1 |
|  |  | Gaismekis ar 4 luminisc. lampām 4x18W; IP-20 | gb. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |
| 2.17. | 20-101 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 2x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 10 |
|  |  | Kabelis MMJ 2x1,5 | m | 10,2 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 10 |
| 2.18. | 20-101 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 110 |
|  |  | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 112,2 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 110 |
| 2.19. | 20-101 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 10 |
|  |  | Kabelis MMJ 5x1,5 | m | 10,2 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 10 |
| 2.20. | 20-102 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x2,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 16 |
|  |  | Kabelis MMJ 3x2,5 | m | 16,32 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 16 |
| 2.21. | 20-107 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5X4 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 35 |
|  |  | Kabelis MMJ 5x4,0 | m | 35,7 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 35 |
| 2.22. | 20-120 | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 2X1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 35 |
|  |  | Ugunsizturīgs kabelis2x1,5 | m | 35,7 |
|  |  | Palīgmaterāli | m | 35 |
| 2.23. | 20-130 | Plastmasas cauruļu dn=20mm montāža ar caurumu kalšana sienās un starpsienās | m | 10 |
|  |  | PVC caurule d=20mm | m | 10,2 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 10 |
| 2.24. | 20-132 | Plastmasas cauruļu dn=40mm montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 30 |
|  |  | PVC caurule d=40mm | m | 30,6 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 30 |
| 2.25. |  | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kompl | 1 |
|  |  | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kompl | 1 |

1.	Visiem darbos pielietojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.

2.         Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

- Rekonstrukcijas darbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.

- Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.

- Paveikto darbu un materiālu minimālais garantijas termiņš  - 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas brīža.

- Paredzamais darbu izpildes termiņš –100 (simts) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

4. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/54 ELFLA  instrukcijai

FORMA 1

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Nr. p. k. | Objekta Nosaukums (veikto darbu īss apraksts) | Līguma summa, Ls bez PVN | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms % | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (gads, mēnesis) | Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

FORMA 2

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

5. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/54 ELFLA  instrukcijai

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/54 ELFLA)

| Būvdarbu veikšanas procesi un norises |  |
| --- | --- |
| Būvdarbu veikšanas laiks (kalendārās dienas): |  |
| Garantija būvdarbiem un materiāliem (mēneši ): |  |

- Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

6. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/54 ELFLA  instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/54 ELFLA)

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Materiāli | Mehā-nismi |  |
| 1. | Vispārbūvniecības darbi |  |  |  |  |  |
| 2. | Tautas nama apkures un ventilācijas renovācija |  |  |  |  |  |
| 3. | Bibliotēkas ēkas katlu telpas renovācija |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroinstalācijas renovācija |  |  |  |  |  |
| 5. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 6. | Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| 7. | Peļņa |  |  |  |  |  |
| 8. | Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |
| 9. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 10. | Neparedzētie izdevumi |  |  |  |  |  |
| 11. | Kopsumma |  |  |  |  |  |
| 12. | PVN 22% |  |  |  |  |  |
| 13. | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

### Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.