Specifikācija

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve

1.  Definīcijas

1.1. Lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūves darbos ietilpst cauruļvada montāža, cauruļu noguldīšana tranšejā, lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu pieslēgšana pie esošajiem tīkliem.

1.2. Izbūves darbos ietilpst lietus ūdens kanalizācijas tīkla pieslēgšana, pārbaude un   noregulēšana.

2.	Mērvienības

2.1.    Lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbu daudzumus uzmērāms metros (m).

3.   Materiāli

3.1.  Lietus ūdens kanalizācijas tīkla izveidošanai jāizmanto produkcija, kas atbilst starptautisko un Latvijas standartu prasībām (piemēram, SFS-EN ISO 14001, SFS 3453 un citu) un atbilst starptautiskam kvalitātes sertifikāta ISO 9001 prasībām.

3.2. Lietus ūdens kanalizācijai PP plastmasas caurules stiprības T8 klase, kas paredzēti guldīšanai zemē.

3.3. Plastmasas gūlijas ar restēm (teleskopiskā daļa 50 cm, vertikālās caurules diametrs de = 400 mm).

3.4. Skatakas izbūvei jāizmanto dzelzsbetona aka DN1000 ar slēgto vāku.

- Iekārtas

4.1. Tranšeju un bedru rakšanai var tikt izmantoti mehānismi (ekskavatori), izņemot darbā esošo ūdens, kanalizācijas vai gāzes cauruļvadiem, elektrokabeļu, sakaru komunikāciju, ne tuvāk kā 1m attālumā.

5.  Darba izpilde

5.1.  Tranšeju rakšana, lietus ūdens kanalizācijas cauruļu uzstādīšana jāveic saskaņā ar projektu, skatīt plāna un profilu rasējumus.

5.2. Veicot tranšeju un bedru izveidošanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju

aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem.

5.3.  Tranšeju un bedru rakšana jāveic ņemot vērā projektējamo trasi un ieguldāmo cauruļu skaits, kā arī uzdoto tranšejas dziļumu komunikāciju šķērsojumu vietās.

5.4.  Tranšejas jārok, pielietojot roku darba rīkus un noteiktās mehāniskās iekārtas tā, lai maksimāli samazinātu iedarbību uz tranšejas sānu malām un pamatu.

5.5.  Tranšejas, kurās paredzēts ieguldīt caurules, jārok līdz nepieciešamam dziļumam un platumam, lai tajās varētu izbūvēt cauruļvadus ar attiecīgajiem  savienojuma elementiem un pārējo nepieciešamo aprīkojumu.

5.6.  Tranšejas, kas izraktas uz ceļa braucamās daļas, pilnīgi jāaizber un jānoblietē pirms ceļa seguma atjaunošanas.

5.7.  Darba izpilde jāveic ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemju komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījumā tranšejas nostiprināšanu.

5.8.  Pirms caurules ieguldīšanas katra caurule ir jāiztīra un jāpārbauda.

5.9.  Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar smilšu grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20-30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

5.10. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu drenāžas sūkni. Gruntsūdens līmeņa  pazemināšanai objektā izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

5.11.   Darbu zonas tuvumā esošās komunikācijas apklāt ar dēļu vairogiem.

5.12.  Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Nodrošināt atrakto kabeļu aizsardzību, tos piesienot pie pār tranšeju pārliktas sijas.

5.13.  Visām akām jābūt ūdensnecaurlaidīgām atbilstoši standartiem.

5.14.  Darbi veicami licenzētai organizācijai atbilstoši Latvijas Būvnormatīvu prasībām.

5.15.  Projektā paredzētie darbi un to daudzumi – uzskaitīti Instrukcijas Tehniskajā specifikācija ( Pielikums Nr.3 )

6.  Prasības izpildītajam darbam

  - Tranšejām jānodrošina nepieciešamais lietus ūdens kanalizācijas cauruļu ieguldīšanas dziļums.

  - Lietus ūdens kanalizācija dziļumā no 0.80 – 1.30m.

  - Pēc tranšejas aizbēršanas un virskārtas atjaunošanas tranšejas vietā nedrīkst parādāties zemes nosēdumam.

  - Pirms aku montāžas smilšu pamatne jānoblietē.

  - Cauruļvadiem krustojoties ar citām komunikācijām, jāievēro atļautās atstarpes pa vertikāli.

  - Akas vāka augstuma pielaide attiecībā pret ceļa seguma virsmu – ne vairāk kā 3 mm.

- Uzmērījumu un kvalitātes novērtējums

  - Darbs tā izpildes laikā un pēc izpildes vizuāli kontrolējas visā apgabalā.

  - Ja konstatētas novirzes no projekta, jāizpilda attiecīgi uzmērījumi un tie jānorāda projekta dokumentācijā un pieņemšanas – nodošanas darba aktā.

  - Cauruļvada un ar to saistīto būvju novietojuma novirze uz visu trases garumu ir pieļaujama sekojošās robežās:

Horizontāli  +/ - 200 mm

Vertikāli      +/ - 10 mm

Lielākas novirzes pieļaujamas tikai ar projekta vadītāja atļauju.

Sastādīja:								A.Fjodorovs