Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana

NODAĻA C1

Vispārīgās prasības būvdarbiem

(būves un iekārtas)

Pasūtītājs:  SIA „Ludzas apsaimniekotājs”

Reģ.nr.: 42403015020

K.Barona iela 49, Ludza.

Ludzas novads

2011 gads

Satura rādītājs

1	STANDARTI UN VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS................................................................ 4

1.1	Standarti un noteikumi atsaucēm........................................................................................................ 4

1.2	Iesniegšana ......................................................................................................................................... 4

1.3	Pamatojums ........................................................................................................................................ 5

2	PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS KRITĒRIJI.................................................... 6

2.1	Vispārīgi .............................................................................................................................................. 6

2.2	Projektētās slodzes, būvprojekts un kopsavilkums............................................................................. 6

2.3	Specifiskās slodzes ............................................................................................................................. 7

2.4	Esošā infrastruktūra ............................................................................................................................ 8

2.5	Arhitektoniskā projektēšana ................................................................................................................ 8

2.6	Elektrosistēmu telpa ............................................................................................................................ 9

2.7	Siltuma prasību ievērošana................................................................................................................. 9

2.8	Pieejamība un darba telpa .................................................................................................................. 9

2.9	Darbu izpildes vieta ............................................................................................................................. 9

2.10	Vides aizsardzības nosacījumi.......................................................................................................... 10

3	BŪVDARBU SPECIFIKĀCIJA .................................................................................. 11

3.1	Ievads ................................................................................................................................................ 11

3.2	Vispārēji par materiāliem un apdares darbiem ................................................................................. 11

3.2.1	Ķieģeļi un/vai betona bloki ............................................................................................................ 11

3.2.2	Apmešana ..................................................................................................................................... 11

3.2.3	Savienojumu blīvējumi .................................................................................................................. 12

3.2.4	Koksne .......................................................................................................................................... 12

3.2.5	Krāsas ........................................................................................................................................... 13

3.2.6	Ēku izolācijas materiāli .................................................................................................................. 13

3.2.7	Iekārtu apdare ............................................................................................................................... 14

3.3	Būvdarbu izpilde................................................................................................................................ 16

3.3.1	Zemes darbi un aizbēršana........................................................................................................... 16

3.3.2	Betona darbi .................................................................................................................................. 17

3.3.3	Mūrējumi........................................................................................................................................ 24

3.3.4	Apmetums ..................................................................................................................................... 26

3.3.5	Apdare ........................................................................................................................................... 27

3.3.6	Grīdu segumi................................................................................................................................. 28

3.3.7	Durvis un logi................................................................................................................................. 29

3.3.8	Jumts ............................................................................................................................................. 30

3.3.9	Krāsošana ..................................................................................................................................... 30

3.3.10	Strukturālās tērauda konstrukcijas ............................................................................................ 34

3.3.11	Ūdens un mitruma pārbaudes................................................................................................... 35

3.3.12	Akmens darbi ............................................................................................................................ 39

3.3.13	Ugunsdrošība ............................................................................................................................ 39

3.4	Dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana............................................................................................ 39

3.4.1	Virsmas sagatavošana .................................................................................................................. 39

3.4.2	Remontdarbu apjoms .................................................................................................................... 39

3.4.3	Papildus stiegrojums ..................................................................................................................... 40

3.4.4	Dzelzsbetona konstrukciju remontdarbu materiāli ........................................................................ 40

3.4.5	Aizsargpārklājums ......................................................................................................................... 40

3.4.6	Remontdarbi līdz 0,2mm platām plaisām, kuras nerada noplūdi .................................................. 40

3.4.7	Remontdarbi plaisām, kuru platums pārsniedz 0,2mm un kuras nerada noplūdi ......................... 41

3.4.8	Remontdarbi plaisām, kuras rada noplūdi .................................................................................... 41

3.4.9	Remontdarbu reģistrācija .............................................................................................................. 41

3.5	Iekšējās inženiertehniskās sistēmas ................................................................................................. 42

3.5.1	Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo sistēmu  armatūra un aprīkojums ................................. 42

3.5.2	Konstrukciju, kas paredzētas dzeramajam ūdenim, pārbaude ................................................. 43

3.5.3	Elektroinstalācijas...................................................................................................................... 44

3.5.4	Apkures sistēma........................................................................................................................ 44

3.5.5	Siltumizolācijas - vispārīgi ......................................................................................................... 45

3.5.6	Pārnēsājamas ugunsdrošības ierīces ....................................................................................... 46

3.5.7	Iekšējais apgaismojuma līmenis ............................................................................................... 46

3.5.8	Elektrostrāvas izejas ................................................................................................................. 46

3.6	Pāļu pamati ....................................................................................................................................... 46

3.6.1	Vispārīgi .................................................................................................................................... 46

3.6.2	Materiāli un apdare ....................................................................................................................... 47

3.7	Ceļi un nožogojumi............................................................................................................................ 48

3.7.1	Pievedceļi un ietves .................................................................................................................. 48

3.7.2	Nojaukšanas darbi .................................................................................................................... 51

3.7.3	Labiekārtošana.......................................................................................................................... 52

1	STANDARTI UN VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

Būvuzņēmējam jārealizē visi norādītie darbi šī līguma ietvaros, ja vien nav īpašas atzīmes rasējumos vai arī specifikācijā.

Inženiertehniskie darbi ietver visus darbus saistībā ar būvniecību, tādus kā augsnes izpēte, vietas aprīkojums, pagaidu darbi, virszemes un pazemes inženierbūves, betonēšanas un apmešanas darbi, tērauda un dzelzs konstrukcijas attiecībā uz dzelzsbetona un inženierbūvēm, iekštelpu	un	nobeiguma	darbus,	būvdarbu	aprīkojuma	uzstādīšanu,	infrastruktūras	un labiekārtošanas darbus, kā norādīts rasējumos vai aprakstīts specifikācijā.

Būvuzņēmējam jānodrošina visi ierīkošanas darbi, pagaidu būves, pagaidu infrastruktūra un apkalpošana utt., kas nepieciešami būvlaukumam un dod iespēju darbu uzsākšanai, lai realizētu un pabeigtu darbus laikā un apmierinātu būvuzrauga prasības.

Būvuzņēmējam jābūt pilnībā atbildīgam par darbu plānošanu, drošību, stabilitāti un pietiekamību, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Izdevumiem, attiecībā uz iepriekšminētām darbībām un visām citām izmaksām, jābūt iekļautiem

Līguma cenā.

1.1	Standarti un noteikumi atsaucēm

Lūdzu skatīt kopā ar B1 sadaļu.

1.2	Iesniegšana

Būvuzņēmējam jāiesniedz sekojoši dokumenti un uzmetumi saskaņā ar noteikto iesniegšanas kārtību šīs nodaļas citās sadaļās / paragrāfos.

Blokveidīgajiem materiāliem un to pielietojumam

Ķieģeļu un/vai betona bloku izgatavotāj firmu specifikācijas un brošūras ar informāciju par materiāliem un izstrādājumiem.

Jāiesniedz trīs paraugi no katra ķieģeļu vai bloku veida.(Paraugi tiks ņemti no katras pirmās būvlaukumā atvestās ķieģeļu vai bloku kravas un tiks iesniegti salīdzināšanai pirms darbu uzsākšanas)

Būvuzņēmējam jāsagatavo ķieģeļu un bloku paraugi, kuri parādīs apmetuma krāsu, ķieģeļu un bloku apdari un vispārīgi darbu kvalitāti. Paraugi tiks lietoti kā standarts, tos salīdzinot ar ķieģeļiem un blokiem, kas tiks pielietoti būvdarbos.

Krāsošanai

	Visu krāsojamo virsmu saraksts, piedāvāto krāsojumu veidi un izgatavotāj firmu brošūras, ietverot instrukcijas virsmu sagatavošanai, izstrādājumu lietošanai un sauso pārklājumu ieteiktajam biezumam.

	Trīs krāsu skalu komplekti ar visiem krāsu veidiem. Pēc izvēlēto krāsu apstiprināšanas, Būvuzņēmējam jāiesniedz trīs katras krāsas paraugi ar izmēriem 300 x 300 mm. Katram

paraugam jābūt norādītam ar apdares veidu, numuru un krāsas nosaukumu, spīduma veidu, spīduma vienību un sērijas numuru.

 	Trīs kvalitātes kontroles programmu kopijas, kas rekomendētas no piegādātāja rūpnīcas, būvlaukumā piegādāto materiālu testiem un kontrolei.

Būvuzņēmējam pirms krāsošanas uzsākšanas uz vietas jāsagatavo visu krāsojamo virsmu veidu paraugi saskaņā ar iesniegto krāsu paraugu prasībām. Tā mērķis ir demonstrēt darbu metodi, apdares struktūru, krāsu un darbu kvalitāti.

Izolācijas materiāli

Būvuzņēmējam gala projektā ir jāiesniedz apstiprināšanai sekojošas pozīcijas:

	No katra materiālu veida un biezuma, ko viņš iesaka lietot, trīs gabali ar izmēriem 300 x 300 mm.

	Izgatavotāj  firmu  brošūras  ar  priekšlikumiem  attiecībā  uz  materiālu  piemērotību  un rekomendācijām par paredzēto aizsardzību pret uguns risku.

	Izgatavotāj firmu sertifikāti.

1.3	Pamatojums

Būvuzņēmējam jāizveido detalizēta un pilnīga augsnes apakškārtas stāvokļa izpēte, kuru ietekmēs būvniecība un iekārtu apkalpošana, kā arī neskarts pamata augsnes stāvoklis, kas pieņemts projektēšanā ar visām norādītajām rekomendācijām. Izpildītājam jāizpēta sulfātu un hlorīdu saturs augsnes apakškārtā, lai pārbaudītu nepieciešamību pazemes būvju pret korozijas aizsardzības nodrošināšanai.

Būvuzņēmējam, veicot testus un izpētes, jāpārbauda izraktā materiāla piemērotība lietošanai piebēršanas darbos būvlaukumā, tādējādi nosakot labāko metodi izrakto materiālu tālākai izmantošanai.

2	PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS KRITĒRIJI

2.1	Vispārīgi

Visi projektēšanas un būvniecības darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Būvuzņēmējs šī līguma ietvaros nedrīkst izmantot esošo būvju elementus jebkuru jaunu būvju realizēšanai bez Būvuzrauga rakstiskas piekrišanas.

Ja Darbu ietvaros jāveic esošo būvju izmaiņas vai pievienošanās tam, Uzņēmējam jāsaglabā esošās  būves  integritāte  un  jānodrošina,  lai,  saskaņā  ar  Inženiera  prasībām,  paredzamās slodzes būtu pilnībā ņemtas vērā un lai esošās būves netiktu pakļautas plaisāšanai, nosēšanās procesam vai kādām citām kaitīgām sekām. Šādā gadījumā Uzņēmējam jāuzņemas visas remontēšanas izmaksas.

2.2	Projektētās slodzes, būvprojekts un kopsavilkums

Visas būves un to daļas jāprojektē, lai izturētu iekārtu un to sastāvdaļu slodzes, ietverot ārējo apstākļu aktīvo ietekmi, kur tas var būt sastopams. Šādām slodzēm jābūt skaidri norādītām projektu aprēķinos.

Slodzēm jābūt pieņemtām kā tas noteikts DIN 1055-5, DIN 1045, DIN 18800, Eiro kodeksā Nr. 2

Betona būvju projektēšana, DIN EN 1990, DIN EN 1991, vai atbilstošos normatīvajos aktos.

Būvuzņēmējam,	QA/QC	programmā,	jādefinē	procedūras	būvprojekta	sagatavošanai	un akceptēšanai.

Tehniskā projekta aprēķini gala projekta laikā katrai būvei kopā ar ģenerālplāniem un mezglu rasējumiem jāpakļauj pārbaužu un apstiprināšanas procedūrām, kā tas noteikts QA/QC programmā.

Projektēšanas kritēriju skaidrojošajam atzinumam ir jāparāda detalizēti projektēšanas aprēķini un analīzes tips, pieņemot visas projektēšanas atsauces, uz kurām projekts tiek pamatots.

Jānosaka betona būvju kategorija atbilstoši projekta mērķim, kurās būves tiks klasificētas.

Jāiekļauj  atsevišķs  atzinums  par  virsbūves  karkasu,  aprakstot,  kā  kopumā  tiks  sasniegta  to noturība un kā tiks veidotas neaizpildītās sienas, vai no ķieģeļu, betona vai cita materiāla, lai nodrošinātu to stabilitāti.

Visām slodzēm un būvju sienu izmēriem jābūt skaidri norādītiem projekta aprēķinos, ieskaitot visu nozīmīgāko gropju un spraugu izvietojumus un izmērus.

Projektā jāņem vērā apkārtējās temperatūras ietekme, nepastāvīgas temperatūras, kā arī tiešo saules staru ietekme.

Tabula C1-1: Apkārtējā gaisa temperatūra un relatīvais mitrums būvju projektēšanai:

| Atrašanās vieta | Max. Temperatūra [°C] | Min. Temperatūra [°C] | Max. relatīvais mitrums [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Laukā | +35,0 | -30,0 | 80,0 |
| Iekštelpās | +35,0 | +5,0 | 60,0 - 25 °C |

2.3	Specifiskās slodzes

Jumta slodze

Horizontālie jumti jāprojektē ar nesošo slodzi 400 kg/m2.

Slīpie  jumti,  kuru  slīpums  ir  mazāks  kā  18  grādi,  jāprojektē  vertikālai  slodzei  200  kg/m2

horizontālā projekcijā.

Kur slīpums ir lielāks kā 18 grādi, jumti jāprojektē vertikālai slodzei, kas vienāda ar 150 (1,65 – tg

Ø) kg/m2 , bet ne mazāka kā 60 kg/m2, kur Ø = jumta slīpums uz horizontālo plakni.

Vēja slodze

Vēja slodzēm uz balstiem jābūt saskaņā ar DIN standartiem.

Celšanas slodze

Celšanas slodzei vispārīgi jābūt saskaņā ar starptautiskajiem projektēšanas pamatprincipiem.

Grīdas slodze

Grīdas segums darba zonā jāprojektē visa laukuma ilgstošai slodzei un citām slodzēm, kuras var rasties ekspluatācijas vai remontdarbu laikā, bet ne   mazāk par 5 kN/m2    uz to kopējo platību. Ekspluatācijas ejās grīdas slodze jāprojektē vairāk kā 2.5 kN/m2

Sniega slodze

Sniega slodzes jāaprēķina saskaņā ar LR normatīvo aktu standartiem.

Ūdens slodze

Būves  jāprojektē,  lai  nodrošinātos  pret  paaugstinātu  ūdens  līmeni.  Jaudas  sūkņiem  akām, tvertnēm, notekām, caurtekām un tīkliem jāaprēķina pēc pieņēmumiem, ka tie ir iztukšoti; pie šāda nosacījuma drošības koeficients pret plūdiem nedrīkst būt mazāks par 1,1.

Atbalstam jābūt novietotam uz sānu notekām vai zem notekām noteiktā vietā būvju apkārtnē, nolaižot esošo gruntsūdens līmeni. Kur projektā iekļauta būvju būvniecība virs esošā gruntsūdens līmeņa, jānodrošina sekmīga notekūdeņu novadīšana, novēršot potenciālu risku rašanos no notekūdeņu izplūdēm vai virszemes ūdens filtrācijas tranšejā. Gadījumos, kad būves ir daļēji iegremdētas, ūdens novadīšanai jābūt līdzīgi nodrošinātai, virs projektētā maksimālā ūdens līmeņa.

Kad ir stādīti priekšā papildus betona daudzumi virs normālām būvju projektēšanas prasībām, piemēram, lai iegūtu pretspiedienu ūdens līmenim, jebkādi šādi betona daudzumi, cik vien tas ir iespējams, jāsadala līdzīgi pa visu būves pamata daļu.

Būvuzņēmējam jānosaka projektētais maksimālais ūdens līmenis. Būves, kuras var tikt testētās uz ūdeni pirms tranšeju aizbēršanas, ir arī jāprojektē neņemot vērā ārējo ūdens vai aizpildīšanas spiediena ietekmi kopā ar maksimālo iekšējo ūdens spiedienu.

Projektos tvertņu sienām, slapjām akām un tamlīdzīgi jāpieļauj sekundāra brīvsānu pildīšanās ar

ūdeni līdz pagarināto sienu augšpusei.

2.4	Esošā infrastruktūra

Uzņēmējam jābūt atbildīgam par Darbu izpildes vietā esošo infrastruktūras objektu atrašanās vietas un veidu noteikšanu, jāsaistās ar pakalpojumu sniedzējiem un citām organizācijām, kuru pakalpojumus var ietekmēt Darbi, kā arī jāiegūst nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi Darbu projektēšanai un veikšanai. Nepieciešamo saskaņojumu laika periodiem ir jābūt ietvertiem Uzņēmēja darba programmas laika grafikā.

Neskatoties uz jebkādiem saskaņojumiem, pirms uzsākt rakšanas darbus, Uzņēmējam jāpārliecinās par esošās infrastruktūras objektu precīzu atrašanās vietu, izmantojot drošas metodes cauruļvadu un kabeļu atrašanai vai atrakšanu ar rokām, ja nepieciešams. Ja nejauši tiek atklāta kāda nezināmas infrastruktūras daļa, Uzņēmējam nekavējoties jāinformē Inženieris un infrastruktūras objekta īpašnieks. Neskatoties uz informāciju par esošo infrastruktūru, kuru saņēmis Uzņēmējs, atbildību par infrastruktūras atrašanās vietas noteikšanu un tās sabojāšanu neuzmanības dēļ jāuzņemas Uzņēmējam.

Uzņēmējam jābūt atbildīgam par visiem darbiem, kas var rasties saistībā ar esošām ierīcēm un infrastruktūru, kā, piemēram, ar iecentrēšanu, regulēšanu, atvienošanu, nomaiņu un atkārtotu savienošanu, un par darbības pārtraukumiem šajā sakarā, kā arī par maksājumiem atbilstošajām likumīgajām organizācijām, kuras sniedz pakalpojumus.

Uzņēmējam jānodrošina, ka komunālo pakalpojumu sniedzēji, kuru komunikācijas šķērso Darbu izpildes vietu, tai skaitā arī Pasūtītājs, bez ierobežojumiem var tām piekļūt lai veiktu pārbaudes, remonta un atjaunošanas darbus.

Uzņēmējs nedrīkst bez iemesla liegt piekļuvi skatakai vai kādam citam virsmas vākam ārpus normālā darba laika.

Uzņēmējam jādod konkrētas un precīzas instrukcijas visiem darbiniekiem, lai aizbīdņi vai cita armatūra, kas nav Līguma sastāvdaļa, netiktu darbināti, regulēti vai pārmontēti jebkādā veidā, bez īpašas Inženiera piekrišanas.

2.5	Arhitektoniskā projektēšana

Sūkņu staciju, rezervuāru un visu pārējo redzamo virszemes būvju arhitektūrai jāuzrāda patīkams ārējais izskats ar tīrām un vienkāršām līnijām, kombinējot ar atbilstošu slīpumu un ar zemām ekspluatācijas īpatnībām. Izskatam jābūt piemērotam esošām ēkām un būvēm. Materiāliem jābūt izvēlētiem ar garu kalpošanas laiku, ievērojot apkārtējās dabas nekaitīgumu.

Ēkām, kurās atrodas aprīkojums, jānodrošina pietiekoši plašas durvis, lai vajadzības gadījumā aizvāktu aprīkojumu ar mehāniskiem līdzekļiem, pieļaujot kravas automašīnu piebraukšanu aprīkojuma aizvākšanai.

2.6	Elektrosistēmu telpa

Ūdens, notekūdeņu, drenāžas, gāzes vai cita veida caurules vai cauruļvadi, kas neattiecas uz telpām, nedrīkst iekļūt elektrosadales telpās un transformatoros. Grīdai jābūt izlīdzinātai, tīrai un neslidenai.

Sienas starp elektrosistēmu telpām un citām telpām var tikt veidotas no gaiša betona vai cita veida mūrējuma. Sienu un pārsegumu virsmu materiāliem jābūt tādiem, kas neizraisa nolupšanu vai apmetuma krišanu.

Sienas, pārsegumi un grīdas jākrāso ar grunts krāsu.

Visas telpām ar elektrosistēmu aprīkojumu jābūt uguns-drošām un jāiztur ugunsgrēks vismaz 60 minūtes.

Elektrosadales telpu izejas jānodrošina ar durvīm, kuras atver uz āru. Izejas durvīm ir jāiziet uz platformu vai uz citu telpu ar vismaz 1.5 m² platību un jāatrodas tādā pašā faktiskajā elektrosadales telpu  grīdas  līmenī.  No  platformas vai  paglābšanās telpām  jābūt  iespējamai tālākai evakuācijai.

2.7	Siltuma prasību ievērošana

Apsildāmās un gaisa kondicionētās ēkas jāprojektē tā, lai minimizētu enerģijas patēriņu. Logiem jābūt projektētiem tā, lai vasaras mēnešos telpās nebūtu vai būtu minimāla tiešo saules staru ietekme. Sienu un jumtu izbūve jāprojektē novēršot kondensāciju būvju elementu iekšienē ( kondensāts starp būvju elementiem).

2.8	Pieejamība un darba telpa

Kāpņu, trepju, laukumu, uzbrauktuvju, margu u.c. projektēšana un atbilstošu darba telpu nodrošināšana jābūt saskaņā ar Inženieraprīkojuma lietotāju Asociācijas rokasgrāmatas (Engineering Equipment Users' Association Handbook (U.K.)) rekomendācijām, vai citām Latvijā apstiprinātām rekomendācijām. Spirālveida un izliektu kāpņu projektēšana normāli nav pieļaujama.

2.9	Darbu izpildes vieta

Darbu izpildes vietai jābūt pienācīgi nožogotai. Vietās, kur Līgumā aprakstīts būvlaukuma pagaidu nožogojuma un vārtu tips, kā arī atrašanās vietas, šāds nožogojums un vārti jāuzstāda pirms uzsākt jebkuru citu darbu šajā Darbu izpildes vietā. Gan Darbu izpildes vietas nožogojums, gan vārti regulāri jāpārbauda un jāuztur kārtībā, kā arī nekavējoties jānovērš jebkādi defekti, ja tādi radušies.

Ja  tas  ir  nepieciešamas pieguļošo  zemju  nomnieku  vai  īpašnieku  vajadzībām,  jānodrošina kustība caur Darbu izpildes vietas pagaidu nožogojumu un vārtiem.

Darbu izpildes vietas nožogojumam un vārtiem jāpaliek uzstādītiem, kamēr tie netiek nomainīti pret pastāvīgiem, vai kamēr Darbi nav pilnībā pabeigti, kas ļautu šo Darbu izpildes vietu nodot lietošanā. Pagaidu nožogojuma tipam un augstumam jāatbilst Inženiera noteiktajam, ja vien tas nav īpaši noteikts Līgumā.

Kur tas Līgumā noteikts, Uzņēmējam jābūt atbildīgam, lai Darbu izpildes vieta būtu droša, ar slēdzamiem piekļuves vārtiem un drošības apgaismojumu, kas atbilst vietējiem apstākļiem

2.10 Vides aizsardzības nosacījumi

Uzņēmējam Darbi, pārbaudes un nodošana ekspluatācijā jāveic tādā veidā, lai minimizētu vides postījumus.

Būvniecība ierobežotās sanitārās un drošības zonās vides un dabas resursu aizsardzībai jāorganizē un jāveic saskaņā ar ierobežojumiem un prasībām, kas noteiktas reglamentējošās normās.

Ja  piesārņojuma  līmenis  jebkura  veida  rūpnieciskajos  un  mājsaimniecības  notekūdeņos Uzņēmēja darbību rezultātā ir augstāks, nekā noteikts reglamentētajās normās, Uzņēmējam jānodrošina, jāizmanto un jāuztur piemērotas attīrīšanas ierīces, lai garantētu, ka pilnīgi visi notekūdeņi atbilstu  piemērotas  ūdens  izmantošanas atļaujas,  kuru  izdevusi  reģionālā  vides pārvalde, prasībām.

Uzņēmējam  jāprojektē,  jāuzstāda  un  jāuztur  piemērotas  ierīces,  lai  varētu  notikt  ūdeņu savākšana un izvadīšana (attīrītie ūdeņi, virsūdeņu notece un/vai gruntsūdeņi) no Darbu izpildes vietas. Nekontrolēta ūdens noplūde netiks pieļauta.

Ja Uzņēmēja izpētes vai būvniecības darbības skar ar ūdens nesējslāni, Uzņēmējam jāveic pienācīgi pasākumi, lai novērstu lieku ūdens ieguvi un ūdens nesējslāņa piesārņošanu.

Jāveic visi iespējamie pasākumi, lai novērstu sanesu vai cita veida materiālu nogulsnēšanos jebkurā ūdens objektā, tā piesārņošanu vai bojāšanu, kas var rasties Uzņēmēja darbības vai vandālisma rezultātā. Tas attiecas uz ūdens tecēm, kanāliem, ezeriem, ūdenstilpnēm, dziļurbumiem, ūdens nesējslāni vai ūdens sateces baseinu.

Visas šķidruma/degvielas uzglabāšanas tvertnes jānovieto noplombētā ar norobežojošu valni aizsargātā teritorijā, kura ietilpība būtu vismaz 110% no tvertnes apjoma un ar brīvu joslu vismaz

200 mm augstumā. Uzpildīšanas/izplūdes caurulēm jābūt montētām tā, lai to noplūdes notiktu norobežotajā teritorijā un visiem krāniem jābūt noslēdzamiem.

3	BŪVDARBU SPECIFIKĀCIJA

3.1	Ievads

Visiem  materiāliem  un  apdares  darbiem  jāatbilst  minimālajām  prasībām,  kas  dotas  šajā

specifikācijā.

Darbu	veikšanai,	būvuzņēmējam	jāsagatavo	specifikācija,	kas	atbilst	standartiem	un apzīmējumiem, kuri pieņemti darbu noformēšanai.

Būvuzņēmēja sagatavotā specifikācija nedrīkst būt mazāk detalizēta vai pārāk vienkāršota attiecībā uz materiālu un apdares darbu kvalitāti, nekā tas tiks norādīts specifikācijā turpmāk.

3.2	Vispārēji par materiāliem un apdares darbiem

Visiem materiāliem, kas pielietoti darbu laikā, ir jābūt sava veida vislabākajai kvalitātei un tiem pilnībā jāatbilst attiecīgajiem Latvijas Standartu tehniskajiem noteikumiem.

Visiem  apdares darbiem jābūt  izpildītiem saskaņā ar  atzīstamo labo  praksi  un  saskaņā ar attiecīgajiem Latvijas Standartiem, kas piemērojami darbu specifiskajām kategorijām.

Pirms darbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāsavāc sekojoša informācija:

•	Trīs paraugi no katra materiāla tipa, kurus viņš nolēmis pielietot darbos.

•	Trīs kopijas vai bukleti (ar instrukcijām), ko izdevis ražotājs, lai attaisnotu viņa izvēli un pierādītu dažādu materiālu saderību saistībā ar pielietojuma veidiem.

Materiāli jāpiegādā to oriģinālajā iepakojumā, noplombētos iepakojumos, atsedzot noteiktas uzlīmes ar ražotāja vārdu, produkta tipu un gabalu daudzumu. Visiem materiāliem noplombētos iepakojumos, cik vien tas ir iespējams, ir jānāk tieši no ražotāja.

Šo materiālu uzglabāšana ir jāveic precīzi tādā veidā, kā ir saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

3.2.1 Ķieģeļi un/vai betona bloki

Ķieģeļiem ir jābūt labas kvalitātes, veseliem, cietiem, labi apdedzinātiem, ar vienādiem izmēriem un formu, un ar apstiprinātu krāsu un tipu. Ķieģeļiem un blokiem, no visām pārējām piegādēm, ir jābūt tādiem pašiem un saskaņā ar apstiprinātajiem piemēriem.

Betona blokiem jābūt piegādātiem no oficiāla ražotāja, ar apstiprinātu kvalitāti un dizainu.

Pagaidu celtnēm domātie ķieģeļi un bloki tiks uzglabāti ārā, pareizi veidotās grēdās virs zemes, lai nodrošinātu labu ventilāciju un pareizu aizsardzību pret sliktiem laika apstākļiem, mitrumu un zemes sāļiem.

3.2.2 Apmešana

Smiltij, kas tiks lietota apmešanas darbos, ir jāsastāv no cietiem graudiem, jābūt tīrai un bez piemaisījumiem. Tā nesaturēs kaitīgus piemaisījumus tādos daudzumos, kas dos negatīvu efektu cietēšanai, izturīgumam un apmetuma ārējam izskatam. Papildus, tā nesaturēs materiālus vai vielas, kas var izraisīt metālu koroziju, kuri būs kontaktā ar apmetumu.

Smiltij jābūt sadalītai iedaļās saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem. Smiltij, kas tiks lietota gruntēšanas kārtā, tāpat kā tai, kas tiks lietota pirmajā kārtā, ir jābūt izsijātai caur sietu Nr. 7.

Ūdenim, ko lietos, ir jāatbilst dzeramā ūdens prasībām.

3.2.3 Savienojumu blīvējumi

Materiāliem, kurus pielietos blīvēšanai, kā arī rūpnieciski ražotajām savienojumu pildvielām ir jābūt no poliuretāna vai polietilēna putām, kas izplešas. Materiāli, kuri veidoti uz eļļas, bituma bāzes vai līdzīgi, nedrīkst tikt pielietoti. Vietās, kur secība tiks traucēta un, lai pasargātos no savienošanās iespējām, ir jāpielieto polietilēna sloksnes, maskēšanas lentas vai citi materiāli, kurus iesaka hermētiķa ražotājs.

Šķīdinātājiem un attīrīšanas materiāliem jābūt eļļu nesaturošiem un saskaņā hermētiķa ražotāja ieteikumiem.

Āra hermētiķi jālieto sekojoši:

Silikons jālieto blīvējot monolītā betona vai rūpnieciski ražotu betona elementu vertikālos savienojumus, kā arī parametriskiem blīvējumiem.

Polisulfīdi, kas gatavoti no viena komponenta, drīkst tikt lietoti vertikālo elementu un pārsegumu savienojumos,	blīvējumos	starp	atšķirīgiem	materiāliem	un	arī	lai	piepildītu	izplešanās savienojumus.

Poliuretāns, kas gatavots no diviem komponentiem, ir jālieto horizontālos savienojumos, virsmām, kas pakļautas transporta kustībai un betona savienojumos.

Iekšdarbu hermētiķi jālieto sekojoši:

Hermētiķi uz akrila bāzes jālieto nekustīgos savienojumos.

Silikons jālieto vietās, kur savienojumu kustības ir paredzamas dinamisko slodžu ietekmē.

Elastīgā silikona hermētiķa ķīmiskais savienojums jālieto, hermetizējot vannu perimetrus, izlietnes, pisuārus un hermetizējot nekustīgus rāmjus, ierīkojot vannas istabas un tualetes.

3.2.4 Koksne

Kokmateriāliem, kas tiks lietoti darbos, ir jābūt vislabākās kvalitātes, kaltētiem un sausiem, nebojātiem, ar taisnu un jauktu šķiedru, bez aizlūzumiem, lieliem un vaļējiem zariem, plaisām un citiem defektiem.

Saplāksnim, kas netiek lietots gala apdarē, jābūt 1. kategorijas, saskaņā ar BS 1455 ar piemērotu finierējumu. Visiem saplākšņiem jābūt minimums 2. kategorijas, ar finierējumu, kas atlasīts, lai pieskaņotos noteiktajam gala  izskatam.  Visiem  finierējumiem jābūt  pielīmētiem ar  WBP  līmi, saskaņā ar BS 1203.

Mitrumizturīgajām un kokšķiedras plāksnēm jābūt saskaņā ar attiecīgo standartu prasībām. Kokapstrādes darbos pielietotajām līmēm jābūt fenola/rezorcīna formaldehīda tipa.

Skrūvēm, uzgriežņiem, naglām un citiem stiprinājumu elementiem un daļām ir jābūt saskaņā ar attiecīgo standartu prasībām.

Koka konstrukcijas ir jāpiegādā būvlaukumā slēgtā ražotāja aizsargiepakojumā vai pakotās kastēs, marķētām ar ražotāja nosaukumu, ar satura apzīmējumiem un izmēriem.

3.2.5 Krāsas

Krāsas jāpiegādā rūpnīcas noblīvētos traukos, uz kuriem ir uzlīmes ar ražotāja nosaukumu, krāsas tipu, izgatavošanas datumu un norādījumiem sajaukšanai un atšķaidīšanai.

Ir jānodrošina, atsevišķas no citu celtniecības materiālu uzglabāšanas telpām, atbilstoši piemērotas un labi ventilējamas uzglabāšanas telpas. Šo telpu temperatūrai ir jābūt ne zemākai par 4oC un ne augstākai par 30oC.

Krāsu iepakojumi ir jāatver tikai pirms tiešas krāsošanas uzsākšanas.

Visu krāsošanas materiālu piegādēm ir jānāk no atzītām krāsu rūpniecības nozarēm un tām ir jābūt augstākā labuma kvalitātei.

Grunts kārtai un starpkārtām ir jābūt ar apmēram tādu pašu nokrāsu kā pēdējai kārtai, bet ar pietiekoši atšķirīgu toni, kas to izceltu no iepriekšējās kārtas. Produktiem, kurus lieto sekojošajās kārtās, ir jābūt no tā paša ražotāja.

Visām krāsām jābūt gatavām lietošanai, izņemot tās, kuras ir jāsagatavo uz vietas. Nešķīstošajām krāsvielām jābūt pilnībā izmaisītām, lai parādītu krāsas biezuma struktūru un, lai būtu to iespējams vienmērīgi uzklāt kā viendabīgu maisījumu lietojot otu, veltnīti vai izsmidzināšanas pistoli, saskaņā ar piegādātāja ieteikumiem.

Krāsām ir jābūt attiecīgajai konsistencei, ir jānokalst un jāsacietē neveidojot plaisas, nopilējumu vai izciļņus.

3.2.6 Ēku izolācijas materiāli

3.2.6.1   Materiālu tipi un raksturojošie dati

Visiem izolācijas materiāliem, kas tiks lietoti horizontāļu vai sienu izolācijai ir jānodrošina siltumvadītspējas koeficienta maksimālās vērtības, kā tas noteikts attiecīgajās Latvijas standartu prasībās.

3.2.6.2   Pārklājumu tipa (mīkstie) izolācijas materiāli

Pārsegumu un sienu izolācijai ir jābūt ražotai no materiāliem, kas taisīti no pītām neorganiskām šķiedrām, un tai jābūt pārklātai ar alumīnija foliju tvaika barjeras pusē un ar porainā papīra pārklājumu otrā pusē.

Ugunsdrošo pārsegumu un sienu izolācijai ir jābūt pārklātai ar alumīnija foliju un liesmu izturīgu slāni tvaika barjeras pusē.

3.2.6.3   Cietie izolācijas materiāli

Polistirola izolācijai ir jābūt presēta vai izlieta putuplasta plāksnēm ar blīvumu 24-37 kg/m3. Poliuretānam jābūt liesmu slāpējošam, ar blīvumu 24-37 kg/m3.

Poliuretāna  plāksnēm,  kas  tiks  lietotas  metāla  jumtiem  un  ķieģeļu  sienām,  jāsastāv  no poliisocianorāta putām.

Stikla vatei pilnībā jābūt neorganiskai, bez sintētiskiem piejaukumiem vai pildvielām, ar vidējo blīvumu 136 kg/m3.

3.2.6.4   Tvaika barjera

Ja izolācijas materiālam nav pievienota sava tvaika barjera, tad jālieto speciāla tvaika barjera, kas sastāv no 0,20 mm biezas polietilēna plēves.

3.2.6.5	Mehāniskie stiprinājumi

Var tikt pielietoti tikai izolācijas ražotāja ieteiktie mehāniskie stiprinājumi.

3.2.6.6   Bitumena gruntējums un segums

Pielietoto materiālu un to pielietojuma metodei ir jābūt kā ieteikumam no izolācijas materiāla ražotāja.

3.2.7 Iekārtu apdare

Tabula C1-2 Saīsinājumi

| Vienība | Saīsinājums | Nozīme |
| --- | --- | --- |
| Grīdas | CON CER COM* TIL EPO PL LAM DOU | Betona līdzināšana ar tērauda plātni Keramikas grīdas flīzes, 100 x 100 mm vai 150 x 150 mm Grīdas datoru telpai Standarta grīdas flīzes 300x300 Epoksīdkrāsa Laminētas grīdas Dubultās grīdas sistēmas ar antistatisku virskārtu |
| Cokoli | CER TIL LAM EPO | Keramikas flīzes Standarta grīdas flīzes 300x300 Lamināts Epoksīdkrāsa, augstums 300 mm |
| Iekšējās sienas | CON LAT CER GLA ACI | Betonējums pēc virskārtas noņemšanas Emulsijas lateksa krāsa Keramikas flīzes, 150 x 150 mm vai 300 x 300 mm Glazētas flīzes Skābju izturīgas flīzes un java |
| Griesti | CON LAT SUS | Betonējums pēc virskārtas noņemšanas Emulsijas lateksa krāsa Iekārtie griesti, akustiskie paneļi |

COM* - Grīdas no dielektriskām un karstumu izturīgām, viegli noņemamām aizsargplātnēm, kas samontētas uz paceļama viegla karkasa.

3.2.7.1   Galveno iekārtu apdare

Tabula C1-3: Iekārtu apdare

| Iekārta | Grīdas | Sienas | Griesti | Cokoli | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sūkņu - mājas | CON | CON | CON | --- | Aprīkojuma pamati EPO |

| Rezervuāri | CON | CON | CON |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanāli ar režģiem | CON | CON | CON |  |  |
| Režģa iekārtas | EPO | GLA | CON | --- | Aprīkojuma pamati EPO Sienas līdz pat H=2.0 m |
| Dūņu attūdeņošanas iekārtas | EPO | GLA | CON | --- | Sienas līdz pat H=2.0 m |
| Ķimikāliju glabātuve | EPO | GLA | CON | --- | Sienas līdz pat H=2.0 m |
| Gaisa mehānismu iekārtas | CON | GLA | CON | --- | Sienas līdz pat H=2.0 m |
| Konteineru glabātuve | EPO | GLA | CON | --- | Sienas līdz pat H=2.0 m |
| Tehnoloģiskās iekārtas | EPO | LAT | LAT | EPO | Aprīkojuma pamati EPO |
| Vārstu kameras | EPO | LAT | LAT | EPO |  |
| Augstsprieguma iekārtas | DOU | LAT | LAT | --- |  |
| Zema sprieguma iekārtas | DOU | LAT | LAT | --- |  |
| Ieejas | EPO | LAT | LAT | --- |  |
| Glabātavas | EPO | LAT | LAT | --- |  |
| Savienojumu iekārtas | EPO | LAT | LAT | --- |  |
| PLC kontroles iekārtas | TIL | LAT | LAT | TIL |  |
| Darbnīcas | EPO | LAT | LAT | EPO |  |
| Vēdināšanas kameras | EPO | LAT | LAT | EPO |  |
| Koridori | TIL | LAT | LAT | TIL |  |
| Palīgventilācijas iekārtas | EPO | LAT | LAT | EPO |  |
| Administrācijas iekārtas | PL LAM | LAT | LAT | --- |  |
| Laboratorija | CER | GLA | LAT | --- | Sienas līdz pat H=2.0 m |
| Vadības telpas | PL LAM | LAT | LAT | LAM |  |
| Kāpņu laukumi | TIL | LAT | LAT | TIL |  |
| Telpa netīrajam apģērbam | CER | GLA | LAT | --- | Sienas līdz pat H=2.0 m |
| Telpa tīrajam apģērbam | CER | GLA | LAT | --- | Sienas līdz pat H=2.0 m |
| Dušas | CER | GLA | LAT | --- |  |
| WC | CER | GLA | LAT | --- | Sienas līdz pat H=2.0 m |
| Ģērbtuves | CER | GLA | LAT | --- | Sienas līdz pat H=2.0 m |
| Žāvēšanas telpas | CER | GLA | LAT | --- | Sienas līdz pat H=2.0 m |

3.3	Būvdarbu izpilde

3.3.1 Zemes darbi un aizbēršana

Grunts izstrādāšanai ir jābūt veiktai drošā veidā pēc nepieciešamajiem būvdarbu garumiem, platumiem, dziļumiem un profiliem, kas attēloti rasējumos, vai pēc kādām citām dimensijām, kuras drīkst norādīt būvuzraugs. Vaļējām būvbedrēm ir jābūt noturīgām sānu nogāzēm.

Teritorija, kas norakta zemāk kā projektā norādītajos līmeņos, kuri saskaņoti ar Būvuzraugu pirms darbu uzsākšanas, uz Būvuzņēmēja rēķina jāpiepilda līdzeni ar D klases betonu līdz pareizajam rakšanas līmenim.

Ja rokot iežus, kā te noteikts, mūra darbus, vājbetonu un dzelzsbetonu, tiek sasniegti rakšanas limiti, būvuzņēmējam nekavējoties tas jāpaziņo Būvuzraugam un nedrīkst atsākt turpmāko darbu līdz ir sniegti norādījumi un veikti uzmērījumi, lai ierosinātu priekšlikumus par akmens mūra apjomu, betona vai dzelzsbetona rakšanas darbiem.

Iezis ir noteikts kā akmens vai ciets slānis ar sākotnējo izmēru vairāk kā pus – kubikmetra apjomā.

Šī klasifikācija neietver tādus materiālus kā vaļēji laukakmeņi, betons un citi materiāli, kuri var tikt izkustināti savādāk, nevis ar hidrauliskajiem āmuriem.

Akmens iezim jābūt iesvītrotam, lai veiktu uzmērīšanu, pirms rakšanas. Akmens ieži, kas izrakti vai sairdināti pirms uzmērīšanas, netiks apmaksāti kā par akmens iezi.

Lai vai kā, būvuzņēmējam tiks apmaksāts saskaņā ar ģeometriskajiem izmēriem kā norādīts rasējumos.

Būvuzņēmējam nav tiesību uz jebkuriem izraktajiem materiāliem, izņemot atsauces uz izrakto materiālu lietošanu, kas var būt nepieciešami darbu izpildei.

Būvuzņēmējam jābūt atbildīgam par grunts izstrādes drošību.

Būvbedri nedrīkst aizpildīt vai pārklāt ar betonu vai citu pildījumu, līdz tiek pārbaudīta augsnes apakškārta, īstenoti nepieciešamie testi, un būvuzņēmējs ieguvis būvuzrauga atļauju turpināt darbus. Materiālus, kurus neizlieto būvbedres aizbēršanai, ir jāaizvāc no būvlaukuma uz būvuzņēmēja rēķina.

Būvbedres aizbēršanas daudzumi tiks apmaksāti saskaņā ar ģeometriskajiem izmēriem.

Visiem galvenajiem aizbēršanas darbiem jābūt regulāri īstenotiem un jāparedz pielaides zudumu un grunts nosēšanās dēļ. Galējai nobeiguma virsmai jābūt izlīdzinātai un pēc sacietēšanas konturētai.

Aizbēršanas biezumam jābūt kā noteikts rasējumos vai kā norādījis Būvuzraugs, bet pamatā sausam aizbēršanas biezumam jābūt ne mazākam kā 95 % no maksimāli sausa biezuma kā noteikts ASHO testa grozījumos par aizbēršanu zem pamatiem, grīdām un iekšpus vai ārpus būvēm.

Visi rakšanas darbos iegūtie materiāli (materiālu pārpalikums vai materiāls vairākkārtējai izmantošanai, ko Būvuzraugs nav apstiprinājis) jāierok atpakaļ zemē kā norādījis Būvuzraugs.

Būvuzņēmējam darba  gaitā  jāizbūvē  un  jāuztur  pagaidu  žogi  apkārt  bīstamajiem  rakšanas darbiem vai visur, kur Būvuzraugs uzskata par nepieciešamu.

Būvuzņēmējam būvlaukums un būvbedres apakšdaļa, zem patstāvīgo darbu līmeņa, jāuztur sausumā un viss radušais lietus ūdens no augsnes apakškārtas vai no citiem avotiem jāsūknē prom vai jāaizvāc savādāk.

Sūknējot prom izstrādāto grunti un samazinot ūdens daudzumu, būvuzņēmējam jāpievērš uzmanība apkārtējo būvju noturībai.

Sūknēšanas, atūdeņošanas un galvenās drenāžas ierīkošana, uz jau esošajām nosēdbedrēm, un visām citām novadīšanas pagaidu ietaišu izmaksām, ir jābūt iekļautām Būvuzņēmēja piedāvājumā. Nekādi betonēšanas, mūrēšanas un apmešanas darbi vai citi materiāli, nedrīkst būt uzsākti vai tikt novietoti pirms virsmas nav pilnībā drenētas.

Pirms betons ir iepildīts sagatavotajā pamatnē, būvuzņēmējam jāizpilda ikviens izmēģinājuma tests, ko norīkojis Būvuzraugs, ieskaitot plākšņu izturības testu uz nozīmīgākajām pamatnēm, biezuma testu uz sablīvētas virszemes augsnes un nedrenētu saistītu starpslāņu bīdes stiprības testu.

3.3.2 Betona darbi

3.3.2.1   Vispārēji

Šīs nodaļas nepieciešamie darbi sastāv no visiem betona darbiem un attiecīgām vienībām, kas nepieciešamas darbu pabeigšanai, kas norādīti rasējumos un aprakstīti specifikācijā.

3.3.2.2   Betona maisījumu izstrādāšana un proporcija

Betona sastāvdaļu proporcijām jābūt noteiktām, lai nodrošinātu:

	Standartatbilstību ar nepieciešamo stiprumu.

 	Atbilstošu  apstrādājamību  un  atbilstošu  konsistenci,  pieļaujot,  lai  betonu  būtu  viegli iestrādāt veidnēs un apkārt armatūrai, saskaņā ar vietas apstākļiem, lai būtu viegli pielietojams bez liekiem sagatavošanās darbiem.

Betona maisījumiem jābūt izstrādātiem apstiprinātās, labi zināmās laboratorijās Būvuzrauga tiešā uzraudzībā. Nelielam plānotās stiprības paraugam jāpārsniedz norādītā raksturīgā stiprība līdz vismaz esošajām robežām, kas minētas vispārējā pieņemtajā specifikācijā.

Svaiga betona apstrādājamībai jābūt tādai, lai betons ir piemērots pārvietošanas un izvietošanas apstākļiem pēc tā sablīvēšanas ap armatūru. Noslīdēšana jākontrolē saskaņā ar BS 1881.

Ūdens cementa attiecība nepārsniegs 0.45.

Pārbaudes maisījumi Būvuzņēmējam jāsagatavo tiešā Būvuzrauga uzraudzībā, pilnībā simulējot darba procedūru (sajaukšana, transportēšana), lai pārbaudītu pielietojamību un betona stiprību. Testēšanas kubi (vai cilindri) ir jāņem no izmēģinājuma maisījumiem sekojoši:

No katra maisījuma, sešu kubu vai cilindru komplekts ir jāņem no katras no trijām secīgām partijām. Trīs no katra sešu komplekta ir jātestē 7dienas un otri trīs 28 dienas. Kubi vai cilindri ir jāsagatavo un jātestē saskaņā ar pieņemtajiem specifikāciju nosacījumiem. Deviņu kubu, kas testēti 28 dienas, vidējai stiprībai ir jāpārsniedz norādītā raksturīgā stiprība līdz vismaz esošajām robežām, kas minētas vispārējā pieņemtajā specifikācijā.

Būvuzrauga maisījumu paraugu apstiprinājumi nekādā veidā nemazina Būvuzņēmēja pilnu atbildību par izvēlēto maisījumu kvalitāti un derīgumu.

3.3.2.3	Betons vispārēji

Būvuzņēmējam jābūt pilnīgi atbildīgam par izgatavotā un ieklātā betona kvalitātes kontroli. Pirms jebkuru betona darbu uzsākšanas, lai saņemtu Būvuzrauga apstiprinājumu, Būvuzņēmējam ir jānodrošina pilnīga specifikācija, kas sniedz ziņas par materiāliem, kurus pielietos, betona maisījumu priekšdarbu testiem un būvdarbu testiem.

Betona klasei, kas tiks lietota dažādām būvēm, pamatā jābūt izvēlētai pēc sekojošās tabulas:

•	B40 Būvēm, kas pakļautas notekūdeņiem, dūņām un nospriegotam betonam.

•	B30 Dzelzsbetonam, kas nav pakļauts notekūdeņiem vai dūņām, ieskaitot ceļus, betona masu starp pamatu blokiem utt.

•	B20 Betona slāņiem un lielam daudzumam betona, pildītam zem pamatnēm. Betona slāņiem ir jābūt nodrošinātiem ne mazāk kā 50 mm zem visām pamatnēm.

3.3.2.4	Maisīšana un ieklāšana

Cementam un tā sastāvdaļām jābūt proporcionāli sadalītām svara dozēšanas iekārtās. Cementa masai un ūdenim jābūt samaisītiem tā, lai saražotu viendabīgas formas un konsistences masu.

Būvuzraugs drīkst izbrāķēt ikvienu betonu, kuram tas ievēros noslāņošanās pazīmes.

Betonam jābūt ieklātam horizontālos slāņos, nepārsniedzot 30 cm biezumu un vibrētam	ar reģistrētu mehānisko vibratoru, līdz tas pilnībā aizpilda veidni, pietiekami noslēdzot visu virspusi, un esot teicamā un pilnīgā kontaktā ar visu dzelzsbetona armatūru. Pirms betona ieklāšanas, zemes virsmai, veidņiem un dzelzsbetona armatūrai jābūt labi notīrītai.

Bez Būvuzrauga apstiprinājuma, betonu nedrīkst ieklāt no augstuma lielāka par 1,50 m. Ja ir nepieciešams izgāzt to no lielāka augstuma, tad tam jābūt ieklātam tādā veidā, lai izvairītos no materiālu noslāņošanās un nodrošinātu nepārtrauktu betona strūklu.

Katras devas vai daļas betonēšana jāizpilda vienā nepārtrauktā darbībā un betonēšanas darbu pārtraukšana nav pieļaujama bez Būvuzrauga apstiprinājuma.

Būvuzņēmējam jānodrošina, ka visi pastāvīgie un pagaidu savienojumi, horizontālā vai vertikālā līmenī, ir pabeigti, un nekādā ziņā neļaus betonam noslīdēt uz vājākās virsmas pusi. Visiem savienojumiem jābūt noturīgiem, ar labi balstītiem veidņiem un tiem jābūt nepārtrauktām un kvadrātveida savienojuma gropēm, kas nav mazākas par 5x5 cm un ar pamatīgiem un ūdensizturīgiem ierievjiem.

Atklātajām savienojumu plaknēm ir jābūt monolītām ar pamatu betona masu.

Iepriekšējā darba virsmas pilnīgi jānolīdzina un jāattīra, pirms turpmākā paaugstinājuma vai posma savienošanas.

Betons jāuztur mitrs divu nedēļu garumā pēc tā ieklāšanas.	Būvuzņēmējam visu šo laiku ir jāaizsargā betons pret bojājumiem un laicīgi jānodrošina visi nepieciešamie betona cietēšanas līdzekļi.

3.3.2.5   Betona virsmas

Atklātajām betona plaknēm jābūt veidotām precīzi pēc pareizi uzstādītām līnijām, līdzenām un gludām,  bez  pēcapstrādes nepieciešamības. Ja,  pēc  veidņu  noņemšanas, kāda  no  betona virsmām izrādīsies rupja, nelīdzena, izrobota, poraina vai bojāta, tā tiks izlauzta līdz nepieciešamajam dziļumam un vēlreiz piepildīta ar tādas klases betonu, kā norādīs Būvuzraugs, lai apmierinātu tā prasības.

Tabula C1-4: Izveidota betona apdare

| F4 Klase | F3 klase | F2 klase | F1 klase |
| --- | --- | --- | --- |
| Bieži atzīmētām, nozīmīgām būvju virsmām | Atklātām virsmām, kas nav pakļautas detalizētai pārbaudei | Pielāgots ārējam apmetumam un citam biezam pārklājumam | Atļauta rupjība: Aizpildītas plaisas, defekti. Krāsu variāciju atļautība. |
| Sienām, paneļiem, palīgbūvēm (t.i. pagrabtelpās, autostāvvietās) | Būvniecības un inženierbūvēm skatījumā no tāluma. Jebkurai virsmai kontaktā ar ātri plūstošu ūdeni. | Iekšējām un ārējām virsmām, kuras tiks pārklātas. Virsmas, kuras sākotnēji vai periodiski, ir kontaktā ar uzglabātiem, stāvošiem vai tekošiem šķidrumiem. | Apslēptām virsmām. Pamatiem, grumbainām sienām, ūdens aizsegtām virsmām. |

Tabula C1-5: Neformēta betona virsmas apdare

| Klase | Nobeigums | Tehnoloģija | Pielietojums |
| --- | --- | --- | --- |
| Klase U1 | Ieklāts klons | Ar roku kustībām pielīdzināta taisna virsma vai mehāniski vibrēts klons | Pamatu virsmas, plāksnes un citas konstrukciju daļas, kuras pēc tam tiek pārklātas ar sekojošām betona konstrukcijām, sasaistītām ar betona pārsegumiem vai cementa/smilšu klonu |
| Klase U2 | Norīvēts ar rīvdēli | Ar rīvdēli vai gludīklu, vai abiem. Parasti ar roku, bet drīkst būt lietotas ar elektrību darbināmas ierīces | Visas virsmas, kas patstāvīgi atsegtas skatam, izņemot nobeiguma virsmas ar klasi U.3 Virsmas, kas patstāvīgi vai periodiski ir saskarsmē ar stāvošu, atstātu vai tekošu šķidrumu. Virsmas, ieskaitot betona izlīdzinošās kārtas, kurām nepieciešams papildus uzklājamais slānis |
| Klase U3 | Nogludināts ar gludīklu | Ar roku vai mehāniski ar metālu nogludināts, pēc pilnīgas sacietēšanas, rīvētais slānis, lai izsargātos no smalku materiālu pārpalikuma un ūdens iedarbības uz | Cietām, gludām plākšņu, sienu, aizsargbarjeru un citām konstruktīvo elementu virsmām, kuras pakļautas laika apstākļu iedarbībai |

|  |  | virsmu, var tikt veidots vienā vai divos piegājienos, atkarībā no nepieciešamās gluduma klases |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klase U4 | Mehāniski apstrādāts | Vibrējoša vai oscilējoša vibroplate, vai abas, kas ir kā korekcija, garām rokas metāla, koka vai gumijas līstēm | Pielieto izturībai vietās, kur jo īpaši nepieciešama izturība pret eroziju un kavitāciju ātri plūstoša ūdens ietekmē. |

3.3.2.6   Betona korozijas aizsardzība

Jābūt sniegtam aprakstam par notekūdeņu un dūņu, un to produktu korozijas iespējām uz betona virsmām gan augšpus, gan lejpus ūdens līmenim. Šajā sakarībā, īpaši jābūt ievērotai ūdeņraža sulfīda iedarbībai.

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi (t.sk. papildu betona pievienošana stiegrojuma tērauda vai polivinilhlorīda oderētā standarta pārklājumā) nodrošinot konstrukciju prasības ilglaicīgam būvju kalpošanas laikam.

3.3.2.7   Betona un dzelzsbetona kvalitāte

Visu dzelzsbetona betona klašu sastāvā kā minimums Portlandcementam jābūt saskaņā ar

Latvijas Standartu LST 13330.

Pirms pirmās betonēšanas darbības, Būvuzņēmējam būs nepieciešams sagatavot divas grupas pa trīs kubu (200 mm sānu garums) veidiem, piedāvājot materiālu izlietošanu un precīzu dozēšanu detalizētiem darbiem. Trīs kubi jātestē Būvuzrauga vadībā pēc 7 dienām, kā iespējamo bojājumu tests, un otri trīs pēc 28 dienām.

Būvdarbu norises laikā būvlaukumā un pēc Būvuzrauga lūguma, Būvuzņēmējam jebkurā laikā jāsagatavo un jāiesniedz nākošo divu grupu trīs testēti kubi (200 mm sānu garums) saskaņā ar Latvijas Standartu tehniskajiem noteikumiem. Kubiem jābūt testētiem pēc 7 un 28 dienām.

Paraugiem jābūt veidotiem tērauda vai čuguna veidnē, un turētiem mitrumu saturošā gaisā, kur relatīvais mitrums vismaz 90 % ir visas 24 stundas.

Izmēģinājumu kubi tiks ņemti minimālajā normā vienā 6 kubu komplektā par katriem 50 m3 betona, ja izlietotais daudzums ir vairāk kā 50m3. Ja izlietotais daudzums ir mazāks kā 50m3 pa vienu dienu, tad tiks ņemti minimālajā vienā 6 kubu komplektā. Izmēģinājumu kubi tiks ņemti kā norīkojis Būvuzrauga pārstāvis būvlaukumā.

Izmēģinājumu kubu sagatavošana jāveic tikai Būvuzrauga pārstāvja klātbūtnē.

Visu  nepieciešamo  izmēģinājuma  kubu  sagatavošanai  un  kubu  pārbaudei  jābūt  veiktai  uz

Būvuzņēmēja rēķina.

Gadījumā, ja izmēģinājuma kubi neizdodas, Būvuzraugs drīkst pasūtīt masveidīgu cilindru urbšanu un pārbaudi, vai izpildīt slodžu pārbaudes vai citas nekaitīgas pārbaudes uz betona būvēm.

Gadījumā, ja betons neatbilst nepieciešamajai kvalitātei, Būvuzņēmējam betons jānovāc un bez maksas jānomaina ar atbilstošas kvalitātes betonu.

3.3.2.8   Veidņi un veidņu ierīkošana

Jālieto koka vai metāla veidņi, piešķirot betonam nepieciešamo formu. Veidņiem jābūt pietiekamā stiprumā un stingrībā, lai noturētu betonu un izturētu mitra betona svaru, dzelzsbetona svaru un vēja slodzi, kopā ar visu saistīto dinamisko efektu ietekmi, kas bez novirzēm un deformācijām rodas no vibrāciju spiediena un blietēšanas. Pirms betons ir ieklāts, veidņu iekšpusei jābūt labi ieeļļotai un tīrai no piemaisījumiem un sārņiem.

Visiem veidņiem jābūt nodrošinātiem ar stūra līstēm tā, lai izveidotu slīpumu uz ārējiem stūriem, ja vien Būvuzraugs nav norādījis vai norīkojis savādāk.

Būvuzņēmējam jāpaliek pilnai atbildībai par veidņu demontāžu vai aizvākšanu, gribot vai negribot minimālajā periodā, kas ir bijis noteikts, un Būvuzņēmējam pēc veidņu aizvākšanas, izveidojot pārbaudi, jāizņem un jāizlabo ikviens vājais vai bojātais betons, kā to norīkojis Būvuzraugs. Nedrīkst aizvākt veidņus, kamēr betons nav pietiekami sacietējis, droši izturot ikvienu spriedzi, kura  var  būt  pakļauta  būvei.  Veidņu  aizvākšanai  jābūt  izpildītai  uzmanīgi,  bez  betona satricinājumiem un vibrācijām.

Nedrīkst ieklāt betonu, kamēr Būvuzraugs nav apstiprinājis veidņus, kuros betons tiks ieklāts. Šāds apstiprinājums neatbrīvo Būvuzņēmēju no pilnas atbildības par veidņu drošību un izturību.

3.3.2.9   Būvniecības pielaides

Sekojoši norādījumi veidņu konstruēšanas pieļaujamām pielaidēm. Virsmu defekti, tādi kā izsisti robi un caurumotas betona virsmas, tiek uzskatīti kā beigu defekti un tiem jāatbilst šeit noradītām pielaidēm.

Novirzīšanās no noteiktām atzīmēm	15 mm

Novirzīšanās no noteiktā centra	15 mm

Novirzes no  līmeņa  vai  veidņa  atzīmēm, norādītām rasējumos, pārsegumu plātnēm, sijām, horizontālajām gropēm un margu līkumiem.

Atklātās vietās, 3 metros	10 mm

Aizbērumos, 3 metros	20 mm

Novirzes pārseguma plātņu biezumam

Mīnus	2.5 mm

Plus	5 mm

Novirzes kolonnu, balstu, sienu, siju un līdzīgu detaļu šķērsgriezumu izmēros. Mīnus	5 mm

Plus	10 mm

Novirzes no pēkšņiem vai noteiktiem kanāliem, kolonnu, balstu, sienu līnijās un virsmās, kad tās rodas.

Atklātās vietās, 3 metros	10 mm

Aizbērumos, 3 metros	20 mm

3.3.2.10 Pamati

a.	Novirzes plānu izmēros

Mīnus 10 mm

Plus	20 mm

b.	Nobīdes vai ekscentriskums

2 procenti no platuma kopsummas nobīdes virzienā, bet ne vairāk kā 25 mm. c.	Biezības samazināšana

Mīnus  2 procenti

Visām redzamām neaizsargātām virsmām (t.sk. būvju augšpusei un vertikāliem balstiem) jābūt izgatavotām no saplākšņa apšuvuma veidņiem. Maksimāli pieļaujamās novirzes virsmām, kur pārbaudot līdz veidnim 1,5 m garumā, ir:

Pakāpeniski	4 mm

Pēkšņi  2 mm

Iekšējām metāla savilcēm jābūt saīsinātām līdz minimuma. Savilču veidam jābūt izraudzītam neaizsargātu virsmu lietošanai un jāpieļauj to  izņemšana, nebojājot betonu, vismaz 1,5 cm dziļumā no sienas. Visu metāla savilču montāžai jābūt plānotai tā, lai padziļinājumi, kuri ir atstāti pēc to izņemšanas, būtu vismazākā iespējamā izmēra, bet nepārsniegtu 2,5 cm. diametru.

Padziļinājumiem jābūt aizpildītiem ar cementa javu (ieteicams ar pret-izžūšanas piedevām) un virsmām jābūt nebojātām, vienveidīgām, gludām un viengabalainām. Sistēmas, pielietojot sienai caurejošas caurules, nav atļautas, ja vien tās nav iepriekš saskaņotas ar Būvuzraugu.

Veidņus nedrīkst vairākkārt izmantot, izņemot tad, ja tie ir labi saglabājušies un saremontēti, lai izveidotu tādu pašu virsmu, kāda tika izgatavota tos lietojot pirmo reizi. Īpaša uzmanība jāpievērš ūdensnecaurlaidībai un vairākkārt izmantoto veidņu virsmas gludumam. Veidņus, kuri jebkurā ziņā ir neapmierinoši, nedrīkst vairākkārt izmantot.

Atklātām veidņu virsmām jābūt apstrādātām ar  apstiprinātu veidņu pārklājumu, kurš nebojā

virsmu izskatu vai betonam raksturīgās pazīmes.

3.3.2.11 Veidņu atveidņošana

Veidņiem jābūt aizvāktiem tādā veidā, lai nebojātu betonu un tas jādara, kad sasniegta betona stiprības un sprieguma prasības ikvienā būvniecības, kopšanas un virsmas apstrādes fāzē.

Monolītbetona atveidņošanas periods

o	Veidņiem priekš vertikālām virsmām, tādām kā sijas, sienas un vertikālie balsti, jābūt aizvāktiem pirms pagājušas 24 stundas.

o	Veidņiem, kas kalpo kā atbalsts pārsegumu plātnēm vai sijām ( ieskaitot ikvienu papildu slodzi), nedrīkstētu būt noteikts, pirms dienu daudzums ir vienāds ar (2L +

2) dienām, kur L ir laiduma garums m/s, bet ne mazāks kā viena nedēļa.

o	Konsolēm kopšanas periodam jābūt pieņemtam kā (4L + 2) dienām, kur L ir konsoles garums, bet ne mazāk kā vienu nedēļu.

o	Iepriekšminētie periodi  var  tikt  samazināti,  ja  iemesls  struktūras  pretreakcijai, gadījumā, ja  ir  lietots ātri  cietējošs betons vai  ir  apmierinoši dati  par  betona stiprību, kas tiks sasniegta.

3.3.2.12 Stiegrojuma stieņu uzstādīšana un veidošana

Savienojumam, laiduma garumam un minimālajam izliekuma rādiusam jābūt saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.

Pirms	darbu	sākuma	ikvienā	no	pozīcijām,	Būvuzņēmējam	jāiesniedz	Būvuzraugam apstiprināšanai detalizēta stiegru  specifikācija trīs  eksemplāros. Specifikācijā jābūt  norādītai formai, diametram, garumam, skaitam un katras stiegras svaram, kā arī stiegru kopējais svars katrā pozīcijā.

Galvenajam	stiegrojumam	parasti	jābūt	no	augstražīgiem	rievotiem	metāla	stieņiem. Savienojumam ar sijām un kolonnām jābūt no gludi apaļiem, viegliem metāla stieņiem. Visi stiegrojumi jāloka aukstā veidā, pirms stieņi ir novietotajā stāvoklī.

No savienojumiem pēc iespējas jāizvairās, lai nepieļautu stiegru metināšanu un var tikt veikta tikai ar precīzu Būvuzņēmēja apstiprinājumu. Ja savienojumi ir nepieciešami, stiegras jāpārklāj, lai pārklājuma minimālais garums būtu līdz sešdesmit reizēm stiegras diametra, mērot pa taisnu līniju, un piecdesmit reizes, ja malas ir sakabinātas un sastiprinātas kopā. Savienojuma vietas nedrīkst būt veidotas stiegru maksimālajās locīšanas vietās.

Pītais stiegrojums savienojot jāpārsedz, kā minimums, 2 tīkla acis vai 30 cm.

Stiegrojumam jābūt novietotam saskaņā ar rasējumos norādīto. Stiegrām jābūt savienotām vienai ar otru ar dzelzs stiepli un tām jābūt balstītām ar īpašiem stieņiem un betona distanceriem, lai nodrošinātu, ka tās netiks kustinātas betonēšanas darbu laikā. Stiegrojuma sietu atbalstu, šai gadījumā, nedrīkst lietot kopā ar veidņiem uz neaizsargātām virsmām. Betonēšanas darbu daļai jābūt veiktai tikai pēc tam, kad stiegrojums tiks apstiprināts un akceptēts no Būvuzrauga puses.

Visam stiegrojumam, kad tas ir saliekts un īsi pirms tas ir izvietots ekspluatācijā, jābūt labi notīrītam un veidotam pilnīgi bez netīrumiem, plēksnēm, rūsas, krāsojuma, eļļas, kaļķu krāsas vai kāda cita pārklājuma.

Pirms betonēšanas, visam stiegrojumam jābūt uzmanīgi notīrītam no  visa gatavā vai  daļēji gatavā betona, kas varētu būt iestrādāts tajā, iepriekšējā betona pacēluma ieklāšanas laikā. Stiegrojuma izvietošanā jārūpējas, lai nodrošinātu, ka betona pārklājums uz visa stiegrojumu, ieskaitot savienojumus vai aptveres, tiks turpmāk precizēts, kāds tas ir uzrādīts rasējumos vai īpašā specifikācijā.

Betona pārklājums uz stiegrojuma ir noteikts sekojoši:

-	Pamatiem	70 mm

-	Tuneļu sienām utt.	50 mm

Betonam, kas pakļauts laika apstākļu iedarbībai

-	Sijām, sienām, kolonnām, u,c.	30 mm

Betonam iekštelpās:

-	Sijām, sienām, kolonnām, pārseguma plātnēm, u.c.  20 mm

3.3.2.13 Ūdens aizsargslānis un hermētiķi

Deformācijas un celtniecības šuves ūdensnecaurlaidīgās būvēs iekļauj gan ūdens aizsargslāni, gan virsmu hermētiķus. Hermētiķim vienmēr jābūt nodrošinātam uz to priekšpuses, kas ir kontaktā ar ūdeni.

Deformācijas šuvēs un visās celtniecības šuvēs, iekšējam ūdens aizsargslānim jābūt no centrā padziļināta izliekuma veida. Virsmu ūdens aizsargslānim jābūt izplešanās tipa un pieļaujams tikai zem pārseguma plātņu pamatnes.

Šuves, pārsegumu plātnēs un sienās saskarsmē ar augsni, jānodrošina ar ūdens aizsargslāni, tādējādi nodrošinot jebkādu aizsardzības apvalku.

3.3.2.14 Šuves betonā

Celtniecības šuvju novietojumam jābūt norādītam rasējumos, saskaņā ar specifikāciju.

Deformācijas šuvēs, betona plaknei jābūt atdalītai ar atstarpi, piemērojot noteikto siltuma deformāciju. Stiegrojumam jābūt pārtrauktam un ar rievotām stiegrām, kas nodrošinātas ar vienu pusi lūzumu saistoša ķīmisku vielu pārklājuma, un beigās nodrošinātam ar uzspiežamu vāku.

3.3.2.15 Pamatu aprīkojums

Mehāniskajām un elektriskajām aprīkojuma vienībām vispārīgi jābūt uzstādītām uz betona pamatiem, uz agrāk izbūvēto apkārtējo būvju grīdas līmeņa. Pamatiem jābūt plānotiem tā, lai novadītu aprīkojuma statisko un dinamisko slodzi betona būvē, atsevišķi no pamatbūves, bet, ja nepieciešams, tiem jābūt pastiprinātiem un saistītiem ar betona pamatbūvi.

3.3.3 Mūrējumi

3.3.3.1   Vispārīgs apraksts

Ja nav citādi norādīts, visi celtniecības darbi, kas minēti šajā nodaļā jāveic saskaņā ar labāko starptautisko praksi (vai līdzvērtīgu vietējo praksi), vietējiem būvniecības noteikumiem (kur tie ir attiecināmi), Tiesību normām vai, saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

3.3.3.2   Ķieģeļu un bloku mūrējumi

Ķieģeļu un bloku mūrējumiem jāatbilst attiecīgajiem noteikumiem ENV 1996-2.

Ķieģeļu mitruma sastāvs ir jānoregulē tā, lai pārmērīga uzsūkšana neiedarbotos uz javu.

Ķieģeļiem katrā kārtā ir jābūt pareizā attiecībā pret savienojumu ar apakšējās kārtas ķieģeļiem. Kārtas jāliek paralēli ar vienāda biezuma savienojuma šuvēm un jāliek taisnas vai, ja nepieciešams, ar regulāriem izliekumiem. Ķieģeļu mūrējumi jānomēra, lai četras kārtas būtu 300 mm  augstas.  Vertikālās  šuves  jāizvieto  vadoties  no  mūra  savienojumiem  un  to  vidējam

biezumam jābūt  10  mm.  Ailes  un  iekšējos  un  ārējos  leņķus  veidojošie ķieģeļi  jāizvēlas ar pareizām formām un jābūvē vertikāli.

Ķieģeļu un bloku mūrējumi ir jāceļ vienmērīgi; stūri un citi sarežģīti mūrējumi pakāpienu veidā ir jāsaista ar pārējo sienu un tos nedrīkst celt augstāk par vispārējo līmeni vairāk, kā par 1 m. Nevienu ķieģeļu mūrējumu nedrīkst celt augstāk par 1,5 m dienā. Mūrējumā nedrīkst izmantot pusķieģeļus vai bojātus ķieģeļus, izņemot gadījumus, kas tas ir nepieciešams savienojumam. Ja ir nepieciešami sagriezti bloki, griešana jāveic ar mehānisku griešanas ripu.

Pabeigti ķieģeļu un bloku mūrējumi nepārtraukti jāsargā no traipiem, javas notecējumiem, cementa javas noplūdēm no pārkares plāksnēm un no laika apstākļu kaitīgās iedarbības. Ķieģeļu un bloku mūrējumiem jāļauj sacietēt, pirms tiek veikti griešanas vai drupināšanas darbi.

Blokiem, kas izmantoti gludas virsmas bloku mūrējumos, jābūt gludai, nebojātai virsmai un kārtīgi izveidotām pilnšuvēm.

Tehnisko ķieģeļu mūrējumu javai jāatbilst M1 klasei vai klasei, par kuru ir panākta vienošanās ar

Inženieri.

Blīva  betona  tipa  bloku  mūrējumu javai  jāatbilst  M2  klasei  vai  klasei,  par  kuru  ir  panākta vienošanas ar Inženieri.

Ja ķieģeļu vai bloku mūrējums ir jāsavieno ar betonu, tas jādara izmantojot metāla saites, kas vienmērīgi izvietotas pa 3 uz m2 un ķieģeļu vai bloku mūrējums ir jāceļ uz augšu vienlaicīgi ar betona sienu.

Ķieģeļu un bloku mūrējumā izmantotā centrēšana un izolācija jāsaglabā tik ilgu laiku cik nepieciešams, lai ķieģeļu un bloku mūrējums izstrādātu pietiekamu izturību, lai novērstu savienojumu nosēšanos vai plaisāšanu.

Viegla betona tipa bloku mūrējumu javai jāatbilst M3 klasei, ja bloka izturība ir virs 3.5N/mm2, un

M4 klasei, ja bloka izturība ir 2.8N/mm2, vai klasei, par kuru ir panākta vienošanas ar Inženieri.

Citu  bloku  javai  virs  mitrumizturīgās  kārtas  līmeņa  ir  jāatbilst  M2  klasei,  kuras  krāsu  ir apstiprinājis Inženieris.

Visu ķieģeļu un bloku mūrējumu zem mitrumizturīgās kārtas līmeņa javai jāatbilst M1 klasei vai klasei, par kuru ir panākta vienošanas ar Inženieri.

Bloku mūrējumi zem mitrumizturīgās kārtas līmeņa ir jāapstiprina Inženierim.

Uzņēmējam jāļauj sagatavot 1 metru lielu kvadrātveida paneļa paraugu ar apšuvuma ķieģeļu mūri. Paneļi jāpabeidz un javai jāļauj nožūt vismaz divas dienas, pirms tie tiek rādīti apstiprināšanai.

 	Pirms ķieģeļu mūrējuma darbu uzsākšanas Inženierim ir jāapstiprina parauga paneļi.

 	Apstiprinātie parauga paneļi tiks izmantoti kā kvalitātes rādītāji apšuvuma darbos un jebkurš apšuvums, kurš neatbildīs apstiprināto paneļu standartam, tiks  atzīts par nederīgu. Parauga paneļi jānovieto aizsargātā vietā un tie jāaizved tikai tad, tad pabeigtais apšuvums ir apstiprināts.

 	Ja ar parauga paneli nepietiek, lai sasniegtu apmierinošu apdares standartu, var tikt pieprasīti citi paneļi, lai saņemtu apstiprinājumu.

3.3.3.3   Bloku un kieģeļu savienojumi un šuvju izšuvošana

Ķieģeļi un bloki jāmūrē uz javas slāņa, kārtīgi jāievieto to gultnēs un jāsavieno, un visi savienojumi katrā kārtā jāaizpilda ar javu.

Ja sienas virsma nenodrošina atbilstošu rievas, uz apmetamo sienu virsmām ir jāizveido 12 mm dziļas rievas.

Ķieģeļu vai bloku mūrējumi iekšējām virsmām, kurām nav paredzēta apdare vai apmetums, jāpabeidz ar pilnšuvēm.

Gan ķieģeļu, gan bloku mūrējumiem Uzņēmējam jāiebūvē vertikālas rukuma/izplešanās šuves, saskaņā ar pieņemtiem starptautiskiem (vai līdzvērtīgiem vietējiem) standartiem un praksi.

3.3.3.4   Hidroizolācijas prasības

Hidroizolējošas kārtai jāatbilst attiecīgajiem BS 5628: 3 daļas, BS 6576, BS 8102 un BS 8215 noteikumiem.

Hidroizturīgais pārklājums un jāveido no darvas polimēra materiāla un, kur iespējams, jāizmanto gatavas būvkonstrukciju detaļas.

Minimālajam pārklājumam savienojumu vietās jābūt 100 mm.

Vertikālajām mitrumu izolējošai kārtai jābūt no viena gabala. Jebkuras mitrumu izolējošas kārtas darba puse ir jāveido ar pilnšuvēm ķieģeļu mūrējuma atsegtajā virsmā un tā jāpagarina mazākais par 25 mm dobas sienas mūrējuma iekšpusē.

Vertikālā mitrumu izolējošā kārta pie atverēm ir jāpārlaiž pār atveres malu, un pār pārsedzēm un palodžu detaļām.

Mitrumizturīgi rūpnieciski izgatavoti būvizstrādājumi ir jānovieto uz pārsedzēm un tiem par 150 mm  jāpārsniedz  pārsedzes  garums.  Šo  izstrādājumu gali  ir  jāveido  tā,  lai  novērstu  ūdens iekļūšanu sienas dobajā daļā.

3.3.3.5   Ķieģeļu un bloku mūrēšana aukstos laika apstākļos

Ķieģeļu un bloku mūrēšanā izmantotie materiāli nedrīkst būt sasaluši un nedrīkst mūrēt ķieģeļu vai blokus, ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 3°C, izņemot gadījumus, kad tiek veikti īpaši piesardzības pasākumi. Jebkādas javā izmantotās piedevas nedrīkst radīt savienojumu krāsu pārmaiņu. Pabeigtie darbi aukstos laika apstākļos ir attiecīgi jāaizsargā.

Ķieģeļu/bloku likšanas laikā ir jāreģistrē laika apstākļi, ieskaitot maksimālās un minimālās temperatūras.

3.3.4 Apmetums

3.3.4.1   Vispārēji

Apmetums parasti  jāuzliek divos  klājumos, saskaņā ar  ražotāja norādījumiem un  maisījumi jāizmanto pēc iespējas ātrāk pēc tam, kad tiem ir pievienots ūdens. Abu klājumu kopējam biezumam jābūt atbilstoši norādītajam, bet tas nedrīkst pārsniegt 13 mm.

Ja Līgumā ir paredzēti trīs klājumi, biezumam jābūt atbilstoši norādītajam, bet parasti tas nedrīkst pārsniegt 18 mm.

Divu klājumu biezums apmetumam, kas uzlikts betona griestiem un pārseguma apakšdaļai vai apmetuma plāksnei, nedrīkst pārsniegt 9 mm.

Apdares klājumu biezumam jābūt aptuveni 3 mm, izņemot gadījumu, kad tiek izmantots plāksnes apdares  apmetums,  tad  biezumam  jābūt  5   mm  un   apmetumam  jāatbilst  attiecīgajiem noteikumiem LVS EN 13914.

3.3.4.2   Apmešana aukstos laika apstākļos

Ja apkārtējā temperatūra ir 5°C vai zemāka, tā būves daļa, kas ir jāapmet, ir pilnībā jānoslēdz. Apkārtējā temperatūra ir jāpaaugstina un jānotur virs 5°C līdz tiek pabeigta apmetuma uzlikšana un hidratācijas process.

3.3.4.3   Ārejais apmetums

Ārējam apmetumam jāatbilst LVS EN 13914-1 un tas jāuzliek kopējā biezumā ne mazākā kā 20 mm. Abu kārtu maisījumam jābūt tādam pašam kā M4 klases javai un pirmais klājums jāuzliek, jāizlīdzina, jāsarievo un jāatstāj nožūšanai ne mazāk kā 3 dienas siltos laika apstākļos un ne mazāk kā  7  dienas aukstos vai  slapjos laika  apstākļos. Pirmā  klājuma virsmas uzsūkšana jānoregulē kā nepieciešams saslapinot pirms otrā klājuma uzlikšanas, kas jāiekrāso kā norādīts, izlīdzinot un viegli nolīdzinot ar koka rīvdēli.

3.3.4.4   Sagatavošana apmešanai

Izņemot gadījumus, kad tiek izmantota javu saistviela, pirms apmetuma uzlikšanas betona griesti, betona sijas, kolonas un balsti ir jānoklāj, kā nepieciešams, un pārklājumā izmantotajam maisījumam jābūt līdzīgam tam, kas tika izmantots pirmajā gruntējumā. Monolītbetona virsma ir jānotīra no putekļiem, brīvām daļiņām un citām vielām. Tieši pirms apmetuma uzlikšanas virsmas ir jāsaslapina.

Leņķi starp sienām un griestiem, vertikāli leņķi un savienojumi starp nevienādiem cietiem pamatiem ir jānostiprina ar 930 mm platu lentu, kas ievietota apmetuma javā un izlīdzināta ar ķelli. Līdzīgi jāapstrādā visi savienojumi starp apmetuma plāksnēm.

Visos ārējos stūros jāierīko paplašināta dzelzs leņķiskā uzlika.

3.3.5 Apdare

3.3.5.1   Fasāžu apšuvums ar tērauda loksnēm

Profilētā tērauda apšuvuma krāsa jāapstiprina atbildīgajai plānošanas iestādei.

Profilētam tērauda apšuvumam jābūt projektētam tā, lai tas spētu izturēt vēja, sniega un remontdarbu radīto slodzi kā noteikts LVS ENV 1991-1-1, -3 un -4. Papildus, jumta spāru kopturu atstarpju un apšuvuma profila kombinācijai jābūt ar pienācīgu cietību, lai novērstu pārmērīgu izlieci (tādu, kas var izraisīt līdzsvara zudumu) uz tās uzkāpjot uzstādīšanas vai apkopes laikā.

Apšuvuma loksnes jāpiegādā Darbu izpildes vietā sagrieztas nepieciešamajā garumā. Jebkādi nejauši bojājumi Darbu izpildes vietā jānosedz saskaņā ar ražotāja norādījumiem, izmantojot atbilstošus materiālus.

Nedrīkst izmanto jebkādas apšuvuma loksnes ar  bojātu  ārējo  aizsardzības pārklājumu. Citi bojājumi jānovērš 6.35.3. punktā norādītajā kārtībā. Apšuvuma loksnes rūpīgi jāuzglabā Darbu izpildes vietā, nenoņemot no putekļiem pasargājošo iepakojumu, kamēr tas nav nepieciešams.

Skārda segumi, piekļāvumi un pildvielas ir īpaši jāizgatavo izmantotajām loksnēm, lai atbilstu to profiam.

3.3.6 Grīdu segumi

3.3.6.1   Kombinētas grīdas

Monolītbetona grīdas, kurās izmanto pastāvīgas tērauda apakšdaļas veidņus kā kombinētās strukturālās konstrukcijas daļu, nedrīkst izmantot ēkās, kurās tiek veikti ar mitrumu saistīti procesi vai kas citādi ir pakļautas kondensācijai.

Jebkura šāda izmantotā pastāvīgā veidņa atsegtā apakšdaļa jāaizsargā atbilstoši tādiem pašiem standartiem, kādi tiek izmantoti vispārējo strukturālo tērauda konstrukciju aizsardzībā.

3.3.6.2   Keramikas grīdas

Jāklāj ar keramikas flīzēm saskaņā ar BS 5385-3.

•	Terraco grīdas

Terraco grīdas segumiem jāatbilst attiecīgajiem BS 8204: 4. daļas noteikumiem.

3.3.6.3   Saliekamā betona grīdas

Saliekamas iepriekš saspriegtas grīdas jāveido no vienībām, kas izgatavotas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un/vai Eiropas standartiem. Konstrukcijas jāpiegādā sagrieztas atbilstošos garumos un ar izgatavotām jebkādām nepieciešamajām atverēm. Jebkādi Darbu izpildes vietā veiktie pārveidojumi jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem, pēc tam, kad katrā gadījumā ir saņemta ražotāja atļauja.

Nedrīkst izmantot konstrukcijas, kurām ir bojājumi atbalsta virsmā.

Minimālās atbalsta virsmas saliekamām vienībām, kuras balstās uz tērauda konstrukcijām, ir jānosaka ražotājam. Šiem izmēriem netiks pieļautas izmaiņas samazināšanas virzienā. Konstrukcijām, kas balstās un mūrējumiem, minimālajam atbalsta daļas garumam jābūt 100 mm un mūrējuma izturībai jāatbilst projektētāja norādītajai, bet tā nedrīkst būt zemāka par 7 N/mm2.

Strukturālie	pārklājumi	būvdarbu	izpildes	vietā	jāveic	Projektētāja	noteiktajā	secībā. Nostiprinājuma prasības ir rūpīgi jāievēro un statņi ir jāatstāj to vietā līdz ir sasniegta norādītā izturība.

Uz grīdas nedrīkst uzglabāt ķieģeļus, blokus un citus Materiālus.

Nedrīkst izmantot elementus ar pārmērīgu izliekumu, kas izraisa līmeņu atšķirību starp plankām, kas pārsniedz 10 mm. Monolītu grīdu virsmu pieļaujamas novirzes ir noteiktas punktā 4.25.

3.3.6.4   Betona grīdu apdare

Monolīto grīdām un materiāliem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 13318noteikumiem.

Jebkāda veida cementa vai betona grīdas minimālajam biezumam jāatbilst šādām prasībām:

 	monolītā klājumā uz pamata plāksnes - 10 mm;

 	uzklāts un pilnībā savienots pie ieliktu un sacietējušu pamata plāksni 25 mm;

 	uzklāts uz atdalošas membrānas - 75 mm.

Strukturālas betona plāksnes ir atbilstoši jāapstrādā, lai nodrošinātu pilnīgu savienojumu pirms virskārtas uzklāšanas, izņemot gadījumu, kad tiks izmantota atdaloša membrāna.

Visu betona grīdu apdarēm jābūt ar kritumu, lai grīdu varētu noskalot un notecināt piemērotā

izlaidē.

3.3.6.5   Koka grīdas

Grīdas sijas ir vai nu jāiebūvē ķieģeļu vai bloku mūrējumos vai jāiestiprina galvanizēta tērauda siju kronšteinos un jāapstrādā kā paredzēts Līgumā vai kā uzdod Inženieris. Attālumiem starp šķērssijām jābūt 1,8 m un tām jābūt 50 mm biezām visā siju augstumā, vai 38 mm reiz 50 mm diogonāliem škēršļiem.

Apšuvuma dēļi jāpiespiež ar galdnieka spīlēm un jāpienaglo ar grīdas dēļu naglām. Grīdas atverēm jābūt apdarinātām ar 75 mm platām latām un to šķautnēm ir jābūt slīpi apstrādātām..

Mitruma saturs kokmateriālos uzstādīšanas brīdī nedrīkst pārsniegt 18 %.

Katrs dēlis ir vai nu jāpienaglo ar divām naglām vai jāpienaglo pie katras sijas ar no augšas neredzamu naglu no sāniem.

10 mm atstarpe ir jāatstāj no ārējā ķieģeļu mūrējuma.

3.3.7 Durvis un logi

3.3.7.1   Durvju rāmi

Durvju aplodas jāievieto sagatavotās atverēs, jāizurbj un jāpiestiprina 3 savienojumos uz katras stenderes un tajās jābūt 100 mm gariem un 12 mm diametra galvanizēta tērauda tapiņām, kas iestiprinātas grīdas segumā ar bezrukuma vai epoksīdsveķu būvjavu.

Savienojumam starp ārējo durvju aplodām un blakus esošajām sienām ir jābūt nepārtraukti izšuvotam ar pildīšanas pistolēs izmantojamu vai citu apstiprinātu nesacietējošu mastiku.

3.3.7.2   Logi

Logu rāmji ir droši jāpiestiprina atverēm, saskaņā ar ražotāja norādījumiem, un tiem ir jābūt nepārtraukti	izšuvotiem   ar	pildīšanas	pistolēs	izmantojamu	pastu	vai	citu   apstiprinātu nesacietējošu mastiku.

Iestiklošanai jāatbilst attiecīgajiem BS 6262 noteikumiem.

Logiem, logu ietvariem un stiprinājumiem jāatbilst atbilstoša standarta attiecīgajiem noteikumiem, kā norādīts šajā tabulā:

Tabula C1-6

| Materiāls/Tips | Standarts |
| --- | --- |
| Koks | BS 644: daļas 1 un 3 |
| Tērauds | BS 6510 |
| Tērauda palodzes | BS 6510 |
| Alumīnija sakausējums | BS 4873 |
| PVC-U | LVS EN 12608 |
| Plastmasas logi | BS 7412 |

Rūpnieciski izgatavotām betona, betona akmens, keramikas, slānekļa un dabīgā akmens palodzēm jāatbilst attiecīgajiem BS 5642: 1. daļas noteikumiem.

3.3.8 Jumts

Jumta daļas jāražo un jāuzstāda saskaņā ar BS 5268: 3.daļu.

Jumtu plaknes un šķautnes jānoklāj ar āra kvalitātes saplāksni vai rievotiem, ēvelētiem dēļiem, kas izlikti diagonāli. Jumta virsmas minimālais slīpums ir jānosaka atbilstoši LBN un seguma materiāla izgatavotāja prasībām.

Visi jumta kopņu kokmateriāli pirms uzstādīšanas ir jāapstrādā zem spiediena. Jumtu sistēmās jāiestrādā atbilstoša siltumizolācija.

3.3.8.1   Vieglbetona monolītie jumti

Vieglbetona   monolītie   jumti   jāizveido   ar   nepieciešamajiem  kritumiem   un	tiem   jāatbilst attiecīgajiem BS 8217 noteikumiem. Pirms tiek uzlikts jebkāds ruļļu materiāls, jāuzklāj bitumena gruntējuma kārta un tai jāļauj nožūt.

3.3.8.2   Asfaltbetona jumta segums

Asfalta mastika jāuzklāj saskaņā ar  attiecīgajiem BS  8218  noteikumiem uz  filca  apšuvuma izolējošā slāņa, kas jāizklāj vaļīgi un ar pārklāšanos vismaz 50 mm savienojumu vietās. Jumts jāizveido ar atbilstoši izveidotām korēm, šķautnēm, sateknēm un slīpumiem, ja nepieciešams.

3.3.8.3   Bitumena materiālu jumta segums

Rūpnieciski izgatavoti bitumena jumta segumi ir  jāuzliek saskaņā ar  attiecīgajiem BS  8217 noteikumiem.

3.3.8.4   Jumta segumi

Tabula C1-7

| Materiāls/veids | Standarts |
| --- | --- |
| Šķiedru cementa dakstiņi un detaļas | LVS EN 492 |
| Šķiedru cementa loksnes | LVS EN 494 |
| Metāla jumta segums - cinks | LVS EN 501 |
| Metāla jumta segums - varš | LVS EN 504 |
| Metāla jumta segums - tērauda loksnes | LVS EN 505 |
| Metāla jumta segums - alumīnijs | LVS EN 507 |
| Plāksnītes un akmens | LVS EN 12326 |

3.3.9 Krāsošana

3.3.9.1   Vispārīgi

Būvuzņēmējam jāpiegādā nepieciešamie piederumi, darbaspēks un materiāli, kā arī jāizpilda visas  darbības  saistībā  ar  krāsošanu.  Krāsošanā  ietilpst  emulsija,  emaljas  krāsas,  krāsu piedevas,  lakas,  šķīdinātāji  un  citi  organiskie un  neorganiskie pārklājumi, kas  izmantoti  kā sākuma, starpposma vai beigu pārklājumos .

Visām krāsām, kas tiek lietotas darbos, un to dažādajām sastāvdaļām ir jāatbilst Būvuzrauga noteiktajiem testiem un analīzēm; šim nolūkam Būvuzņēmējam jānodrošina neskarti paraugi oriģinālajās bundžās, atbilstoši noteiktajām prasībām.

Krāsām  jābūt  uzklātām  vienmērīgi  un  saskaņā  ar  ražotāja  norādījumiem. Pirms  krāsojuma uzklāšanas krāsas paraugam ar  izvēlēto toni ir  jābūt Būvuzrauga apstiprinātam. Krāsojuma slānim jāļauj nožūt atbilstoši ražotāja norādījumiem. Pārklājumiem jābūt noteikto krāsu dažādām kvalitātēm, lai norādītu pilnībā katra pārklājuma pielietojumu.

Gatava maisījuma ēku  krāsām jābūt  ar  ārējo  kvalitāti. Krāsai mūriem un  betonam jāatbilst attiecīgajiem LVS EN  1062 noteikumiem. Krāsai kokam jāatbilst attiecīgajiem LVS EN  197 noteikumiem.

Tepei jāsastāv no maisījuma, kurā ietilpst viena trešdaļa svina baltuma pret divām trešdaļām parastā balsināmā krīta un linsēklu eļļas pastas, ar nelielu daudzumu apzeltījuma, ja nav noteikts citādi.

Nedrīkst izmantot gruntējuma krāsu ar svinu.

Krāsas noņēmēji nedrīkst būt viegli uzliesmojoši un tiem jābūt balstītiem uz šķīdinātāju.

Visiem krāsošanas Materiāliem, kas tiek izmantoti vienā vietā, jābūt savietojamiem un iepirktiem no viena ražotāja.

3.3.9.2   Materiāli un apdare

Visas krāsas jāiegādā gatavas darbam, saskaņā ar Būvuzrauga noteiktajām prasībām, kā arī visos gadījumos tās jāpiegādā tieši no izgatavotāja, tām paredzētajos iepakojumos. Ja ir nepieciešami šķīdinātāji, tie ir jāpiegādā no krāsas izgatavotāja.

Visi darbi ir jāveic tik prasmīgi, lai pabeigts krāsojums būtu bez notecējuma, otas pēdām, pilēm, rievām, viļņiem un plankumiem Visiem pārklājumiem jābūt uzklātiem vienmērīgi - gludā plānā kārtā. Virsmām ar plaisām, savienojuma un kniedējuma vietām, nepieciešams pievērst tādu uzmanību, lai  šīs  vietas  saņemtu nepieciešamo krāsas  biezumu un  neatšķirtos no  pārējās virsmas. Visa krāsošana jāveic pieredzējušiem meistariem.

3.3.9.3   Virsmu sagatavošana

Virsmām jābūt attīrītām no eļļas netīrumiem, putekļiem, rūsas, kušņiem, nogulsnēm, netīrumiem un citiem materiāliem, ar speciāliem šķīdinātājiem, atbilstoši starptautiskajām prasībām un tīrīšanai ar kaitīgām vielām. Īpaša uzmanība jāvelta rūsēšanas novēršanai un/vai notīrīto virsmu sārņojumam.

Metāla virsmas

Metāla virsmām jābūt pilnībā attīrītām no eļļām, taukiem, krāsām, sāļiem un sārņiem kopumā, lietojot tīrīšanas atšķaidītāju. Vaļējiem rūsas un oksīda slāņiem ir jābūt notīrītiem. Virsmām jābūt gruntētām ar organisko cinku.

Galvanizētās virsmas ir jānotīra no atšķaidītājiem ar ūdeni. Ūdens un tīrīšanas līdzeklis ir jālieto, lai notīrītu netīrumus un ķimikālijas, un atšķaidītājs – lai notīrītu citus netīrumus.

Betons un mūris

Betona virsmas ir jāattīra no netīrumiem, izspiedušās un liekās javas, kā arī nelietderīgām eļļas paliekām, kas tiek lietotas, lai noņemtu veidņus, un tā materiāliem, kas tika izmantoti betona cietēšanas laikā. Ja nepieciešams, virsmu var tīrīt ar smilšu strūklu. Plaisas un cita veida defekti, kas ir pārāk lieli, lai tos varētu aizkrāsot, ir attiecīgi jāaizpilda.

Mūris ir jāattīra no netīrumiem, izspiedušās un liekās javas, un tam ir jābūt perfekti sausam. Plaisām un cita veida defektiem, kas ir pārāk lieli, lai tos aizpildītu ar špakteli, ir jābūt pielabotām.

Apmetums

Apmetumam jābūt cietam un sausam. Apmestām virsmām jābūt mitruma testētām ar hidrometru un nedrīkst šādas virsmas krāsot, ja mitruma sastāvs neatbilst attiecīgā ražotāja rūpnīcas ieteikumiem.

Smiltis, pelējums un irdenas daļiņas ir jālikvidē un virsmas defekti ir jālikvidē pirms krāsošanas turpināšanas.

Plaisām un caurumiem ir jābūt aizpildītām ar špakteli, kas nodrošina labu saķeri ar esošo apmetumu, un tad jāpieslīpē ar smilšpapīru.

Apmetuma virsmas vispirms ir jānoklāj ar gruntējumu. Ja gruntējums nežūst tā, ka visa virsma vienmērīgi uzsūc gruntējumu, vietas, kuras uzrāda paaugstinātu absorbēšanas spēju, jāgruntē vēlreiz pirms nākošās kārtas uzklāšanas.

Koka virsmas

Koka virsmas jānopulē ar smilšpapīru, negludenas šķautnes ir jānoņem, un visbeidzot jānoslauka putekļi.

Zari, apļveida ieplaisājumi un redzamie sveķu plankumi ir jānotīra un jāaizpilda ar špakteli. Virsmai jāuzklāj pamatkārta un pēc tam naglu caurumi, grumbas, salaiduma vietas jāpiepilda ar špakteli, pieskaņojot attiecīgajai krāsai. Visbeidzot virsmas jānotīra ar smalku smilšpapīru un jānoslauka netīrumi.

3.3.9.4   Materiālu lietošana

Gatavu krāsu vai materiālu sajaukšanai ir jābūt pilnīgai. Krāsas jāuzklāj ar otām, rullīšiem vai bezgaisa smidzinātājiem, un atbilstoši ražotāja ieteikumiem.

Pirms krāsošanas ir jāpārbauda virsmas mitrums ar elektronisko hidrometru. Ja virsmas mitrums pārsniedz pieļaujamo normu, kas norādīta zemāk, tad krāsot nedrīkst:

apmetums, ķieģeļu siena, betons	12%

koka virsmas	15%

Būvuzņēmējam jāiepazīstas un  uzmanīgi  jāseko  līdzi  norādījumiem, kas  ir  norādīti  uz  katra konteinera, atbilstoši minimālajai un maksimālajai pieļaujamajai virsmas temperatūrai, kuras nepieciešams krāsot. Ja virsmas temperatūra ir zemāka par 10oC  vai virs 38oC, un ja relatīvais gaisa mitrums ir vairāk kā 90%, krāsošanu nedrīkst veikt.

Iekštelpu krāsošanas laikā jānodrošina atbilstoša un nepārtraukta ventilācija. Ja nepieciešams, var izmantot apkuri, lai  24  stundas pirms tam  visā telpā uzturētu temperatūru virs  10oC, kā  arī krāsošanas laikā un 48 stundas pēc tās.

Krāsa rūpīgi jāuzklāj atbilstoši rūpnīcas instrukcijām. Mitra pārklājuma biezumam ir jābūt periodiski pārbaudītam ar speciālu instrumentu. Nedrīkst būt pilēšanas pēdas, nenoklāti laukumi, izciļņi un cita veida defekti. Nokrāsotām virsmām jābūt vienmērīgam krāsas spīdumam un kvalitātei.

Katrai  krāsojuma  kārtai  jāļauj  pilnībā  nožūt  pirms  nākamās  kārtas  uzklāšanas.  Starp  divām secīgām kārtu uzklāšanām ir jāpaiet vismaz 24 stundām, ja vien krāsas ražotājs nav noteicis savādāk.

Iekštelpu metālu virsmas ir jānoslīpē ar smilšpapīru starp secīgām kārtām, lai iegūtu gludu un slīpētu virsmu pirms pēdējās kārtas uzklāšanas.

Virsmas, kuras netiks krāsotas, ir jāsargā no krāsas.

Elektriskās sienas plates, karkasa metāla gabali, rokturi, slēdzenes utt., armatūras un nostiprināšanas elementi jānoņem pirms krāsošanas. Šīs lietas ir uzmanīgi jāuzglabā, jānotīra un krāsošanas beigās jāuzliek atpakaļ to iepriekšējā vietā. Metāla daļu tīrīšanu nevajag veikt ar atšķaidītāju, kas var bojāt esošo emalju. Lietas, kuras praktiski nav iespējams noņemt, jāapklāj.

Elektrisko un mehānisko iekārtu restes, uzgaļi un pārbaudes lūkas ir jānoņem un jākrāso atsevišķi. Neizolētas caurules, kabeļu aizsargcaurules, sadales skapji, speciālie balsti, uzmavas un balsteņi ir

jāgruntē un jākrāso.

Visas kabeļu aizsargcaurules un elektrības aprīkojums, kas atrodas krāsojamajās platībās, ir jānokrāso, ja tas ir nepieciešams. Krāsai un faktūrai jāatbilst blakus virsmām.

Aprīkojums,  aizsargcaurules,  kabeļi  un  kopumā  ikviena  bezapdares  cauruļvadu  sistēma  ir jānokrāso atbilstoši krāsu kodiem, ko pieprasa saistītā tehniskā specifikācija. Šis darbs arī iekļauj rādītājbultas, norādot  plūsmas  virzienu,  identifikācijas  vārdu  ierakstus,  numerāciju u.c.  Krāsu kodiem jābūt saskaņā ar saistīto specifikāciju.

Būvuzņēmējam ir jāievēro noteikumi, kas saistīti ar kvalitātes kontroli attiecībā uz krāsošanas kvalitāti un jāpielāgojas sekojošiem speciālajiem noteikumiem:

Jāpārbauda virsmas, kas tīrītas ar smilšu strūklas attīrīšanu

Regulāri jāpielieto vielas noteikšanas tests, lietojot "vara sulfāta” metodi.

Jāpārbauda mitrā pārklājuma biezums

Katram krāsotājam jāpiešķir pārbaudīts mērinstruments, lai viņš varētu pārbaudīt krāsošanas gaitu.

Nenokrāsotu vietu noteikšana uz tērauda un dzelzs virsmām

Būvuzņēmējam jālieto piemērota un pārbaudīta metode, lai noteiktu nenokrāsotās poras, kas radušās krāsošanas sistēmas testā uz testa platēm.

Sprieguma kritums augstsprieguma aprīkojumā (dc) nedrīkst pārsniegt pusi no  nepieciešamā

sprieguma, lai rastos dzirkstele, visā konkrētajā krāsošanas sistēmā.

Tērauda konstrukciju krāsojamie laukumi, kas ir bojāti, ir mehāniski jānoberž ar drāts slotu, lai notīrītu tīru metālu, un veselās krāsas virsmas jānotīra ar smilšpapīru, lai iegūtu līdzenu plakni.

Pēc tam jākrāso bojātās vietas oriģinālā biezumā un veidā, lai atjaunotu krāsu. Katram jaunas krāsošanas slānim jāpārklāj esošais slāņa laukums par vismaz 50 mm.

Nokrāsotas virsmas ar krāsas pilēm, kas radušās no lokveida metināšanas vai no betona, vai arī ar dažādiem pielipušiem gabaliem uz virsmas, ir jānotīra vai jānomazgā, lai nekavējoties noņemtu nevajadzīgās lietas. Jebkāda veida bojāto virsmu remontdarbi vai restaurācija jāveic pirms virsmas krāsošanas.

Ražotājam ir jāpiegādā oriģinālā slāņa piemērots materiāls, ko var izmantot bojātu epoksīdsveķu slāņa remontam, kas ir jālieto atbilstoši piegādātāja instrukcijām.

Tabula C1-8: Krāsošanas darbi

| Nr. | Nosaukums | Darbs | Materiāls |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 | Iekšējā krāsošana LAT (sienas un griesti) | Pārklāšana: pārklāšana ar otu Pārklājums: 2 kārtas | - Emulsijas lateksa krāsa |
| 2. | Ārējā krāsošana | Pārklāšana: pārklāšana ar otu Pārklājums: 3 kārtas | - Emulsijas lateksa krāsa |
| 3. | Iekšpuses epoksīpārklāju ms | Pārklāšana: pārklāšana ar otu Gruntēšana Pārklājumi Kopējā pārklājuma biezums | - Divu komponentu epoksīdpārklājums Divu komponentu epoksīdpārklājums |

3.3.10 Strukturālās tērauda konstrukcijas

Detalizētu aprakstu skatīt 3 sējuma E paragrāfu.

Ēku tērauda konstrukciju projektiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1993-1 noteikumiem.

Iebūvētie savienojošie elementi mūrējumu konstrukcijās ir jānogriež vajadzīgā garumā izmantojot auksto zāģēšanu. Mūra minimālajam atbalsta daļas garumam jābūt 100 mm un balstošā bloka minimālajai spiedes izturībai jābūt 7 Nmm2 vai jānodrošina atbalsta plāksne slodzes sadalīšanai.

Ja nav citādi norādīts, visas tērauda konstrukcijas, kas atrodas ēkās, kurās tiek veikti ar mitrumu saistīti procesi, vai kas citādi ir pakļautas kondensācijai, ir jāgalvanizē, saskaņā ar BS 1461 ar 85

µm biezu pārklājumu.

Tērauda konstrukciju ražošanā iesaistītajiem metinātājiem ir jābūt attestētiem saskaņā ar EN

287: 1 daļu pārbaudēm, kas atbilst veicamajam darbam.

Tērauda konstrukcijām, kuras pārklās ar betonu, ir jānoņem jebkāda nenostiprināta velmēšanas plāva un rūsa.

Kā minimums, visas tērauda konstrukcijas, kuras tiks pārklātas, ir jāattīra ar smilšu strūklu līdz otrajam kvalitātes līmenim (BS 7979) un tad jāuzliek divi ātri žūstoša gruntējuma klājumi. Visai virsmas  apstrādei  jāatbilst  attiecīgajiem  noteikumiem  BS  5493  un  tā  jāpabeidz,  cik  tālu iespējams, pirms tērauda konstrukcija tiek nogādāta Darbu izpildes vietā. Visu virsmas apstrādes materiālu paraugu ņemšana un pārbaužu veikšana ir jāveic saskaņā ar Inženiera norādījumiem.

Visi tērauda konstrukciju stiprinājumiem ir jāveic aizsargājoša apstrāde vismaz līdz tādam standartam, kā pievienotajām daļām.

Pēc pievilkšanas, visām skrūvēm jābūt vismaz diviem vītnes posmiem aiz uzgriežņa vai atdures uzgriežņa. Skrūves galeņa garumam jābūt tādam, lai vismaz viens vītnes posms paliktu starp uzgriezni un galeni.

Ja nepieciešams, pieduršuves metinājuma pārbaudei var veikt šādas darbības: Ultraskaņas pārbaude saskaņā ar EN 1714;

Penetrācijas pārbaude saskaņā ar EN 571-1; vai

Magnētisko daļiņu pārbaude saskaņā ar EN ISO 9934.

3.3.11 Ūdens un mitruma pārbaudes

3.3.11.1 Vispārīgi

Šīs specifikācijas nodaļas darbi, kas jāveic, ietver mitrumizturīguma nodrošināšanu un izveidošanu grīdām, sienām, jumtiem un tualetēm.

Materiāli ir jāpiegādā uz darba vietu ražotāja oriģinālajos, neattaisītajos konteineros ar nesabojātām uzlīmēm un ražotāja labi salasāmu zīmolu un vārdu.

Darbs  ir  jāveic  specializētiem, pieredzējušiem apakšuzņēmējiem ,  ja  vien  Būvuzraugs  nav apstiprinājis citādi.

3.3.11.2 Materiāli

Oksidētais bitumens

Oksidētētais  bitumens,  izgatavots  bagātinot  cieto  bitumenu  ar  gaisu  noteiktā  temperatūrā. Bitumenam, kas piemērots kā ūdensdrošs apvalks vai lietots kā ūdensnecaurlaidīgas sistēmas

slānis, jābūt apstiprinātam ‘Uzpūstais oksidētais bitumens’ atbilstoši E.S. 195/1962 (uzpūstais bitumens) ar sekojošām īpašībām:

 	Kušanas izturība (gredzena un lodes metode) 110-120 oC

 	Uzliesmošanas temperatūra (Klīvlendas atvērtais kauss) (min.) 200 oC

 	Iespiešanās 25oC, 100 g, 5 sekundes	10-20

 	Bitumens pilnīgi šķīst oglekļa disuplīdā	99%

Bitumens jāsagādā oriģinālā konteinerā un nedrīkst būt atšķaidīts. Bitumena konsistencei jābūt tādai, lai apakšējo plāno kārtu varētu uzlikt ar piemērotu izsmidzināšanas ierīci, pārklājot ne mazāk kā 1.5 kilogrami uz kvadrātmetru, bez aizķeršanās. Bitumenu nedrīkst sildīt līdz temperatūrai  vairāk  nekā  nepieciešams,  lai  nodrošinātu  efektīvu  sasaisti  un  tam  jābūt pārvadātiem speciālos traukos.

Pārklātā bitumena maisaudekls

Bitumena maisaudekls jāizgatavo, piesūcinot maisaudeklu, ar minimālo svaru 180 gm/m2, ar karstu  oksidētu  bitumenu.  Pārklāšanas  materiāliem  jāsastāv  no  oksidēta  bitumena,  kas stabilizēts ar pienācīgi izkausētām minerālvielām. Pārklāšanas materiālam jāsatur ne mazāk kā

30% un ne vairāk kā 50% no atdalīto minerālmateriālu svara. Materiālam ir jāpiemīt sekojošām

īpašībām:

Bāzes nominālsvars	0.18 kg/m2

Min. bitumena svars	1.50 kg/m2

Max. pildvielas svars	1.50 kg/m2

Max. smilšu segums	1.15 kg/m2

Min. pabeigtā materiāla svars	3.50 kg/m2

Pārklātā bitumena stikla materiāls

Bāzes nominālsvars	0.040 kg/m2

Minimālais bitumena svars	0.60 kg/m2

Seguma materiāls (smiltis)	0.65 kg/m2

Materiāla nominālsvars	1.8 kg/m2

Bitumens, kas pārklāts ar alumīnija loksnēm

Loksnēm jāsastāv no minimāla biezuma 0,1 mm alumīnija loksnes, kas pārklāta ar bitumenu un pildvielām, un apklāta ar smiltīm no abām pusēm.

Bitumena klājums

Bitumena klājumam jāsastāv no oksidēta atšķaidītāja, kas nevar svērt vairāk kā 60%. Bitumena klājums ir jāuzklāj auksts, daudzumā 750gm uz kvadrātmetru, uz plakanām betona, grīdas vai mūra sienu virsmām.

Polivinhlorīda slānis

Polivinhlorīda slāņiem jābūt no elastīga polivinilhlorīda atbilstoši DIN 16938 vai apstiprinātām līdzīgām specifikācijām. Stiepes izturība nedrīkst būt mazāka kā 15 N/ mm2. Spiedes izturībai jābūt > 80 N/mm2.

3.3.11.3 Hidroziolācijas slāņa uzklāšana (Bitumena apvalks)

Pirms mitrumu necaurlaidīgo pārklājuma uzklāšanas jānoņem visi sīkie un brīvie materiāli no betona mūra virsmas, kura tiks veidota mitrumizturīga,  kā arī jāaizpilda vadu un plaisu spraugas ar cementa javu.

Virsmai jābūt gludi nopulētai un bez grumbām un iedobumiem. Ja gadījumā betona virsma ir nelīdzena, jāuzklāj 15 mm biezs ‘cementa slānis’, 250 kg cementa uz 1 kubikmetru smilšu, slānim jābūt pielīdzinātam ar koka gludīklu līdz patiesajai gludajai virsmai un šādi pielabojumi nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) kvadrātmetrus.

Pirmajai kārtai jāsasaistās ar tā pamatu, un katrai nākamajai jāsasaistās ar tā apakšējo slāni. Bitumena sasaistes maisījuma temperatūra nedrīkst būt sakarsēta vairāk kā nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu sasaisti. Bitumena temperatūrai jābūt atbilstošai gaisa temperatūrai uzklāšanas brīdī un tai jābūt 150-180oC robežās. Bitumena sasaistes maisījuma pārkarsēšana atbrīvos no gaistošās eļļas, atstājot cietas, lūstošas un nepiemērotas nogulsnes, lai sasaistītu kārtas kopā.

Bitumena sasaistes maisījuma apjomam starp katru slāni jābūt ne mazākam kā 1,5 kg/m2. Katra membrānas kārta jāpabeidz pirms nākamā slāņa uzklāšanas. Katrā kārtā jāieklāj auduma loksne ar pārklājuma salaidumiem vismaz 75 mm platiem pie malām, un 100 mm katra auduma garuma galos. Sekojoši slāņi jāliek, lai savienotu šuves, kas nobīdītas vismaz 0.30 ms.

Pāļi jāapstrādā sākot no zemākās virsmas malas, lai tie būtu kapilārā mitruma necaurlaidīgi. Sānu  malas  uz  vertikālām vai  slīpām virsmām jāpārklāj lejup  plūsmas virzienā. Membrāna jāuzloka no apakšas uz blakus vertikālo virsmu 150 mm, ja vien nav norādīts savādāk. Ūdens pārbaudei	pa	grīdas	novadkanāliem	jābūt	ūdens	pārbaudītai.	Pēdējam	slānim	jābūt nepārtrauktam un bez daudzuma samazināšanas uzliktam karstā bitumena pārklājumam, lietojot tos pašus daudzumus, ko starp slāņiem.

Vertikālajiem darbiem, auduma loksnes garums , kas pirms tam ir nomērīts, ir novietots un karstā bitumena sasaistes maisījuma uzklāšanai jāsākas augšupejošā virzienā apmēram 0.60 m no vertikālās priekšpuses apakšas. Pēc tam auduma garums tiek atrullēts un karstais bitumens tiek uzklāts, parasti izmantojot uzklāšanas procesu izsmērējot. Nākamās kārtas uzlikšana jāveic līdzīgā veidā, samitrinot neorganiskās virsmas loksni, kas atrodas blakus malai, lai aizkavētu liekā bitumena pielipšanu.

Virsmas augšpuse jāpasargā no bojājumiem, kamēr ir pabeigta citos posmos grīdas vai sienas pārklāšana. Virsmai jābūt noklātai ar cementu vismaz 20 mm biezumā, 250 kg cementa uz vienu kubikmetru smilšu; slānim jābūt pielīdzinātam ar koka gludīklu līdz patiesajai gludajai virsmai šādi pielabojumi nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) kvadrātmetrus.

3.3.11.4  Elastīgo polivinhlorīda lokšņu uzklāšana

Polivinhlorīda loksnēm jābūt uzklātām un saliedētām saskaņā ar  Būvuzrauga apstiprinātiem ražotāja norādījumiem. Pirms darbu uzsākšanas, jānodod Būvuzraugam ražotāja detalizēti katalogi, kuros atrodama uzklāšanas un saliedēšanas procedūru informācija.

3.3.11.5 Dažādu vietu ūdens aizsardzības sistēmas

Tualetes

Tualešu hidroizolācijas slānim jāsastāv no divām bitumena stikla materiāla kārtām (1.8 kg/m2) un vienas vidus kārtas no bitumena maisaudekla materiāla kārtās (3.5 kg/m2), kas iestiprināts 4 oksīda bitumena slāņos (1.5 kg/m2). Horizontālajai rupjajai mitrumaizsardzībai jābūt aizsargātai ar 2cm cementa kārtu. Gruntējums jāveic pirms kārtu uzklāšanas.

Rupjās mitrumaizsardzības ķieģeļu sienās

Sienu aizsardzība

Horizontālajiem slāņiem jāsastāv no karsta asfalta un smilšu maisījuma (1:1), kas, pēc sacietēšanas, veido 2cm biezu slāni.

Augšējie nekustīgie pārsegumi

Rupjajam ūdensdrošajam slānim jāsastāv no divām kārtām ar bitumena maisaudeklu (3.5 kg/m2), kas iestiprināts starp trīs uzliktiem oksīda bitumena slāņiem (1.5 kg/m2). Horizontālajam slānim jābūt aizsargātam ar 2 cm biezu klājumu. Gruntējums jāveic pirms kārtu uzklāšanas.

Krāsojamās virsmas

Betona virsmas un ķieģeļu sienas apakšzemes būves daļas, kā arī apakšstāva betona pamatne, jākrāso ar vienu bitumena gruntējuma pārklājumu 750 kg/m2  apjomā vai ar oriģinālo gatavo gruntējumu trijos oksidētā bitumena pārklājumos ar daudzumu 1.5 kg/m2 uz katra pārklājuma.

Pagraba rupjā mitrumaizsardzība (aizpildīti pamati un sienas, utml….)

Ārējam rupjajam hidroizolācijas grīdu un sienu slānim jāsastāv no iekšējiem diviem bitumena stikla materiāla slāņiem un no viena ārējā bitumena slāņa uz alumīnija klājuma bāzes starp četrām uzliktām oksidētā bitumena kārtām. Grīdām, arī jābūt pārklātām ar cementa kārtu 2 cm biezumā (uz būvuzņēmēja rēķina), ja tās nav izlīdzinātas. Virsmas jāaizsargā ar 12 cm biezu bloku sienu no viengabalainiem betona blokiem.

3.3.11.6 Hermetizēšanas darbi

Hermetizēšanas darbi nav jāveic, ja apkārtesošā temperatūra ir zem 4oC vai virs 32oC. Ārējie hermetizēšanas darbi nav jāveic lietainās dienās.

Ja hermētiķis satur toksiskus materiālus un tiek lietots iekštelpās, tad ir nepieciešama attiecīga ventilācija.

Gruntējums jāveic tajās vietās, kur ražotājs to ir noteicis.

Pirms hermetizēšanas darbu veikšanas, kārtīgi jānotīra savienojuma vietas un visas nepiederīgās vielas, kā, piemēram, putekļi, eļļa, tauki, ūdens un virsmu netīrumi jānotīra.

Hermētiķim salaiduma vietās jābūt kā minimuma 6 mm platumā un 6 mm augstumā.

Šuves mūrī vai betonā:

Hermētiķa savienojuma augstumam jābūt tādam pašam kā šuvju platumam, līdz pat 13 mm platumam. Paplašinājuma vai citu šuvju dziļums nedrīkst būt lielāks kā 13 mm, ja platums ir no 25

mm līdz 50 mm. Šuvēm ar lielāku platumu kā 50 mm, augstumam jābūt tādam kā ražotājs ir noteicis blīvējuma šuvēm.

Šuves metāla būvēs:

Šuvēm ar platumu no 6mm līdz 13 mm, jābūt hermētiķa salaidumam ar dziļumu no 6 mm līdz 13 mm. Šuvēm ar vairāk kā 25 mm platumu, jābūt blīvējumam ar 13 mm dziļumu.

3.3.12  Akmens darbi

Kāpņu telpas apdare

Pakāpienu apdare vienmēr jāveic ar veselām plāksnēm. Pakāpiena plates virsmai jābūt 4 cm biezai, bet kāpienam un sāniem jābūt 2 cm bieziem. Apdare jāveic ar cementa apmetumu ar

proporcijām – 1:2 - cements: smiltis.

Pakāpiena  plates  virsmai  jāpaplašinās  vismaz  1.5  cm  no  kāpiena  un  tā  jābalsta  cieši  un vienmērīgi caur to virsmu uz apakšējā slāņa un kāpieniem, izmantojot lielu daudzumu javu.

Kāpieniem pilnībā jābūt vertikāliem un jāpieskaras pakāpiena plates virsmai.

Grīdas, grīdlīstes, durvju līstes

Grīdas  noklāšana ar  akmens flīzēm,  lai  arī  kā  norādīts, jāveic  pēc  Būvuzrauga noteiktiem paraugiem un kārtības. Akmens flīžu izmēriem arī jābūt apstiprinātiem. Akmens flīžu noklāšanai jāizmanto daudz cementa javu proporcijās 1:2 cements pret smiltīm. Pirms flīžu noklāšanas rūpīgi jānotīra pamats no jebkādām nevajadzīgām vielām un tas kārtīgi jāsaslapina ar lielu ūdens daudzumu.

3.3.13 Ugunsdrošība

Visas ēkas, ieskaitot darbnīcas, darba un komunālās ēkas, ir jāaizsargā no uguns riska saskaņā ar

Latvijas normatīvajiem aktiem.

3.4	Dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana

3.4.1 Virsmas sagatavošana

Iekšējās virsmas, kurām jāveic remonts, jānomazgā ar ūdens strūklu ar augstu spiedienu un jānodezinficē. Viss sadrupušais betons un atdalījusies rūsa jānoņem. Betona kārta aiz remontējama stiegrojuma jānoņem vismaz 20mm aiz stiegras un 50mm stiegras abās pusēs. Sarūsējušās pamatstiegras ir jāattīra to nesarūsējušajā daļā vai veselajā betonā par 100 mm.

Pēc  sagatavošanas  virsma  jāuzrāda  Inženierim.  Jebkuri  speciāli  virsmas  sagatavošanas pasākumi jāveic saskaņā ar izvēlētā remontsastāva ražotāja tehnoloģiskajām prasībām.

Kopš sagatavošanas darbu uzsākšanas jāveic darbu reģistrācija , kā norādīts punktā 12.9.

3.4.2 Remontdarbu apjoms

Remontdarbu apjomam jāaprobežojas ar to, lai novērstu konstrukcijas bojājumu. Uzņēmējam jānosaka maksimālais sienas, sijas vai balsta biezums, kuru droši var labot, nesabojājot konstrukciju. Nekādu remontdarbu apjoms nedrīkst pārsniegt saliekamā dzelzsbetona elementa mazāko  pusi  vai  platumu  500  mm.  Uzņēmējam ir  jāizstrādā un  jānorāda  darbu  veikšanas projektā remontdarbu vienlaicīgo apjomu un secību.

Pirms remontdarbu uzsākšanas jābūt izstrādātiem un apstiprinātiem konstrukciju remonta darba rasējumiem.

3.4.3 Papildus stiegrojums

Visu sarūsējušo stiegru diametrs jāmēra, lietojot bīdmēru. Ja kādas pamatstiegras diametrs sastāda 90% vai mazāk procentu no stiegras sākotnējā diametra, blakus pamatstiegrai jāliek papildu stiegra, lai nodrošinātu kopējo minimālo šķērsgriezumu, kurš ir vienāda ar nesarūsējuša stieņa šķērsgriezumu, plus 20%. Katrā aizstājamā stieņa galā jānodrošina minimālā pārlaide, kuras garums ir 300 mm vai 35 reizes lielāks par mazākā stieņa diametru. Jaunais tērauda stiegrojums jāpārklāj ar apstiprinātu gruntējumu, kas ir bagātināts ar cinku.

3.4.4 Dzelzsbetona konstrukciju remontdarbu materiāli

Remontdarbos jāizmanto starptautiski atzītās dzelzsbetona konstrukciju remontdarbu metodes. Uzņēmējam Inženiera izskatīšanai un apstiprināšanai jāiesniedz vispusīga detalizēta informācija par materiāliem, kuri tiek ieteikti izmantošanai remontdarbos.

Remontdarbi jāveic saskaņā ar visiem ražotāja ieteikumiem attiecībā uz jebkuriem dzelzsbetona remontdarbu materiāliem –  speciālajiem sastāviem, piesūcināšanas materiāliem, pārklājuma materiāliem u.c. Uzņēmējam pa vienam apstiprināta materiāla ražotāja instrukciju eksemplāram jāiesniedz Inženierim kontrolei un darbu vadītājam. Strādnieki jāapmāca, kā pareizi lietot materiālus pirms darbu uzsākšanas.

Parasti remontdarbiem jāietver sekojošas komponentes:

• tērauda stiegrojuma stieņu gruntējums;

• pamatnes gruntējums/saistviela;

• remontjava (bezrukuma java ar epoksīdu piedevu);

• plēve betona kopšanai;

• aizsargpārklājums.

Remontdarbu komponentes katrā konkrētā gadījumā var atšķirties atkarībā no remontsastāvu ražotāju prasībām.

Betona  slānim,  kuru  uzklāj  tērauda  stiegrojuma  stieņiem,  jābūt  vismaz  15  mm  biezam,  ja

Uzņēmējs nevar pierādīt, ka tērauds ir pienācīgi aizsargāts citādā veidā.

3.4.5 Aizsargpārklājums

Visām betona virsmām, kuras ir pakļautas notekūdeņu iedarbībai, ir jābūt pārklātām ar aizsargpārklājumu, kas ir izturīgs pret ķīmisko vielu iedarbību, abrāziju un sulfātu koroziju kā arī ir piemērots notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Ir pieņemts, ka aizsargpārklājumam jābūt epoksīda pārklājumam   ar   augstu   izturības   pakāpi   vai   citam	pārklājumam,   kurš   nodrošina   pret augstākminētajām iedarbībām

Visām pārējām atklātām betona  virsmām jābūt  pārklātām ar  pārklājumu, kas  aizsargā pret karbonizāciju.

Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim izskatīšanai vispusīga detalizēta informācija par ieteikto aizsargpārklājumu. Bez Inženiera akcepta konkrētam pārklājumam, remontsastāvam un tā uzklāšana tehnoloģijai, Uzņēmēja nedrīkst uzsākt darbus, ieskaitot virsamas sagatavošanu

3.4.6 Remontdarbi līdz 0,2mm platām plaisām, kuras nerada noplūdi

Ja plaisa nerada noplūdi un stiegrojums nav sarūsējis, līdz 0,2 mm platas plaisas var noblīvēt ar aizsargpārklājumu.

3.4.7 Remontdarbi plaisām, kuru platums pārsniedz 0,2mm un kuras nerada noplūdi

Plaisa jāapseko, lai pārliecinātos, ka tajā nav sarūsējis stiegrojums. Ja nav atklāts sarūsējis stiegrojums un noplūde, plaisa ir jāpaplašina ar slīpripu vai jāizgrebj, lai nodrošinātu minimālo platumu un dziļumu 10 mm. Plaisa jāsalabo ar epoksīdu bezrukuma polimērbetona javu, kuru izmanto remontdarbos.

3.4.8 Remontdarbi plaisām, kuras rada noplūdi

Injekcijas plaisām, kuru platums pārsniedz 0.5 mm. Gar plaisu jāizveido 10mm plata un dziļa grope, izmantojot attiecīgus kalšanas, zāģēšanas (griešanas) instrumentus vai ūdensstrūklas ierīces. Visas piesārņojošās vielas, netīrumi vai smalkās daļiņas ir jāiztīra, vēlams ar vakuumu vai  skalojot  ar  ūdeni  vai  citiem  efektīviem  attīrošiem  šķīdumiem  (neizmantot  jūras  ūdeni). Šķīdums jāizspiež ar saspiesto gaisu un tam jānodrošina pietiekams žūšanas laiks. Gropes iekšpuse jānoblīvē ar atbilstošu elastomēru blīvējamo vielu, kuru iepilda ar speciālu pistoli, stingri ievērojot ražotāja norādījumus. Kā variantu var izmantot plaisas noblīvēšanu ar sveķu injekciju vai apstiprinātu sastāvu plaisu blīvēšanai konkrētajos apstākļos, nemot vērā atrašanās vietu, ūdens vai gruntsūdens spiedienu, betona stāvokli.

Injekcijas plaisām, kuru platums ir no 0,3mm līdz 0,5mm. Plaisām, kuras ir 0,3mm-0,5mm platas, izdara injekcijas ar zemas viskozitātes epoksīda sveķiem (vai ekvivalentu apstiprinātu sastāvu ). Ja ir iespējams un lietderīgi, plaisas jāiztīra. (Piezīme. Ir svarīgi atzīt pilnīgas plaisas iztīrīšanas nozīmi Ir kārtīgi jāizvērtē tīrīšanas apjoms un nepieciešamība. Var būt nepieciešama izmēģinājuma tīrīšana). Uzmanīgiem jābūt, izdarot epoksīdsveķu injekcijas plaisām, kuras nav redzamas uz visām virsmām Pirms injekcijas pie plaisas jāizveido ieejas (injicēšanas) un izejas (gaisa izvadīšanas) sistēmas (atveres). Šādas sistēmas var izveidot ar sprauslām, kuras ieliek izurbtajās atverēs, ar savstarpēji savienotu sprauslu sistēmu (bonded flush fittings) vai noņemot blīvējumu no virsmas un ieliekot blīves (interruption in the surface seal using gaskets). Var apsvērt arī līdzīgas metodes, ja var pierādīt, ka tās nodrošinās apmierinošus rezultātus. Ja injekcijas var izdarīt no konstrukcijas abām pusēm, injekcijas atveres jāizveido ar atstarpi, kura ir nedaudz mazāka par pusi no konstrukcijas biezuma. Ja injekciju var izdarīt tikai no vienas puses, injekcijas atveres jāizveido ar atstarpi, kura ir nedaudz mazāka par konstrukcijas biezumu vai plaisas dziļumu. Epoksīdsveķu devas maisīšana jāveic stingri saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Samaisiet tikai  tādu  daudzumu, kuru  var  izlietot  pirms  viela  sacietē. Kā  variantu, ja  tas  ir lietderīgi, jāizmanto nepārtraukta maisīšana saskaņā ar ražotāja norādījumiem (piemēram, to izmanto ātri žūstošām līmēm ar īsu pielietošanas laiku). Epoksīdsveķu injekcijas jāizdara ar piemērotu injekcijas iekārtu, kura atbilst injicējamai vielai. Epoksīdsveķu injekcijas jāizdara, stingri ievērojot  ražotāja  norādījumus.  Kad  plaisa  ir  pilnībā  aizpildīta,  visas  injekcijas  atveres  ir jāaiztaisa. Var veikt vakuuminjekcijas, izmantojot negatīvo spiedienu, ja šāda metode tiek uzskatīta  par  lietderīgu  un  ekonomisku.  Kad  injicētie  epoksīdsveķi  ir  sacietējuši,  virsmas blīvējums jānoņem ar slīpripu vai ar citu atbilstošu metodi.

Injekcijas plaisām, kuru platums ir mazāks par 0,3 mm. Pilnīga plaisu, kuru platums ir mazāks par

0,3  mm  (līdz  0,1  mm)  noblīvēšana jāveic  ar  sveķu  injekcijām (vai  ekvivalentu apstiprinātu sastāvu) Kā variantu, pārklājiet betona virsmu ar vielu uz zemas viskozitātes sveķu bāzes (vai līdzīgu).

3.4.9 Remontdarbu reģistrācija

Jāveic  remontējamās  virsmas  stāvokļa  rakstiska  fiksācija  pirms  virsmas  sagatavošanas, jāreģistrē veiktie sagatavošanas darbi, norādot katru etapu, lietotos paņēmienus un virsmas atrašanās vietu. Pēc tam jāfiksē virsmas stāvoklis pēc sagatavošanas darbu pabeigšanas. Pirms remontdarbu uzsākšanas jāsaņem Inženiera apstiprinājums sagatavotajai virsmai  un  atļauja uzsākt remontdarbus.

Pēc tam jāveic remontdarbu dokumentēšana, kurā jānorāda remontdarbu lielums, apjoms un veids, pielietotie materiāli un darba apstākļi , secība u.c. parametri, kas ļauj pārliecināties par remontsastāvu ražotāja prasību izpildi un atbilstību remontdarbu projektam.

3.5	Iekšējās inženiertehniskās sistēmas

3.5.1 Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo sistēmu armatūra un aprīkojums

Tabula C1-9

| Ūdens piederumi/ietaise | Tips/Materiāls | Specifikācija |
| --- | --- | --- |
| Sanitārie krāni | Termostatiski jaucējkrāni | LVS EN 1111 |
|  | Spiediena skalošanas vārsti un automātiski noslēdzošie pisuāru vārsti | LVS EN 12541 |
|  | Zema spiediena mehāniskie jaucējkrāni | LVS EN 1286 |
|  | Zema spiediena termostatiski jaucējkrāni | LVS EN 1287 |
|  | Automātiski slēdzošie vārsti | LVS EN 816 |
|  | Mehāniskie jaucēji | LVS EN 817 |
|  | Atsevišķi krāni un kombināciju krāni | LVS EN 200 |
|  | Plūsmas ātruma regulatori | LVS EN 246 |
| Sanitāro ietaišu armatūra notekūdeņu aizvadīšanai |  | LVS EN 274 |
| Ieplūdes vārsts | Skalošanas tvertnēm ar iekšējo pārplūdi | LVS EN 14124 |
| Tvertne ar skalošanas rokturi | Piestiprināma pie sienas | LVS EN 111 |
| Skalošanas tvertne | Pjedestālveida | LVS EN 31 |
|  | Piestiprināma pie sienas | LVS EN 38 |
| Izlietne |  | LVS EN 13310 |
| Tualetes podi | Pjedestālveida ar skalošanas ūdens tvertni | LVS EN 33 |
|  | Piestiprināms pie sienas savienots ar ūdens skalošanas tvertni | LVS EN 34 |
|  | Pjedestālveida ar neatkarīgu ūdens padevi | LVS EN 37 |
|  | Piestiprināms pie sienas ar neatkarīgu ūdens padevi | LVS EN 38 |

|  | ar iebūvētu hidraulisko aizvaru | LVS EN 997 |
| --- | --- | --- |
| Pisuāri | Piestiprināmi pie sienas | LVS EN 80 |
| Dušas kabīnes |  | LVS EN 14428 |
| Dušas vācele |  | LVS EN 251 |
| Dušas šļūtenes | Zemas pretestības | LVS EN 13905 |
| Dušas notekas | Zemas pretestības | LVS EN 13904 |

Dzeramā ūdens apgādei ēkas telpās, tajā skaitā uzstādīšanai, pārveidojumiem un remontiem jāatbilst ar attiecīgajiem LVS EN 806-1 un LVS EN 806-2 noteikumiem.

Katrai lielai pieslēgtai ierīcei jānodrošina siltā un aukstā ūdens noslēgvārsti.

Visiem cauruļvadiem ir jābūt stingri nostiprinātiem ar izturīgiem, īpaši pagatavotiem kronšteiniem, kas piestiprināti pie ēkas konstrukcijas. Visiem cauruļvadiem jābūt piemērotam slīpumam vēdināšanai un iztukšošanai ar paredzēto pielaidi kustībai, kas rodas izplešanās un rukuma rezultātā. Lai varētu pilnībā izlaist ūdeni no sistēmas ir jāuzstāda tukšošanas ventiļi. Visi cauruļvadi ir jāizolē, ja nav noteikts citādi.

3.5.2 Konstrukciju, kas paredzētas dzeramajam ūdenim, pārbaude

Pabeidzot būvniecību un pirms jebkādas dezinfekcijas veikšanas, konstrukciju iekšējās virsmas, kas projektētas, lai saskartos ar ūdeni, ir kārtīgi jānotīra tā, lai noņemtu visu eļļu, smiltis un citas kaitīgas vielas.

3.5.2.1   Betona konstrukciju dezinfekcija

Tieši pirms jebkuras dzeramā ūdens konstrukcijas pieņemšanas, tās iekšiene jādezinficē ar ūdeni, kas hlorēts tā, lai paliekošā hlora saturs būtu ne mazākas kā 20 mg tīra hlora uz litru. Jumti un citas virsmas virs augšējā ūdens līmeņa jāapsmidzina ar šķīdumu, kurš satur 20 mg hlora uz litru. Konstrukcijai jābūt tukšai, tā jāizskalo ar ūdeni no vada un tad jāpiepilda ar ūdeni, kura sastāvā ir ne vairāk kā 0,5 mg tīra hlora uz litru, līdz normālajam augšējam ūdens līmenim.

Pēc 24 stundām jāņem paraugi bakterioloģiskajai un ķīmiskajai analīzei. Konstrukciju jāuzskata par dezinficētu, ja paraugā netiek atrastas zarnu nūjiņas (coliforms).

Tiklīdz tiek sekmīgi veikta bakterioloģiskā pārbaude, konstrukcija jāsāk ekspluatēt 24 stundu laikā, citādi ir jāveic atkārtota dezinfekcija un jāatkārto punktos 7.16.1 un 7.16.2 aprakstītās procedūras.

3.5.2.2   Betona konstrukciju pārbaude

Pēc tīrīšanas un, cik praktiski iespējams, pirms jebkāds zemes vai cita pildījuma novietošanas pret ārējo sienu virsmām, betona konstrukcijas, kurās paredzēts glabāt ūdeni, jāpiepilda ar ūdeni vienmērīgā ātrumā, kas nav lielāks par 2 m 24 stundās. Jānodrošina stabilizācijas periods 7 dienu  garumā  ,  pēc  kura  ar  apstiprinātiem  līdzekļiem  jāreģistrē  ūdens  līmenis  24  stundu intervālos 7 dienu pārbaudes periodā. Pārbaudes perioda laikā kopējais pieļaujamais samazinājums, ņemot vērā iztvaikošanu un nokrišņu daudzumu, nedrīkst pārsniegt 1/500 no vidējā ūdens līmeņa pilnā tvertnē vai 10 mm, skatoties pēc mazākā lieluma.

Pēc iepriekš aprakstītās pārbaudes negatīviem rezultātiem, jebkuras noplūdes, kas redzamas uz konstrukcijas ārējām virsmām ir jānovērš. Jebkāda špaktelēšana vai plaisu aizdarīšana sienas daļā, ja iespējams, jāveic no iekšpuses.

Hidrauliskā pārbaude jāveic tikai pēc sekmīgas jumta pārbaudes veikšanas.

Secīgi  jāpārbauda konstrukcijas iekšienē blakus  esošie nodalījumi. Pārbaudes nodalījumam blakus esošajiem nodalījumiem pārbaudes laikā jābūt tukšiem.

Kad pārbaude ir veiksmīgi pabeigta, ūdens no konstrukcijas, cik tas iespējams, jāizvada, izņemot gadījumus, kad ūdeni var izmantot turpmākām darbībām.

Konstrukcijām ar atvērtu virsmu Uzņēmējam jānodrošina un jāpiegādā blakus pārbaudāmajai konstrukcijai atvērta plastmasas tvertne ar minimālo horizontālā šķēluma laukumu 1 m2. Šī tvertne jāuzpilda līdz 50 mm no augšas un jāizmanto kā līmeņrādītājs, lai novērtētu nokrišņu daudzuma un iztvaikošanas pielaidi konstrukcijas pārbaudes laikā.

3.5.2.3   Jumta konstrukcijas izturība

Betona jumtiem konstrukcijām, kurās tiks uzglabāts ūdens, jābūt ūdensnecaurlaidīgiem un, ja iespējams, tie, pirms jebkādas ūdensizturīgas membrānas uzstādīšanas, jāpārbauda ievietojot ūdenī vismaz 25 mm dziļumā uz 24 stundām.

Ja nav iespējams jumta krituma dēļ vai cita iemesla dēļ uzturēt 25 mm dziļu ūdeni, jumts ir kārtīgi jāsaslapina, izmantojot nepārtrauktu aplaistīšanu ar šļūteni uz laiku ne mazāku par 6 stundām.

Jebkurā gadījumā jumts ir jāuzskata par apmierinošu, ja tā apakšdaļā nav redzamas noplūdes vai mitruma radīti plankumi.

Jumta segums jāpabeidz, cik ātri vien iespējams, pēc apmierinošas pārbaudes veikšanas.

Ūdensizturīgā membrāna pēc tās uzklāšanas un sametināšanas jāpārbauda, malas paceļot par

300 mm un atbalstot , tad piepildot ar ūdeni 25mm dziļā slānī . Ja 24 stundu laikā nav redzamas ūdens noplūdes un ūdens līmenis nav krities , izņemot kritumu uz normālu iztvaikošanu, tiek uzskatīts , ka membrāna ir izturējusi pārbaudi.

3.5.3 Elektroinstalācijas

Visām elektroinstalācijām jāatbilst LVS HD 385.5.52S1 un LVS HD 384.7.714S1 noteikumiem.

3.5.4 Apkures sistēma

Visas  ārpusē  esošās  stacijas  un  iekārtas,  iekskaitot  3  KSS  jāaprīko  ar  elektrisko  apkures sistēmu.

Centrālā apkures sistēma paredzēta NAI un pamatā sastāv no tvaika katla, radialtoriem un savstarpēji savienojošām caurulēm un nodrošina karstu ūdeni ēkas apsildīšanai un sanitārām vajadzībām.

Ietecamais  enerģijas  resurss  ir  LNG.  Sistēmā  jāiekļauj  degvielas  uzglabāšanas  tvertne  ar tilpumu, kas līdzvērtīgs vismaz triju mēnešu darbības patēriņam ziemas apstākļos. Ja tiks izmantots gāzes tvaika katls, tam jāparedz gāzes uzkrāšana. Tvaika katls jāaprīko ar integrētu katla kontroli. Tvaika katlam jābūt zemai indīgo vielu emisijai, tāde izpildot ekonomiskās un vides aizsardzības prasības, saskaņā ar DIN 4702.

Siltuma sadales sistēma jāprojektē ar ieplūdes un izplūdes caurulēm. Karstā ūdens sistēma sanitārajām vajadzībām jāaprīko ar cirkulācijas cauruli, lai nodrošinātu karstu ūdeni jebkurā krānā un jebkurā laikā. Cauruļu materiālam un visām attiecīgajām vienībām jāatbilst iepriekšējā nodaļā minētajām prasībām.

Ēkās,  kurās  nepieciešams augsts  gaisa  apmaiņas  līmenis,  jāparedz  siltuma  pārviedošanas vienības izmatošana starp ienākošo un izejošo gaisu. Gaiss jānodrošina ar centrālo tvaika katla nodrošinājumu, ka savstarpēji savienojošās caurules tiks ierīkotas un darbosies ekonomiski.

Zudušais siltums no pūtēja, cik tas būs ekonomiski, tiks izmantots kā papildus siltuma avots centrālajai tvaika katla sistēmai.

3.5.5 Siltumizolācijas - vispārīgi

Visas jaunās apkures, karstā ūdens un aukstā ūdens un ūdensapgādes caurules, izņemot telpu apsildīšanai paredzētās caurules, jāaprīko ar siltumizolāciju.

Visur, kur paredzēti cauruļu, cauruļvadu siltumizolāciju, jāparedz arī visi šo sekciju piederumi. Jānodrošina izmantoto materiālu ražotāja sertifikāti par to vadītspēju.

Siltumizolācijai ar jebkura veida apdari jāatbilst ugunsdrožības pārbaudēm.

Jebkurām izmantotajām saistvielām jābūt ugunsdrošām, tā nedrīkst izraisīt biezus toksiskos dūmus, ja tiek pakļautas karstumam un tām jābūt siltumizolācijas ražōtāja rekomendētām.

Visu cauruļu un cauruļvadu darbi jāveic atsevišķi, blakusesošanas paralēlas caurules vai vadus nedrīkt apvienot ar vienu siltumizolējošo materiālu. Distancei starp izolētām virsmām jābūt ne mazākai par 50 mm. Vietās, kur cauruļvados parādās šķēršļi, piemēram, ventiļi, atloki, uzmavas, siltumizolācijai  jābeidzas  šķēršļa  abās  pusēs.  Kur  uzstādīti  pusovāli	balsti,  siltumizolācijai jābeidzas, lai atļautu caurules paplašināšanos un nodrošināt, ka izolācijas nesaskaras ar pusovālajiem balstiem. Plastmasas izolācijai jābūt kārtīgi noslīpētai pie apsktates durvīm, cauruļu atloku galiem, savienojumiem, ventiļiem, uzmavām utt.

Izolētās  caurules  no  pabeigtā  grīdas  līmeņa  līdz  viena  metra  augstumam jānodrošina pret mehāniskiem bojājumiem ar 1 mm slīpēta alumīnija aizsargpārklājumu, kas ierīkots un nodrošināts ar apaļgalvas pašgriezošām skrūvēm.

Siltumizolācijai iekārtās un nostādinātāju telpās, tvertņu tilpumā un kur parasti redzams, jābūt krāsotai ar vienu aizpildīšanas kārt, divām primārajām kārtām un vienu padares kārtu ar apstiprinātas kvalitātes stipri spīdīgu karstumizturīgu krāsu.

Katrai pārklājuma krāsas kārtai jābūt citā tonī, lai iezīmētu to progresu.

Visa cita silutizolācijas jāveic ar PVC lentēm 6 mm max centros, virzienu pārmaiņās, atzaros un uz abām grīdas pusēm un sienām, caur kurām tas iet.

Visi pakalpojumi jāidentificē ar uzkrāsotu caurules sastāva nosaukumu uz visu ventiļu izolācijas, apzīmējot virziena izmaiņas pie visām ieplūdēm un izplūdēm uz vadiem un ēkām un uz katras sienas un grīdas. Burtu lielumam jābūt apmēram 50 mm.

Uz cauruļvadu siltumizolācijas jāatzīmē attiecīgā virziena plūsmas norādes.

3.5.6 Pārnēsājamas ugunsdrošības ierīces

Vispārīgi

Jāsizstrādā nosacījumi portatīvajam ugunsdrošības aprīkojumam (ar rokām pārvietojama vienība vai  uz  riteņiem)  uguns  dzēšanai un  segām  uguns  apslāpēšanai, kopā  ar  uzstādītādīšanas pamatnēm un atbilstošiem materiāliem, lai garantētu 50% uzlādēšanu.

Aprīkojumam	kopumā	jāatbilst   vietējiem	nosacījumiem	un	noteikumiem	un	tiem	jābūt

apstiprinātiem vietējā ugunsdzēsības dienesta nodaļā.

CO2 (karbona dioksīds)

Tam jābūt saspiesta karbona dioksīda izplūdes tipa aprīkojumam ar palaidējierīci.

Vienībām jābūt aprīkotām ar iepriekš	uzstādītu necaurlaidīgu izplūdes cauruli ar paplatinātu galu. Rokās turamajām ierīcēm jābūt piemērotām uzstādīšanai uz pamatnes, to kopējam svaram nevajadzētu pārsniegt 15 kg. Vienībām virs šī svara jābūt uzstādītām uz riteņiem.

Sausais pūderis

Jābūt  paredzētai  saspiestā  CO2   novadīšanai,  uzstādītai  uz  balsta,  plunžera  vadītai  pilnībā

nodrošinātai ar aizsargvākiem.

3.5.7 Iekšējais apgaismojuma līmenis

Iekšējam apgaismojumam jābūt projektētam tā,  lai nodrošinātu sekojošus minimālos viddējos apgaismojuma līmeņus;  visos  gadījumos  izvēlēto  piederumu  veidam  un  izvietojumam jārada viendabība (min/max ne vairāk kā 0.75).

•	biroji	500 Lux

•	vadības telpas, telpas ar dzinēja kontroli, darbnīcas, tualetes	350 Lux

•	Dzinēja telpa, iekārtu telpa, glabātuves, koridori un kāpņu telpa	150 Lux

•	Min līmenis	100 Lux

3.5.8 Elektrostrāvas izejas

Katrai sūkņu stacijai un citām iekārtām ar virsbūvēm jābūt aprīkotām ar vismaz divām 220 V un vienu 400 V elektroapgādes izeju. Katrai elektrības izejai jābūt vismaz trīs noteiktiem 25 cikliem, kas netiek dalīti ar nevienu citu patērētāju. Gadījumā, ja sūkņu stacijai nav virsbūves, jānodrošina divas 220 V elektroizejas elektriskajā sadales skapī. Elektroizejām sūkņu stacijām un procesa telpās, kas pakļautas potenciāliem tādiem riskiem kā ūdens jāatbilst drošības klasei IP 56.

3.6	Pāļu pamati

3.6.1 Vispārīgi

Pāļu pamatu darbos jāiekļauj visi materiāli, darbaspēks, tehnika, testi un visas darbības, kas ir pieskaitāmas šim punktam, lai pabeigtu rasējumos norādīto un tehniskajos noteikumos aprakstīto darbu.

Būvuzņēmējam jānodod viņa izvēlētā būvniecības sistēma Būvuzraugam apstiprināšanai. Būvuzraugam nav obligāti jālieto piedāvātais pāļu projekts. Gadījumā, ja viņam ir cita alternatīva,

tā viņam jāiesniedz Būvuzraugam izskatīšanai un apstiprināšanai. Pamatu slodzes ir norādītas rasējumos.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pāļu uzstādīšanu. Pāļu uzstādīšanai viņam ir nepieciešama Būvuzrauga rakstiska piekrišana. Šī piekrišana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par korektu darba izpildīšanu.

3.6.2 Materiāli un apdare

Pāļu garums var mainīties ar Būvuzrauga norādījumiem pēc datu iegūšanas rezultātiem no braukšanas un/vai braukšanas slodzes testa, monolītiem vai ieurbtiem pāļiem, vai turpmākās detalizētās informācijas iegūšanas rezultātā attiecībā uz augsnes īpašībām.

Pāļiem jābūt uzstādītiem, izmantojot apstiprinātu pāļu iekārtu, piemērotu zemes apstākļiem un projekta slodzēm. Iedzītajiem pāļiem jāatbilst vācu standartam DIN 4026 un/vai līdzvērtīgiem Latvijas normatīvajiem aktiem.

Pāļu uzstādīšana nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt blakusesošo būvju stabilitāti.

Monolītpāļiem ir  jābūt  veidotiem  pēc  Būvuzrauga apstiprinātām metodēm  un  jāievēro  vācu standarts DIN 4014 un/vai līdzvērtīgi Latvijas normatīvie akti.

Betona kvalitāte betona pāļiem, abiem veidiem - monolītajiem un ieurbtajiem, nedrīkst būt sliktāki par B 350 (B klase) ar sulfātizturīgu cementu. Piemērotas, korektas darbības jāpiemēro saliktajā projektā, lai neitralizētu jebkāda veida nepiemērotas gruntsūdens īpašības.

Pāļiem jābūt stiegrotiem visā to garumā. Pāļu stiegrojumam jābūt pietiekoši pagarinātam, lai savienotos ar seguma stiegrojumu, ar vismaz minimālajiem pārklājumiem, kas noteikti. Seguma uzklāšanas detaļām jābūt Būvuzrauga apstiprinātām.

Pāļiem jābūt precīzi vertikāli iedzītiem vai veidotiem, vai arī tiem jābūt prasītajā slīpumā, un pāļi, kas kļūdaini iedzīti vai novietoti, vai bojāti pāļi jāizlabo, kā Būvuzraugs to ir pieprasījis.

Pāļu uzstādīšanas darba un saistīto novērojumu atskaite jānodod Būvuzraugam katras darba dienas beigās.

Atskaitēm jāsastāv no apraksta par izurbto slāni un no mērījumiem par katru saistīto saskarsmes slāņa līmeni.

Bez tam, atskaitēs jāiekļauj informācija ar datumu, operatoru, pāļu dzīšanas aprīkojumu, darba ilgumu dažādos slāņos, pāļu veidu, ūdens līmeni pirms un pēc pāļu dzīšanas, apakšējo līmeni, ūdens izšļākšanos, ja tāda gadās, un atbildīgā darba vadītāja vai uzrauga vārdu.

Pirms visu pāļu iedzīšanas, tie no augšas līdz apakšai ir jāapzīmē pa metram visā tā garumā ar skaidru atzīmi.

Visiem  pāļiem  pirms  un  pēc  to  dzīšanas jābūt  Būvuzrauga apstiprinātiem. Būvuzraugs var izbrāķēt pāļus, kas ir bojāti, ieplīsuši, izvirzīti ārpus līnijas vai neiekļaujas pielaidēs, nepareizi izgatavoti, marķēti, uzglabāti un pārkrauti, vai tie ir tikuši pagarināti veidā, kas nav apstiprināts. Izbrāķētos pāļus jāaizstāj ar citiem pāļiem, kā to nosaka Būvuzraugs, un izbrāķētie pāļi, kas nav iestiprināti augsnē, nekavējoties jāaizvāc no būvlaukuma, kā to norādījis Būvuzraugs.

Ja, pēc Būvuzrauga domām, ir nepieciešami papildus pāļi to vietā, kas ir nepareizi nomērīti, kļūdaini iedzīti vai bojāti pāļi, un ir nepieciešams mainīt seguma izvietojumu, visi šāda veida

papildus  materiāli,  darbaspēks,  iekārtas  utt.,   un   viss   cits,  kas   var   būt   nepieciešams, Būvuzņēmējam ir pašam jāsagādā pa saviem līdzekļiem.

Būvuzrauga izvēlētie pāļi ir jānotestē slodzē, kas ir 1.5 lielāka kā to norādītā slodze. Būvuzņēmējam jānodrošina visa nepieciešamā aparatūra un pāļu testēšana, kā to ir noteicis

Būvuzraugs.

3.7	Ceļi un nožogojumi

3.7.1 Pievedceļi un ietves

3.7.1.1   Vispārīgi

Pie katras celtnes/ būves jābūt piemērotai ceļa pieejai. Pieejas ceļiem jābūt klātiem ar cietu kārtu (betona  asfalts  vai  betona  bloki).  Tiem  jāaptver  notekūdeņu  attīrīšanas  iekārtas  attiecīgi notekūdeņu sūkņu stacijas uz visām iekārtu celtnēm un apbūvēm. Pieejas ceļam, no lielceļa un galvenajiem būvlaukuma ceļiem, jābūt ne platākam par 6 m notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un ne platākam par 5 m uz notekūdeņu sūkņu stacijām.

Ceļiem, kas ir domāti neregulārai lietošanai, jābūt 5 m platiem. Ietves malas rādiusam krustojumos jābūt ne mazākam kā 10 m.

Pietiekoši daudz vietas manevrēšanai ir jānodrošina pie iekārtu būvēm, lai atvieglotu tehnikas pārvietošanu, ķimikāliju piegādi utt. Uzbrauktuvēm jābūt pie iekārtu pieejas durvīm, lai transportlīdzekli varētu iebraukt celtnē. Ceļu slīpums, izņemot piebrauktuvi pie rampas, nedrīkst būt stāvāks par 1 pret 10.

Stāvlaukumi ir jānodrošina priekš mašīnām, autocisternām, konteineriem utt.

Būvlaukuma ceļu un  ietvju projektā ietilpst smilts un  grants izmantošana un  asfalta segums virspusē. Ietves un gājēju laukumi būs no saliktām, neapstrādātām ielas seguma plāksnēm.

Ceļiem jābūt projektētiem ar piemērotu konstrukcijas dziļumu prognozējamajām transporta līdzekļu slodzēm, izmantojot apstiprinātu projekta metodi.

3.7.1.2   Rakšanas darbi un aizbērums

Augsnes virskārta ir jānoņem un nepiemērotais materiāls jāaizvāc, pirms virsmas nivelēšanas līdz vēlamajam līmenim.

Uzbēruma nostiprinātās nogāzes un ekskavētā masa jānoslēdz ar 300 mm augsnes virskārtas. Visām nogāzēm, drošības salām utt. jābūt saskaņā ar ainavas projektu.

3.7.1.3   Pamatnes apakškārta un pamatne

Pamatnes apakškārta un pamatnes ierīkošana jāveic saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.

3.7.1.4   Asfalts

Asfalta sākotnējam slānim, līmējošajam pārklājumam un divām kārtām, jābūt saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.

3.7.1.5   Stiegrojums

Stiegrojumam jābūt piestiprinātam 50 mm zem plāksnes virsmas, ar galvenajām stieplēm, kas iet paralēli braukšanas centra līnijai.

3.7.1.6   Betonēšana

Betona ietvēm jābūt B30 klases un tām jābūt ieliktām vienlaidu klājumā.

Līdz ko betons ir pareizajā, pabeigtajā līmenī, virsmai jābūt strukturizētai, velkot līdzināšanas  līsti pa virsmu virzienā no labā stūra uz braukšanas centra līniju. Koriģētajiem virsmas laukumiem jābūt strukturizētiem, lai tie sakristu ar blakus virsmu.

3.7.1.7   Ietve

Ietvēm, kuras ir kā minimums 1.5 m platas, ir jābūt pie visām darba tehnikas telpām un ap visām celtnēm un tilpnēm. Ietves perimetra līmenim jābūt viscaur ierīkotam 0,9 m zem atvērto tilpņu un kameru segumu līmeņiem, alternatīvi nodrošinot margas, vai jānodrošina tīklveida seguma ieklāšana vaļējo kameru gadījumā.

3.7.1.8   Ietves malas

Ietves apmalēm jābūt ieliktām B20 betona pamatos, tām jābūt ieguldītām un izšuvotām ar cementa javu attiecībā 3:1.

3.7.1.9   Virszemes ūdeņu novadīšana

Ir jāsagatavo nosacījumi virszemes ūdeņu novadīšanai no jumtu un bruģētajām virsmām. Ūdens novadīšanai no jumta jābūt projektētai pamatojoties uz nokrišņu intensitāti 75-mm/stundā, ūdens novadīšanai no ceļa jābūt projektētai uz 25 mm/stundā.

Ceļiem jābūt būvētiem ar piemērotiem kritumiem vai pacēlumiem. Ūdens novadīšanu no ceļiem var panākt uzbūvējot virszemes ūdeņu novadcauruli. Var nodrošināt tiešu ūdens novadīšanu blakus esošajā novadgrāvī.

Ūdens novadīšanai no bruģētiem laukumiem, kas pakļauta piesārņošanai ar dubļiem, jābūt pievienotai to notekūdeņu novadsistēmai.

3.7.1.10 Virziena rādītājs un apgaismojums

Būvlaukuma zīmēm jābūt sekojošiem virsrakstiem:

1.	ieeja būvlaukumā, būvlaukuma izvietojums un galvenie virzieni;

2.	briesmu un brīdinājuma zīmes;

3.	iekšējās zīmes telpām, būvēm un ēkas aprīkojumam;

4.	paskaidrojošās zīmes.

Katra apakšdaļa būs skaidri atšķirama, kamēr apakšdaļa 2 būs saskaņā ar  visiem vietējiem noteikumiem, apakšdaļa 4 būs vietās, kur nepieciešami izskaidrojumi.

Visas norādēm jābūtlatviešu valodā.

Virziena rādītāju montāžu un instalēšanu jāveic saskaņā ar pašreizējiem dominējošiem tehniskajiem noteikumiem.

3.7.1.11 Ceļa pamatnes materiāls

Ceļa  pamatnes  materiālam  jāsastāv  no  akmens  šķembām  vai  cita  Inženiera  apstiprināta materiāla un tam jābūt piemēroti sadalītam, lai atbilstu šādam frakcionējumam vai tādam citam frakcionējumam, ja nepieciešams, kas atbilst ceļu dienesta prasībām:

Tabula C1-10

| Sieta izmērs mm | Cauri taisnstūra režģim birstošā materiāla smagums procentos |
| --- | --- |
| 75 | 100 |
| 37.5 | 85-100 |
| 20 | 60-80 |
| 10 | 40-60 |
| 5 | 20-40 |
| 2.36 | 15-30 |
| 0.425 | 5-18 |
| 0.075 | 4-9 |

Frakcija, kas iet cauri 0,075 mm sietam, nedrīkst būt lielāka par 2/3daļām no frakcijas, kas iet cauri 0,425 mm sietam.

Materiālu sastāvdaļām jāatbilst šādiem maksimālajiem ierobežojumiem:

Tabula C1-11

| Materiālam, kas birst cauri 0,425 mm sietam: |  |
| --- | --- |
| Šķidruma ierobežojums | 25 |
| Lineārais rukums | 3 |
| Plastiskuma indekss | 6 |
| Rupjgraudainam materiālam: |  |
| Graudu izmērs | 75 mm |
| Daļiņu spiedes izturība | 35% |
| Ūdens uzsūkšana | 6% |
| Plākšņainības indekss | 35 |
| Pagarinājuma indekss | 35 |

Daļiņu spiedes izturība ir jānovēro ar regulārām materiāla pārbaudēm pirms tā izmantošanas būvniecībā.

Ceļu pamata materiāli ir jāsadrupina un jāsamaisa izmantojot apstiprinātu mehānisko iekārtu, lai iegūtu materiālu, kas atbilst norādītajam frakcionējumam.

Ūdeni, kas nepieciešams mitruma sastāva regulēšanai, jāpievieno maisītājā. Ja nepieciešams, mitruma sastāvs jānoregulē tā, lai novērstu iztvaikošanas radīto zudumu transportēšanas laikā.

Kad materiāls ir samaisīts, tas ir nekavējoties jāizber no maisītāja un jānogādā tieši uz to vietu, kur to ir paredzēts ieklāt.

Ceļa pamatnes materiāls ir jāizklāj vienmērīgi kārtā, kuras noblīvētais biezums nepārsniedz 150 mm brauktuves daļā un kārtā, kuras noblīvētais biezums nepārsniedz 200 mm malējās daļās. Jāizvairās  no  frakcionālas  sadalīšanās  transportēšanas  un  ieklāšanas  laikā  un  jebkura uzskatāma sadalīšanās pēc noblīvēšanas ir jāizlabo noņemot un nomainot ar kārtīgi šķirotu materiālu.

Ja tiek izmantota dabīgā grants, mitruma sastāvam nepieciešamo ūdeni jāpievieno ieklāšanas laikā, izmantojot iekārtu ar smidzinātāja stieni, kas nodrošina vienmērīgu ūdens izsmidzināšanu visā klājuma plašumā. Jāizvairās no nevienmērīgas ceļa pamata apsmidzināšanas, nodrošinot nemainīgu iekārtas pārvietošanās ātrumu, turklāt materiāls ir jāapgriež, lai nodrošinātu vienādu ūdens daudzumu visā kārtā.

Ceļa pamats jānoblīvē ar apstiprinātu iekārtu līdz blīvumam sausā stāvoklī, kurš nedrīkst būt mazāks kā 95% no laboratorijā iegūtā maksimālā blīvuma sausā stāvoklī, kas tika noteikts izdarot mērījumus ar 4,5 kg blietes metodi. C.B.R. vērtība nedrīkst būt mazāka par 80% pēc četru dienu ilgas iegremdēšanas ūdenī.

3.7.1.12 Ārējais apgaismojums

Uzņēmējam jānodrošina teritorijas ārējais apgaismojums, lai teritorija 2m radiusā apkārt ēkai vai būvei būtu apgaismota vismaz 40 lumens/m2    un 2m radiusā apkārt palīgbūvēm vismaz 20 lumens/m2.

3.7.1.13 Nožogojums

Jā nav norādīts citādi, teritorijai jāparedz nožogojums ar augstumu vismaz 1,8 m. Žogs jāparedz no metināta cinkota metāla sieta ar plastmasas pārklājumu, stieples diametru 3mm un kvadrātveida sieta atverēm ar acs izmēru 50x50 mm. Siets jāstiprina pie tērauda/dz/betona stabiem, kurus novieto ne vairāk kā 3m attālumā vienu no otra.

Vārti jāparedz ar vismaz 4.0 m platām divviru slēdzamām vērtnēm. Vērtnēm jābūt ar galvanizēta tērauda rāmi vismaz 1.8m augstumā, kurā iemontēts ar plastmasu pārklāts cinkots siets ar kvadrātveida atverēm, kuru acs izmēri ir 50x50 mm, un jāveras uz abām pusēm. Sieta stieples diametram jābūt 3 mm.

Saliekamā betona elementiem, kurus izmanto iežogojumos, jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 12839 noteikumiem. Tērauda stieplēm un  stiepļu  produktiem, kurus  izmanto iežogojumos, jāatbilst attiecīgajiem EN 10223 noteikumiem.

3.7.2  Nojaukšanas darbi

Būves ir jānojauc līdz 1 metra dziļumam zem zemes virsmas līmeņa. Tvertnēm, nostādinātāj ierīcēm un pagrabiem jāizlauž caurumi, lai nodrošinātu ūdens līmeņa izlīdzināšanos. Būves, kas sniedzas vairāk kā 1 metra dziļumā zem zemes līmeņa, jāpiepilda ar sablīvētu cietu materiālu. Slānis, kas nepārsniedz 1 metra dziļumu, ir jāaizpilda ar materiāliem, kas atlikuši pēc nojaukšanas, vai ir īpaši pievesti un viena pildmateriāla gabala izmērs nedrīkst pārsniegt 150 milimetrus.

Pārvietojamām nojaukšanas iekārtām jāatbilst LVS CEN/TS 13778 drošības prasībām.

3.7.3 Labiekārtošana

3.7.3.1   Vispārēji

Visai būvniecības laikā skartajai teritorijai, kas nav apbūvēta, jāparedz vertikālā plānošana un virskārtas atjaunošana. Labiekārtošanas pasākumi jāiestrādā ģenerālplāna risinājumos (tehniskā projekta GP daļa)

Uzņēmējam jānodrošina, ka labiekārtošana tiek veikt atbilstošā sezonā un attiecīgos laika apstākļos, pēc Inženiera apstiprinājuma. Stādīšana ir jāpārtrauc sausuma periodos, kad zeme ir sasalusi vai pārlieku piemirkusi, kā arī ilgstoša sausa un auksta vēja laikā.