Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana

Nodaļa C2

Vispārīgās prasības būvdarbiem

(tīkli)

Pasūtītājs:	SIA „Ludzas apsaimniekotājs”

Reģ.nr.: 42403015020

K.Barona iela 49. Ludza,

Ludzas novads

2011 gads

Satura rādītājs

1	VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS........................................................................................ 6

1.1	Ievads .............................................................................................................................................. 6

1.2	Standarti un regulējumi................................................................................................................. 6

1.3	Informācija par būvvietas apstākļiem un zemes apakšslāni..................................................... 6

1.4	Pārbaudes un izmeģinājumi ......................................................................................................... 9

1.5	Cauruļu paraugi ............................................................................................................................. 9

2	MATERIĀLI............................................................................................................ 11

2.1	Vispārīgs apraksts ....................................................................................................................... 11

2.2	Materiāli, kas saskarās ar ūdeni ................................................................................................. 11

2.3	Ūdens ............................................................................................................................................ 11

2.4	Smiltis ........................................................................................................................................... 11

2.5	Granulētie metalurģiskie izdedži ................................................................................................ 12

2.6	Cements ........................................................................................................................................ 12

2.7	Piedevas betonam vai javai ........................................................................................................ 12

2.7.1	Krāsas........................................................................................................................................ 13

2.7.2	Materiālu glabāšana .................................................................................................................. 13

2.8	Caurules un veidgabali................................................................................................................ 13

2.8.1	Neplastificētas polivinīlhlorīda caurules un veidgabali .............................................................. 13

2.8.2	Polipropilēna spiediena caurules............................................................................................... 14

2.8.3	Kaļamā ķeta caurules un savienojumi ....................................................................................... 14

2.8.4	PE-HD caurules ......................................................................................................................... 14

2.9	Cauruļu savienojumi.................................................................................................................... 15

2.9.1	Vispārīgi ..................................................................................................................................... 15

2.9.2	Polietilēna cauruļu metināti savienojumi ................................................................................... 15

2.9.3	Atlokveida savienojumi .............................................................................................................. 15

2.9.4	”S” veida savienojumi ................................................................................................................ 16

2.9.5	Tērauda cauruļu metināti savienojumi....................................................................................... 16

2.9.6	Cementa javas savienojumi....................................................................................................... 16

2.9.7	Kausēta svina savienojumi ........................................................................................................ 16

2.9.8	Dzelzs cauruļu, savienojumu un veidgabalu aizsardzība.......................................................... 17

2.10	Skatakas un cameras .................................................................................................................. 18

2.10.1	Saliekamo betona elementu skatakas .................................................................................. 18

2.10.2	Ķieģeļu sienas betona skatakās un kamerās........................................................................ 18

2.10.3	Skataku un kameru ūdensnecaurlaidība............................................................................... 18

3	RAKŠANAS DARBI............................................................................................... 19

3.1	Vispārīgi ........................................................................................................................................ 19

3.2	Būvgrāvji....................................................................................................................................... 19

3.3	Ūdens novadīšana ....................................................................................................................... 20

3.3.1	Pagaidu drenāža ....................................................................................................................... 21

3.4	Aizbēršana .................................................................................................................................... 21

4	CAURUĻU LIKŠANAS DARBI .............................................................................. 23

4.1	Vispārīgi ........................................................................................................................................ 23

4.2	Cauruļu pamatne.......................................................................................................................... 23

4.3	Cauruļu aizsargāšana ar betonu ................................................................................................ 24

4.4	Cauruli aptverošais materiāls..................................................................................................... 24

4.5	Cauruļu likšana kanālos.............................................................................................................. 24

4.6	Atbalsta bloki ............................................................................................................................... 25

4.7	Pieslēgumi pie esošām caurulēm .............................................................................................. 25

4.8	Cauruļvadu novirzes.................................................................................................................... 26

4.9	Plūsmu novirzīšana ..................................................................................................................... 26

4.10	Patērētāju pieslēgumi.................................................................................................................. 26

4.11	Ūdens mērītāji .............................................................................................................................. 26

4.12	Kameras un akas ......................................................................................................................... 27

4.13	Cietināšanas ūdens izlaišana ..................................................................................................... 27

4.14	Javas gredzenveida injicēšana. Vispārīgs apraksts ................................................................ 27

4.14.1	Pārbaude pēc injicēšanas procedūras .................................................................................. 27

4.14.2	Oderēšana pie plūsmas kontrolierīcēm ................................................................................ 27

4.14.3	Pārbaude pēc atjaunošanas ................................................................................................. 27

4.14.4	Oderējuma šablons ............................................................................................................... 28

4.15	Oderējuma projektēšana un izveidošana .................................................................................. 28

4.15.1	Gatavu oderējumu pieļaujamās novirzes .............................................................................. 28

4.15.2	Oderējuma nogriešana un aizsardzība ................................................................................. 28

4.15.3	Liela izmēra iepriekš izgatavoti GRP un GRC izstrādājumi, kuru uzstādīšanu var veikt cilvēkam atrodoties oderējamās caurules ieekšpusē ............................................................................. 28

4.15.4	Uz vietas cietējošas oderēšanas sistēmas ........................................................................... 29

4.15.5	Cietināšanas ūdens izlaišana................................................................................................ 29

4.16	Cauruļu sagatavošana................................................................................................................. 30

4.16.1	Sagatavošanās izpēte ........................................................................................................... 30

4.16.2	Cauruļu griešana ................................................................................................................... 30

4.16.3	Teknes un virskārtas nolīdzināšana...................................................................................... 30

4.16.4	Kanalizācijas cauruļu sagatavošana ..................................................................................... 31

4.17	Cauruļvada likšana tuneļos ........................................................................................................ 31

4.17.1	Kanāli, tuneļi un šahtas ......................................................................................................... 31

4.17.2	Šahtas ................................................................................................................................... 32

4.17.3	Atveres šahtās un tuneļos ..................................................................................................... 32

4.17.4	Segmentētu šahtu un tuneļu oderējumi ................................................................................ 32

4.17.5	Nesastiprināti betona tuneļa segmenti .................................................................................. 32

4.17.6	Saskrūvētu betona segmentu oderējumi .............................................................................. 33

4.17.7	Segmentu stiprināšana ......................................................................................................... 33

4.17.8	Blīvējums ............................................................................................................................... 34

4.17.9	Savienojumu izšuvošana ...................................................................................................... 34

4.17.10	Segmentu atkārtots oderējums ............................................................................................. 34

4.17.11	Ūdens necaurlaidīguma nodrošināšana šahtām un tuneļiem ............................................... 34

4.17.12	Gruntsūdeņu kontrole............................................................................................................ 35

4.17.13	Cauruļu caurspiešana ........................................................................................................... 35

4.17.14	Mikrotunelēšana .................................................................................................................... 37

4.17.15	Tuneļu un šahtu ventilācija.................................................................................................... 37

4.17.16	Darbs paaugstinātā gaisa spiedienā ..................................................................................... 37

4.17.17	Informācijas reģistrēšana ...................................................................................................... 37

4.17.18	Šahtu, tuneļu un pazemes cauruļu pieļaujamās novirzes..................................................... 37

4.17.19	Kanalizācijas cauruļvadu izbūve ar bezrakšanas metodi ..................................................... 38

5	ŪDENSVADA ATJAUNOŠANAS DARBI ............................................................. 39

5.1	Sagatavošana un izpēte .............................................................................................................. 39

5.2	Ūdens vadu sagatavošana.......................................................................................................... 39

5.2.1	Cauruļvada tīrīšana ................................................................................................................... 40

5.2.2	Oderējumi uz vietas ................................................................................................................... 40

5.2.3	Epoksīdsveķi.............................................................................................................................. 40

5.2.4	Cementa java ............................................................................................................................ 40

5.2.5	Polimēri...................................................................................................................................... 41

5.2.6	Cauruļu ievilkšana un destruktīvā metode ................................................................................ 41

5.2.7	Pieslēgumi ................................................................................................................................. 41

5.2.8	Oderējums caur aizbīdņiem....................................................................................................... 41

5.2.9	Pārbaude pēc oderējuma uz vietas ........................................................................................... 41

5.2.10	Atjaunotu ūdens vadu pieslēgšana tīklam ............................................................................ 41

5.2.11	Cementa javas oderējums uz vietas ..................................................................................... 42

6	KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADU  ATJAUNOŠANAS DARBI ............................ 43

6.1	Vispārīgs apraksts ....................................................................................................................... 43

6.1.1	Ķieģeļu mūrējums ...................................................................................................................... 43

6.1.2	Iekšējā apdare ........................................................................................................................... 43

6.1.3	Ārēja javas injicēšanas procedūra............................................................................................. 44

6.2	Poliestera/epoksīdsveķu oderējuma izveidošana un darbība ................................................ 44

6.3	Cauruļu ievilkšana un destruktīvā metode (burst lining) ........................................................ 45

7	CAURUĻVADI, KURU DARBĪBA TIEK PĀRTRAUKTA ....................................... 46

7.1	Vispārīgs apraksts ....................................................................................................................... 46

7.2	Kanalizācijas caurules un skatakas ........................................................................................... 46

7.3	Kanalizācijas cauruļu savienojumi T – veida pieslēgumi ........................................................ 46

8	CAURUĻU PĀRBAUDE UN DEZINFEKCIJA ....................................................... 47

8.1	Cauruļvadu tīrīšana ..................................................................................................................... 47

8.2	Piesardzības pasākumi pirms cauruļvadu pārbaudes ............................................................. 47

8.3	Pārbaudes metodes programma un paziņošana...................................................................... 47

8.4	Bezspiediena cauruļvadu pārbaude .......................................................................................... 47

8.5	Bezspiediena cauruļvadu ūdens pārbaude............................................................................... 48

8.6	Bezspiediena cauruļvadu gaisa pārbaude ................................................................................ 48

8.7	CCTV cauruļvadu pārbaude........................................................................................................ 48

8.7.1	Infiltrācijas pārbaude bezspiediena cauruļvados....................................................................... 48

8.7.2	Kaļamā ķeta, PE, PVC, GRP un tērauda spiediena cauruļvadu pārbaude............................... 49

8.7.3	Plastmasas spiediena cauruļvadu pārbaude............................................................................. 49

8.8	Ūdensvadu tīrīšana ...................................................................................................................... 50

8.9	Ūdensvadu dezinfekcija .............................................................................................................. 50

8.10	Konstrukciju tīrīšana ................................................................................................................... 51

8.10.1	Betona jumtu pārbaude ......................................................................................................... 51

8.10.2	Ūdens necaurlaidīgu betona konstrukciju pārbaude............................................................. 52

8.10.3	Konstrukciju, kas paredzētas dzeramajam ūdenim, dezinfekcija ......................................... 52

8.11	Ūdens pārbaudēm, tīrīšanai un dezinfekcijai............................................................................ 53

8.11.1	Tīrīšanai, pārbaudēm vai dezinfekcijai izmantotā ūdens novadīšana .................................. 53

8.11.2	Ne betona konstrukciju, kurās paredzēts uzglabāt ūdeni, pārbaude .................................... 53

8.11.3	Aizbīdņu un hidrantu pārbaude ............................................................................................. 53

9	DARBU IZPILDES PRASĪBAS .............................................................................. 55

9.1	Atzīmju un norāžu zīmes............................................................................................................. 55

9.2	Ārējie cauruļvadi – aizsardzība pret aizsalšanu ....................................................................... 55

9.3	Komunikāciju uzrādīšana izpilddokumentācijā ........................................................................ 55

9.4	Higēna un tīrība ............................................................................................................................ 55

10	ATJAUNOŠANAS DARBI.................................................................................. 57

10.1	Brauktuvju, gājēju ielu, ietvju, veloceliņu un ceļmalu atjaunošana ....................................... 57

10.2	Letvju malu, tekņu, apmaļu un kvadrantu atjaunošana ........................................................... 57

1	VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1.1	Ievads

Būvuzņēmējam jārealizē visi norādītie darbi šī līguma ietvaros, ja vien nav īpašas atzīmes rasē- jumos vai arī specifikācijā.

Inženiertehniskie darbi ietver visus darbus saistībā ar tīklu būvniecību, tādus kā augsnes izpēte, vietas aprīkojums, pagaidu darbi, virszemes un pazemes inženierbūves, betonēšanas un ap- mešanas darbi, tērauda un dzelzs konstrukcijas attiecībā uz dzelzsbetona un inženierbūvēm, iekštelpu un nobeiguma darbus, būvdarbu aprīkojuma uzstādīšanu…utt., infrastruktūras un lab- iekārtošanas darbus….utt., kā norādīts rasējumos vai aprakstīts specifikācijā.

Būvuzņēmējam jānodrošina visi ierīkošanas darbi, pagaidu būves, pagaidu infrastruktūra un apkalpošana utt., kas nepieciešami būvlaukumam un dod iespēju darbu uzsākšanai, lai realizē- tu un pabeigtu darbus laikā un apmierinātu būvuzrauga prasības.

Būvuzņēmējam jābūt pilnībā atbildīgam par darbu plānošanu, drošību, stabilitāti un pietiekamī- bu, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Izdevumiem, attiecībā uz iepriekšminētām darbībām un visām citām izmaksām, jābūt iekļautiem

Līguma cenā.

1.2	Standarti un regulējumi

Visur, kur Līgumā ietvertas atsauces uz specifiskām normām, standartiem un likumiem, kas jā- ievēro Preču un Materiālu piegādē, darbu veikšanā vai pārbaudē, jāizmanto atbilstošo standartu un normatīvo dokumentu izdevums vai redakcija, kas bijusi spēkā 28 dienas pirms pēdējā pie- teikšanās datuma konkursam, ja vien Līgumā nav skaidri noteikts citādāk.

Iekārtai, Materiāliem vai jebkuriem citiem Darbu aspektiem, kurus neregulē Latvijas celtniecības normas vai kuri nav piemērojami Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem, Uzņēmējs var piedāvāt izmantot alternatīvus standartus, kas ir spēkā kādā citā Eiropas Savienības dalīb- valstī.

Alternatīvu standartu izmantošanu, atšķirībā no noteiktajiem, drīkst veikt tikai pēc Inženiera ie- priekšējas piekrišanas un rakstiska apstiprinājuma. Atšķirības starp ieteikto alternatīvu un no- teiktajiem standartiem Uzņēmējam rakstiskā formā pilnībā jāapraksta, kā arī jāpierāda, ka tiks nodrošināta tādi pati vai augstāka kvalitāte, nekā prasīts noteiktajās normās. Šis apraksts jāies- niedz Inženierim latviešu valodā vismaz 28 kalendārās dienas pirms datuma, kurā Uzņēmējs vēlētos saņemt Inženiera apstiprinājumu.

Vienlaicīga vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu vai celtniecības normu izmantošana atsevišķa celtniecības elementa projektēšanā nav pieļaujama.

1.3	Informācija par būvvietas apstākļiem un zemes apakšslāni

Darbuzņēmējam jānoskaidro visi apstākļi, kas attiecas uz Būvdarbiem.

Visu Pasūtītāja pārstāvja iegūto informāciju par būvvietas apstākļiem, zemes apakšslāni, gruntsūdeņu pacēlumiem esošu būvvietas izbūves aprīkojumu, ja tāds izmantojams, ka arī citu tamlīdzīgu informāciju pēc pieprasījuma var saņemt Pasūtītāja pārstāvja birojā. Šī in- formācija tiek piedāvāta vienīgi kā papildinformācija. Ne Pasūtītāja pārstāvis, ne Pasūtītājs,

neuzņemas atbildību par šīs papildinformācijas pilnīgumu vai interpretāciju.

Atzīmes un atskaites punkti

Darbuzņēmējam jāsniedz Pasūtītāja pārstāvim izmantošanai piedāvāto pagaidu piesaistes un atskaites punktu rādītāji un atrašanās vieta.

Darbuzņēmējam jāpārliecinās, vai esošās augstuma atzīmes Kontraktā uzrādīt pareizi. Ja darb- uzņēmējs vēlas apstrīdēt kādu no līmeņiem, viņam jāsniedz Pasūtītāja pārstāvim saraksts ar pēc viņa domām kļūdainajiem līmeņiem un šā līmeņu labojumiem. Grunti, uz kuru attiecas ap- strīdamie līmeņi, nedrīkst aiztikt līdz Pasūtītāja pārstāvis pieņem lēmumu par pareizajiem līme- ņiem.

Esošie komunālie pakalpojumi

Darbuzņēmējam pirms rakšanas darbu sākšanas jākontaktējas ar visām attiecīgajām iestā- dēm un komunālo pakalpojumu iekārtu īpašniekiem un jāpārliecinās pat to esošo iekārtu pa- tieso stāvokli, kuras skars Būvdarbus, vai kuras var skart Būvdarbi. Ja tiek atklāts, ka pastāv kāda iekārta, kura nav ietverta Kontraktā, tad Darbuzņēmējam nekavējoties par to rakstiski jāinformē Pasūtītāja pārstāvis. Darbuzņēmējam jāatzīmē visu atklāto esošo iekārtu vietas galvenajā izvietojuma rasējumā, kura kopiju Darbuzņēmējam jānodrošina arī Pasūtītāja pār- stāvim.

Darbuzņēmējam tehniskās būves jābūvē tā, lai netiktu bojāti vai traucēti esošās komunālo pa- kalpojumu iekārtas Būvvietā vai tās tuvumā. Ja bojājumi vai traucējumi ir radušies, Darbuzņē- mējam pašam jānokārto to remonts uz sava rēķina un saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvi un attiecī- go iestādi.

Darbuzņēmējs atbild par to, ka atbilstoši attiecīgajai būvvietas daļai tiek aizbērti visi rakumi, ko būvdarbu zonā izrakuši komunālo pakalpojumu uzņēmumi Darbuzņēmēja darbības spiesti.

Darbuzņēmējs pats organizē komunālo pakalpojumu iekārtu cauruļu novirzīšanu vai noņemša- nu, ja tas viņam būtu nepieciešams ērtības labad vai darba tehnoloģijas dēļ. Tam viņam ie- priekš jāsaņem Pasūtītāja pārstāvja atļauja.

Savienojumi ar esošo cauruļvadu sistēmu.

Darbuzņēmējam būs nepieciešams veikt savienojumus ar  esošo cauruļvadu sistēmu(tai skaitā spiedvadiem). Viņam jāņem vērā, ka esošajā cauruļvadu sistēmā principā nav drošī- bas vārstu un iztukšošanas ietaišu, un attiecīgi jāplāno savs darbs. Savienojums starp esošo un jauno cauruļvadu sistēmu netiks ierīkots, līdz nebūs paveikta jaunās cauruļvadu sistēmas nepieciešamā pārbaude un izmēģināšana un netiks atzīts, ka tā visos aspektos atbilst Kon- trakta prasībām.

Darbuzņēmējam vismaz 10 dienas pirms katra savienojuma izdarīšanas jāiesniedz Pasūtītā- ja pārstāvim programma, kurā izklāstīti viņa priekšlikumi par savienošanu ar esošo cauruļ- vadu sistēmu.

Darbuzņēmējam jāplāno savi būvniecības darbi tā, lai pēc iespējas maz traucētu esošo ūdens apgādes iekārtu darbu. Tas nozīmē, ka Darbuzņēmējam var nākties strādāt ārpus parastā darba laika, bez papildus samaksas no Pasūtītāja puses.

Klientu ūdens apgādes saglabāšana

Visos gadījumos, kad Darbuzņēmējs jaunu cauruļvadu ierīkošanas laikā traucē darbojošos ūdensvadu darbību, viņam jānodrošina aizvietotājs – pagaidu ūdensvads, lai nepārtrūktu ūdens padeve. Kad tas nepieciešams un atļauts, tas nozīmē arī pagaidu cauruļvadu uzstā- dīšanu uz ietves. Pirms izmantošanas visi pagaidu cauruļvadi jādezinficē saskaņā ar Teh- niskajiem noteikumiem.

Prasības attiecībā uz transportu

Pirms darbu uzsākšanas uz autoceļiem vai uzsākot darbus, kas ietekmēs to izmantošanu, Darbuzņēmēja piedāvātā darba metode jāsaskaņo un rakstiski jāapstiprina Pasūtītāja pār- stāvim, kā arī CSDD direkcija un Komunālās saimniecības pārvaldē.

Visā Kontrakta periodā Darbuzņēmējam jāsadarbojas ar CSDD direkciju un Komunālās saimniecības pārvaldē saistībā ar darbiem uz autoceļiem vai blakus tiem.. Darbuzņēmējam jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par visām CSDD direkcija un Komunālās saimniecības pār- valdes prasībām vai vienošanās ar tām.

Ja uz laiku nepieciešams novirzīt kustību no kādas brauktuves, ietves vai gājēju ceļa Būv- darbu dēļ, Darbuzņēmējam jānodrošina un jāuztur cits, pasūtītāja pārstāvim pieņemams al- ternatīvs ceļš, kam jābūt lietošanas kārtībā pirms kustības pārtraukšanas pa esošo ceļu.

Ja nepieciešamas rampas, tās jānodrošina tādas un jāuztur tādā kārtībā, kas visās jomās atbilstu tam transporta vai gājēju veidam vai veidiem, kas tās izmantos.

Darbuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu to, ka automašīnas ie- brauc Būvvietā no tās izbrauc, atstājot uz blakus ielu un gājēju ceļu virsmas dubļus un citus būvgružus, un ātri jānovāc šāds piesārņojums.

Darbuzņēmējs bez Pasūtītāja pārstāvja piekrišanas nedrīkst aizšķērsot vienlaicīgi vairāk ne- kā 100metrus autoceļa.

Ja nevar izvairīties no vienjoslas satiksmes ieviešanas, Darbuzņēmējam jānodrošina pienā- cīga satiksmes kontroles sistēma, kam piekrīt Pasūtītāja pārstāvis.

Darbs uz autoceļa

Darbuzņēmējs nedrīkst izmantot sabiedriskas ielas, ceļu, to malas, caurbrauktuves vai gājē- ju ceļus, lai izvietotu vai glabātu tehniku vai materiālus, to drīkst vienīgi gadījumos, kad šī tehnika, iekārtas, materiāli instrumenti un izejvielas reizēm nepieciešamas tūlītējai izmanto- šanai attiecīgā autoceļa posmā.

Būvdarbu laikā Darbuzņēmējam izraktā zeme, caurules, būvdarbu materiāli, ka ari būvvietas iekārtas un kontroli jāizvieto tā, lai pēc iespējas maz traucētu cilvēkiem un automašīnām pārvietošanos pa autoceļiem. Tie autoceļu posmi, kurus pagaidām Būvdarbiem aktīvi neiz- manto, visu laiku jāuztur kārtībā, drošībā un caurbraucami.

Servitūti

Ja kādas daļas no Pastāvīgajām tehniskajām būvēm atrodas uz privātīpašuma, pasūtītājam jāiegūst pastāvīgie servitūti, pārejas tiesības un atļaujas. Pasūtītāja iegūtajiem servitūtiem

jānodrošina arī patstāvīga piekļūšana pie cauruļvada visa tā maršrutā.

Darbuzņēmējam savi būvniecības darbi jāveic tikai būvvietas robežās vai citās zemes gaba- lu vietās, jo par to vienojas, un jāieinstruē savi darbinieki robežas ievērot.

Darbuzņēmējs atbild par servitūta vai pārejas tiesību teritorijas atbrīvošanu no visiem stādī- jumiem.

Darbuzņēmējs ir atbildīgs par iegūtā servitūta atbilstības noteikšanu katram atsevišķam ga- dījumam. Darbuzņēmējam jāierobežo savi būvniecības darbi servitūta robežās vai pārejas tiesību robežās. Taču iespējams, ka Darbuzņēmējs īpaši vienojas ar īpašniekiem par papil- dus teritoriju darbam. Pirms realizēt kādas no savām tiesībām, par kurām viņš vienojies at- tiecībā uz ceļa atļaujām vai izvietošanos ārpus Būvvietas, Darbuzņēmējam rakstiski jāinfor- mē Pasūtītāja pārstāvis par šādu vienošanos.

Par visiem bojājumiem, kas nodarīti privātīpašumam ārpus Pasūtītāja nodrošināto servitūtu robežām, ir atbildīgs Darbuzņēmējs. Pirms Pasūtītāja pārstāvja pēdējā maksājuma apstipri- nāšanas darbuzņēmējam jāiesniedz pasūtījuma rakstiski dokumenti no privātīpašniekiem, ar kuriem Darbuzņēmējs noslēdzis blakus vienošanās vai no kuriem ieguvis īpašus servitūtus, vai kuru īpašumos Darbuzņēmēja darbība kaut kādu iemeslu dēļ pārsniegusi tās robežas, ko nodrošina Pasūtītāja iegūtās pārejas tiesības, ar kuriem minētie īpašnieki no šīm savām tie- sībām atsakās.

Tiek sagaidīts, ka visi nepieciešamie servitūti tiek iegūti pirms būvniecības darbu sākšanas. Taču, ja kāda servitūta vai atļaujas saņemšana kavējas, Darbuzņēmējam līdz brīdim, kad vajadzīgie servitūti vai atļaujas tiek iegūtas, savs darbs jāplāno tā, lai viņa darbība robežotos tajās teritorijās, attiecībā uz kurām servitūti vai atļaujas jau iegūtas vai tādas nav nepiecie- šamas.

1.4	Pārbaudes un izmeģinājumi

Darbuzņēmējam jānodrošina visi darbinieki, izpildītāji un iekārtas visu nepieciešamo izmēģi- nājumu/analīžu veikšanai, vai arī analīžu vai to daļas veikšanai viņš var noalgot neatkarīgu laboratoriju, ko apstiprina Pasūtītāja pārstāvis.

Ja Darbuzņēmējs nodrošina savas analīžu iekārtas, darbiniekus, un analīzes veikšanas pa- ņēmienu, Pasūtītāja pārstāvim tas jāapstiprina un 25% no visām Darbuzņēmēja veiktajām analīzēm, ņemot tos pašus materiālus paraugus, vienlaicīgi jāveic arī apstiprinātai neatkarī- gai laboratorijai.

Jebkurā gadījumā Pasūtītāja pārstāvim visu laiku jābūt pieejai pie laboratorijas (-ām). Darbuzņēmējam jāsaņem piekrišana no Pasūtītāja pārstāvja par saviem piedāvātajiem iz-

mēģinājumu / analīžu pasākumiem, kā arī bez kavēšanās jāiesniedz visi to rezultāti.

1.5	Cauruļu paraugi

Cauruļu paraugi ir jāizgriež tā, lai iegūtu 500mm garu taisnas caurules fragmentu ar taisnstū- ra galiem no Inženiera noteiktām vietām. Šīs caurules augšējā daļa ir skaidri jāiezīmē pirms no cauruļvada tiek izgriezts paraugs.

(a) Informācija par paraugu jāreģistrē saskaņotā formātā.

(b) Paraugi ir jāiesaiņo, jāapzīmē un jānogādā uz Inženiera galveno biroju būvdarbu vie- tā.

(c) Uzņēmējam jāatbrīvojas no jebkuriem paraugiem, kurus Inženieris neprasa uzglabāt.

Tūlīt pēc izgriešanas, ir jāuzstāda aizvietojošs, kaļamā ķeta caurules (vai apstiprinā- ta alternatīva materiāla) posms, izmantojot atbilstošus savienojumus un tas jāaizsar- gā ar polietilēna apvalku un lenti, saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

(d) Monolītbetona gultnes un balsti jānodrošina katrai caurules sekcijai, kuras nominā- lais diametrs pārsniedz 150 mm, un uz vadiem ar nominālo diametru zem 150 mm, ja tas ir tieši pieprasīts.

2	MATERIĀLI

2.1	Vispārīgs apraksts

Visām Precēm un Materiāliem, kas izmantoti Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzī- bām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem standartiem. Vie- tās, kur pretī vienībai nav dots komentārs, Uzņēmējam jāpieņem, ka jābūt atbilstībai šiem stan- dartiem.

Visām Precēm un Materiāliem, kas jānodrošina Uzņēmējam un jāizmanto Darbos, jābūt jaun- iem, nelietotiem, paša modernākā izlaiduma. Tiem jāsatur pēdējie konstrukciju un materiālu uz- labojumi, ja vien Līgumā nav noteikts citādāk.

Vismaz 28 dienas pirms izmantošanas Uzņēmējam Inženierim jāiesniedz tā izvēlēto piegādātāju un Materiālu, kas nepieciešami Darbu veikšanai, avotu sarakstu. Pēc inženiera pieprasījuma jānodrošina arī paraugi.

Materiāliem, kas pēc tam piegādāti, jāatbilst paraugu kvalitātei, kāda tā bijusi, kad materiālu pārbaudi veica Inženieris.

2.2	Materiāli, kas saskarās ar ūdeni

Visiem Materiāliem, vielām un produktiem, kuri atradīsies vai varētu atrasties kontaktā ar dze- ramo ūdeni vai transportējamo ūdeni vai ūdeni, kas tiek sagatavots publiskai ūdensapgādei, jā- būt apstiprinātiem Valsts sertifikātu reģistrā (VSK).

Uzņēmējam jāidentificē un jāieraksta sarakstā jebkuru vielu un produktu, kuru jāpiegādā saska- ņā ar Līgumu un kura būs vai varētu nonākt saskarsmē ar dzeramo ūdeni vai transportējamo ūdeni vai ūdeni, kas tiek sagatavots publiskai ūdensapgādei. Saraksta kopijas kopā ar doku- mentāciju par katras vielas vai produkta apstiprinājumu pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz In- ženierim. Uzņēmējam prasīto sarakstu jāuztur kārtībā visu Līguma laiku tā, lai tajā vienmēr at- rastos precīzs piegādāto vai izvēlēto Materiālu raksturojums Darbu vajadzībām.

Visu Materiālu atbilstības pārbaudes un testēšana jāveic pēc Inženiera noteiktajiem intervāliem. Izmantojot apstiprinātās vielas un produktus, Uzņēmējam strikti jāievēro visi apstiprinājuma no-

sacījumi, kā arī ražotāja instrukcijas.

2.3	Ūdens

Ūdeni, kas izmantojams kopā ar cementu vai kas nonāk kontaktā ar dzeramā ūdens vadiem un iekārtām, jāņem no ūdens apgādes sistēmas un tam jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

2.4	Smiltis

Smiltīm, kas paredzētas apmetumam un javai, jāatbilst BS 1200 un tās jāšķiro saskaņā ar šī

standarta 1. tabulu.

Smiltīm, kas paredzētas grīdas (pamatnes) nolīdzināšanai, jāatbilst attiecīgajām BS 882 prasī- bām.

Smiltīm, kas paredzētas ārējam apmetumam un iekšējai apmešanai ar kaļķi un portlandcemen- tu, jāatbilst attiecīgajām BS 1199 prasībām.

Visām smiltīm, kam jāatbilst BS 882, BS 1199 vai BS 1200, jābūt mazgātām.

2.5	Granulētie metalurģiskie izdedži

Granulētajiem metalurģiskajiem izdedžiem (ggbs), kas paredzēti izmantošanai kopā ar portlan- dcementu, jāatbilst BS 6699.

2.6	Cements

Cementam jābūt:

•	rūpnieciski ražotam cementa fabrikā  un  tam  jāatbilst attiecīgā Britu standarta (vai ekvivalenta Eiropas standarta) prasībām

vai

•	Jāsastāv no parasta vai speciāla cementa, kas atbilst attiecīgajām BS

12 prasībām, un ggbs vai pfa kombinācijas saskaņā ar sekojošu tabulu; tā jāiekļauj kā sastāvdaļa betona maisījumā, vienlaicīgi to sajaucot ar pārējām betona sastāvdaļām betona maisītājā.

Par visu cementu, ko izmanto konstrukciju betonā, pirms piegādes avota izmantošanas jāies- niedz Pasūtītāja pārstāvim sertifikāts, kas apliecina atbilstību attiecīgajam standartam.

Baltajam un krāsainajam portlandcementam jāatbilst BS 12 ķīmiskajām un fizikālajām prasībām. Pievienotajiem pigmentiem jāatbilst BS 1014 un tie jāsajauc ar cementu saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pievienotā pigmenta daudzums nedrīkst pārsniegt 10% no cementa masas, izņe- mot sodrējus, kad limits ir 2%.

Cements jāpiegādā beramā veidā, neiesaiņots vai aizzīmogots un marķētos maisos un tam jā- būt aizsargātam pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

Cementa sastāvā apstiprinātais skābē šķīstošā sārma daudzums nedrīkst pārsniegt 0,6% Na20 ekvivalenta vai mazāk.

2.7	Piedevas betonam vai javai

Saistīšanos paātrinātām, palēninošām un ūdens patēriņu samazinošām piedevām betonam vai javai jāatbilst attiecīgajām BS 5075 1. daļas prasībām. Gaisu iesaistošām piedevām jāatbilst attiecīgajām BS 5075 2. daļas prasībām. Superplastificējošajām piedevām jāatbilst attiecīgajām BS 5075 3. daļas prasībām.

Kalcija hlorīdu nedrīkst izmantot betonam, kurš būs jāstiegro, kurā tiks iebetonēts metāls vai kurš paredzēts ūdens glabāšanai. Izmantojot sulfātizturīgu cementu vai betonu, kurš jāstiegro vai kurā iekļaus metālu, hlorīda jonu sastāvs piedevās nedrīkst pārsniegt 2% no piedevu masas vai 0,03% no cementa masas. Hlorīdus saturošas piedevas nedrīkst izmantot stiegrotā betonā, kas paredzēts ūdens glabāšanai.

2.7.1	Krāsas

Visas emulsijas, krāsas, krāsvielas utt. jāiegādājas no ražotāja (-iem) un pirms noteiktā darba uzsākšanas tās jāapstiprina Inženierim.

Krāsas jālieto tieši tādas, kādas tās ir saņemtas no ražotājiem un nekādos apstākļos nav pieļau- jama šķīdinātāju, sikatīvu vai citu materiālu pievienošana.

2.7.2	Materiālu glabāšana

Iekārtas, Materiāli, vielas un sastāvdaļas jāglabā apstiprinātā vietā un tādā veidā, lai tiktu sagla- bātas to kvalitāte un stāvoklis.

Glabāšanai jāatbilst ražotāja rekomendācijām.

Uzņēmējam jānodrošina, lai Darbu izpildes vietā esošie vielu uzglabāšanas konteineri nav cauri un tiek glabāti drošā ēkā vai nožogotā teritorijā un nevar iztecēt, izšļakstīties vai tikt atvērti van- dālisma gadījumā, kā arī ir aizsargāti ar pagaidu vaļņiem, kuru minimālā kapacitāte būtu 110% no maksimālā uzglabātā apjoma. Indīgu vielu pārvietošanas zonas jānodrošina līdzīgā veidā.

Cementu jāglabā ūdensdrošās nojumēs, kuru grīdas atrodas virs zemes līmeņa vai akceptētas konstrukcijas tvertnēs. Tas efektīvi jāaizsargā pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem transportēša- nas laikā uz vai no nojumēm vai tvertnēm, kā arī tā izmantošanas laikā Darbos. Cementu, kas bojāts šo noteikumu neievērošanas vai kādu citu iemeslu dēļ, Inženieris uzskatīs par nederīgu un tas jāaizvāc prom no Darbu izpildes vietas. Katra piegādātā krava jāglabā atsevišķi un jāiz- manto tādā secībā, kādā tās ir piegādātas.

Akmeņi, kas atvesti uz Darbu izpildes vietu, nedrīkst nonākt kontaktā ar kaitīgām vielām.

Ar Materiāliem un sastāvdaļām jārīkojas tādā veidā, lai izvairītos no to sabojāšanas vai piesār-

ņojuma, kā arī saskaņā ar visām ražotāja noteiktajām rekomendācijām.

Ja Līgumā nav noteikts savādāk, uzstādīšanai izmantošanas vajadzībām, kā arī Materiālu un sastāvdaļu pielietošanai vai sagatavošanai jānotiek saskaņā ar visām ražotāja rekomendācijām. Ja nepieciešams, Uzņēmējs var izmantot jebkādu tehnisko konsultāciju pakalpojumus, kurus piedāvā ražotāji.

2.8	Caurules un veidgabali

2.8.1	Neplastificētas polivinīlhlorīda caurules un veidgabali

Neplastificētā polivinīlhlorīda caurulēm, savienojumiem un veidgabaliem jāatbilst: LVS EN 1452 - ūdens padevei

LVS 1456 - virszemes drenāžai un spiediena kanalizācijai

LVS EN 1401 - pašteces kanalizācijai un drenāžai

LVS EN 12842 - PVC-U vai PE cauruļu kaļamā ķeta veidgabaliem

Neplastificētā polivinīlhlorīda cauruļu savienojumos izmantotajam šķīstošajam cementam jāatbilst LVS EN 1452 prasībām.

Zem  zemes  neplastificētā polivinīlhlorīda cauruļu savienojumos šķīstošo cementu izmantot nedrīkst.

Saspiežamiem savienojumiem jābūt gludā gala – uzmavas savienojumiem.

2.8.2	Polipropilēna spiediena caurules

Polipropilēna spiediena caurulēm jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 15874 noteikumiem.

2.8.3	Kaļamā ķeta caurules un savienojumi

Kaļamā ķeta caurulēm un savienojumiem jāatbilst ISO 2531:1991 prasībām. Bez tam, caurules nedrīkst būt garākas par 6 m.

Nav pieņemamas caurules, kuru sienu biezums ir mazāks nekā noteikts K9 klasei. Cauruļu ovālums nedrīkst pārsniegt BS EN 545 dotos koeficientus.

Cementa javas oderējums, kas atbilst ISO 4179 “Kaļamā ķeta caurules spiedvadiem un bez- spiediena cauruļvadiem. Cementa javas centrbēdzes oderējums. Vispārējās prasības”, jāuzklāj visu cauruļu un to savienojumu iekšpusē.

Bitumenu, kas atbilst BS 4772 3.3. nodaļas 1988 “Kaļamā ķeta caurules un savienojumi” prasī- bām, jāuzklāj visu cauruļu un savienojumu ārpusei.

Viss blīvējums un adekvātās smērvielas, kas nepieciešamas kustīgajos salaidumos un flanču salaidumos, jāpiegādā kopā ar caurulēm un savienojumiem.

Blīvēm jāatbilst BS 4772 2.3.4. nodaļas 1988 “Kaļamā ķeta caurules un savienojumi” prasībām. Blīvēm flanču cauruļu salaidumiem jābūt iekšējā skrūves veida (inside-bolt-circle). Flanču cauru- ļu salaidumu materiāliem jāsastāv no gumijas gredzenu starplikām 3 mm biezumā, kas ražotas no nestiegrotas (unreinforced) gumijas sastāva ar nominālo cietību 70 – 80 IRHD robežās, pie- mēram, EPDM, kas atbilst BS 2494 prasībām attiecībā uz W veida gredzeniem.

Flancēm, tai skaitā rotējošām (griežamajām) flancēm jābūt PN16, ja nav noteikts citādi, un jāat- bilst ISO 2531.

Visām skrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm, kas nepieciešamas flanču salaidumiem un pie- stiprinātajiem, elastīgajiem cauruļu salaidumiem, piem., ”Tybar” vai ekvivalentiem, jābūt piegā- dātiem kopā ar caurulēm un savienojumiem.

Flanču salaidumu skrūvēm jāatbilst BS 4772 2.3.3. nodaļas 1988 “Kaļamā ķeta caurules un sa- vienojumi” prasībām.

Ar skrūvēm nostiprinātajām kustīgajām pushfit caurulēm jābūt no augsta stiepes pakāpes tē- rauda, 8.8. markas, atbilstoši BS 3692.

2.8.4	PE-HD caurules

Polietilēna cauruļu sistēmām, kas paredzētas ūdens apgādei, jāatbilst LVS EN 12201-1. Polietilēna cauruļu sistēmām pazemes un virszemes spiediena sistēmās, kas paredzētas vispā-

rēja pielietojuma ūdens apgādei, nosusināšanai un kanalizācijai, jāatbilst LVS EN 13244-1.

Polietilēna veidgabaliem, kurus izmanto aukstā dzeramā ūdens apgādei, jāatbilst attiecīgajiem

LVS EN 12201-3 noteikumiem.

Veidgabaliem, kuri savienoti ar elektro sakausējamām uzmavām, jāatbilst attiecīgajiem LVS EN

12201-3 noteikumiem.

2.9	Cauruļu savienojumi

2.9.1	Vispārīgi

Cauruļu savienojumu virsmas un sastāvdaļas jāuzglabā tīras un bez saskarsmes ar ārējām vielām līdz brīdim, kad savienojums ir  izveidots vai samontēts. Jābūt uzmanīgiem lai pēc savienojumu izveidošanas, savienojuma gredzena iekšpusē neatrastos cementa java vai citas ārējas vielas.

Ja caurules ar elastīgiem savienojumiem ir jāliek izliektā veidā, izliekums jebkurā izveidotajā

savienojumā nedrīkst pārsniegt trīs ceturtās daļas no maksimāla ražotāja ieteiktā izliekuma.

Ja tiek izmantotas PE caurules, jāizmanto tikai metināšana un pēc iespējas jāsamazina savienojumu skaits. Nedrīkst izmantot mehāniskos vai elektrouzmavu savienojumus, ja nav īpaši norādīts.

Patentēti savienojumi jāveido saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Inženieris var izdot rīkojumu, ka cauruļu ielikšanu un būvgrāvja aizbēršanu var turpināt nepārbaudot savienojumus, bet tas neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma atrakt būvgrāvjus un ļaut pārbaudīt savienojumus cauruļvada pārbaudes laikā, ja tāda ir nepieciešama.

2.9.2	Polietilēna cauruļu metināti savienojumi

Polietilēna cauruļu savienošanu izmantojot sakausēšanu karsējot, saskaņā ar ražotāja instrukci- jām, drīkst veikt tikai darbinieki, kuri ir saņēmuši apmācību saskaņā ar nacionālām prasībām. Dokumentāli pieradījumi par veiksmīgi pabeigtu apmācības kursu ir jāiesniedz Inenierim apsti- prināšanai, pirms tiek dota atļauja darbiniekam sākt darbu pie savienošanas, izmantojot sa- kausēšanu karsējot.

Ja tiek izmantota PE barjera vai koekstrudētas caurules, izmantotajai savienojumu sistēmai jāatbilst ražotāja specifikācijai un aizsardzības sistēma jāizveido nepārtraukta pa visu savieno- juma aploci.

Cauruļvada sekcijai ar pabeigtu metinājuma savienojumu jāsasniedz tādi paši izturības rād- tāji kā sākotnējam caurules posmam.

Taisno polietilēna cauruļu ovalitāte nedrīkst pārsniegt 2% diametros līdz 250 mm (ieskaitot) un

3,5% diametros virs 250 mm. Ovalitāte jebkurā saritinātas caurules daļā nedrīkst pārsniegt 12% pēc atritināšanas. Saritinātu cauruli atkārtoti noapaļo savienošanai ar elektrouzmavām, izmanto- jot atbilstošas skavas un/vai apstiprinātus ieliktņus.

2.9.3	Atlokveida savienojumi

Veidojot atlokveida savienojumus nedrīkst izmantot speciālas savienošanas pastas.

Bultskrūvju pievilkšanā izmantotajai secībai un griezes spēkam jāatbilst ražotāja noradījumiem. Jāizmanto pievilkšanas uzgriežņu atslēga.

2.9.4	”S” veida savienojumi

”S” veida savienojumi jāveido tā, lai nepieciešamais savienošanas materiāls aizpildītu savieno- juma dobumu. Viss liekais savienošanas materiāls, kas izspiedies caurules iekšiene, ir jānogriež un, ja iespējams, darbus beidzot jāizšuvo.

2.9.5	Tērauda cauruļu metināti savienojumi

Tērauda cauruļu metināšanas process jāveic saskaņā ar BS 4515.

Pirms metināšanas, cauruļu gali ir jānogriež un jāsagatavo, tiem nedrīkst būt ķīļi, plaknes de- fekti, plīsumi un citi virsmas defekti. Notīrīšana līdz pamatmetālam jāveic vismaz 25mm garumā no caurules gala gan uz iekšējās, gan arējās virsmas.

Savienojamo cauruļu gali jāizvieto tā, lai minimizētu iekšējo nobīdi starp virsmām.

Informācija par ieteikto metināšanas un metināšanas labojumu procedūrām jāiesniedz Inženi- erim, pirms tiek uzsākta metināšana un jāveic pārbaudes savienojumu metināšana, izmantojot šis procedūras, Būvniecības vietas apstākļiem līdzīgā situācijā.

Metinātāji drīkst metināt tikai tos savienojumus, kuriem tie ir apstiprināti.

Savienojumi jāpārbauda izmantojot nesagraujošas pārbaudes paņēmienus, izņemot gadījumus, kad sagraujošas pārbaudes rezultāti ir nepieciešami atbilstoša vērtējuma iegūšanai.

Visiem savienojumiem uz metinātām tērauda caurulēm ir jābūt P2 tipa aizsardzībai saskaņā ar

5.14 punktu, pēc tam, kad sasniegta atbilstība visām prasībām attiecībā uz nepārtraukta elek- triskā loka metināšanu.

2.9.6	Cementa javas savienojumi

Izgatavojot pakulu virves un javas savienojumus caurulēm vai veidgabaliem, caurules gludais gals ir jāievieto pēdējās ieliktās caurules uzmavā, līdz tas atduras pret uzmavas pamatu un jāiecentrē. Tad uzmavas aizmugurējā daļa jānoblīvē ar diviem darvotu pakulu virves tinumiem un savienojumā jāiespiež M1 klases (skat. punktu 2.83) cementa java, lai tā piepildītu uzmavu un tā jānolīdzina 45° leņķī no uzmavas arējās malas.

2.9.7	Kausēta svina savienojumi

Kausēta svina savienojumus atļauts lietot tikai tad, ja jāremontē esošie cauruļvadi , kuri būvēti, lietojot šādus , savienojumus. Kausēta svina savienojumi jāveido iespiežot no baltas sterilizētas džutas veidotas cauruļu blīvēšanas virves pie uzmavas dobuma aizmugurējās daļas atstājot

75mm vietu (60 mm caurulēm ar 300 mm nominālo diametru un zemāk) mērot no uzmavas virsmas. Uzmavas virsma tad jāieskauj ar atbilstošu spraudi vai blīvi un savienojuma dobums jāpiepilda ar izkausētu svinu, kas jāielej vienā piegājienā. Pēc atdzišanas, svins ir jāizveido un atbilstoši jāapstrādā atstājot svina virsmu 2mm attāluma no uzmavas virsmas. Vadu ar diametru virs 750 mm savienojuma gadījumā, cauruļu gludais gals un uzmava ir jāsasilda, pirms svina

ieliešanas.

2.9.8	Dzelzs cauruļu, savienojumu un veidgabalu aizsardzība

Pirms aizsardzības pielietošanas dzelzs caurules, savienojumi un veidgabali ir jānotīra un visa rūsa jānovāc.

Ārējai savienojumu un veidgabalu aizsardzībai jāsastāv no:

P1 – Pār visu virsmu, kas tiks aizsargāta kā gruntējums, jāuzklāj plāna nepārtraukta petroleas pastas kārtiņa. Bultskrūvju, uzgriežņu, atloku un citu izvirzījumu vietās jāizmanto profilēšanas mastika, lai piešķirtu gludu ārējo profilu. Savienojums vai veidgabals jāietin aizsargājošā lentē. Minimālajā gadījumā jābūt  spirālveida ietinumam ar  55%  virsmas pārklāšanos. Lentai jās- niedzas līdz 150mm joslai pirms katrā savienojuma vai veidgabala.

vai

P2 - Pār visu aizsargājamo virsmu jāuzklāj nepārtraukta bitumena gruntējuma kārta. Bultskrū- vju, uzgriežņu, atloku un citu izvirzījumu vietās jāizmanto profilēšanas mastika, lai piešķirtu gludu ārējo profilu. Savienojums vai veidgabals jāietin lipīgā, auksti pielietojamā, gumijas bitu- mena lentē ar PVC segumu. Minimālajā gadījumā jābūt spirālveida ietinumam ar 55% virsmas pārklāšanos. Lentai jāsniedzas līdz 150mm joslai pirms katrā savienojuma vai veidgabala.

vai

P3 – „Termo” apvalku izmantošana.

Ārējai aizsardzībai kaļamā ķeta caurulēm jāsastāv no:

P4 – Cauruļu noklāšana ar plakaniski uzklātiem polietilēna apvalkiem, kuri cieši nostiprinātas ar lipīgu lenti caurules savienojumu vietās un pa vidu.

vai

P5 – Rūpnīcas izgatavoti plastmasas apvalki. Savienojumu aizsardzība un jebkādu bojājumu remonts jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

vai

P6 – Rūpnīcas izgatavojuma plastmasas lente. Savienojumu aizsardzība un jebkādu bojājumu remonts jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

vai

P7 – Ārējo virsmu krāsojums, atbilstoši Līgumā noteiktajam.

Tērauda cauruļu iekšējā un ārējā aizsardzība jāpabeidz, ja caurulēm ir bitumena, epoksīdsveķu vai jebkāds cits patentēts aizsardzības pārklājums, kurā atstāta vieta savienojuma izveidošanai. Savienojums un jebkurš bojājums aizsargājošajā pārklājumā ir jāizolē.

Pēc uzstādīšanas, visi neapraktie cauruļvadi, ieskaitot tos, kas atrodas kamerās, jāsagatavo un jānokrāso ar 2 aizsargājošas krāsas slāņiem, līdz minimālais sausās kārtas biezums sasniedz

80 µm.

Cauruļu, savienojumu un veidgabalu katodaizsardzība ir jāveido ar strāvas novadītāju vai dil- stošo anodu.

Ja cauruļu piegādes vai uzstādīšanas laikā tiek bojāta iekšējā vai ārējā aizsardzība, Uzņēmē- jam jānovērš bojājumi, lai tas apmierinātu Inženieri, vai jāaizvāc bojātā caurule no Darbu iz- pildes vietas.

Kaļamā ķeta caurulēm un veidgabaliem augsnē ar pretestību, kas zemāka par 4000 omi/cm, jābūt vismaz P5 aizsardzībai, ja Pasūtītāja prasībās nav uzrādīts citādi.

Kaļamā ķeta caurulēm un veidgabaliem augsnē ar pretestību, kas zemāka par 1500 omi/cm virs gruntsūdeņu līmeņa, vai zemāka 2400 omi/cm zem gruntsūdeņu līmeņa, vai piesārņotā augsnē, jābūt vismaz P2/P6 aizsardzībai, ja Pasūtītāja prasībās nav uzrādīts citādi.

2.10 Skatakas un cameras

2.10.1 Saliekamo betona elementu skatakas

Ja pakāpieni, trepes un plāksnes tiek izmantotas rūpnieciski ražotā betona kamerā un ejas daļās, tie ir pareizi jāizvieto.

Savienojumi jāveido tā, lai nepieciešamais savienošanas materiāls aizpildītu savienojuma dobumus. Viss liekais savienošanas materiāls, kas izspiedies kameras vai ejas iekšienē, ir jānogriež un savienojumi darbus beidzot jāizšuvo.

Ja  skatakām  ir  jābūt  betona  apvalkam,  jāizmanto  GEN3  klases  betons  un  katra  betona ieklājuma augstums nedrīkst pārsniegt 2 m. Katram būvniecības savienojumam jābūt vismaz

150 mm attālumā no kameras vai ejas daļu savienojumiem.

2.10.2 Ķieģeļu sienas betona skatakās un kamerās

Skatakas un kameras jābūvē ķēdes sējumā („English Bond”) izmantojot M1 pret sulfātiem noturīgo javu un B klases tehniskos ķieģeļus. Labs klase saskaņā ar LVS 163-5..

Skatakas un kameras jābūvē ar alternatīvām šķērsķieģeļu un garenķieģeļu kārtām, kur katrs savienojums garenķieģeļu kārtā tiek koncentrēts uz apakšējās kārtas šķērsķieģeļa. Vienā līnijā nedrīkst atrasties divi, blakus esoši, vertikāli savienojumi.

2.10.3 Skataku un kameru ūdensnecaurlaidība

Skatakām un kamerām jābūt pilnīgi ūdensnecaurlaidīgām, nedrīkst būt saskatāma ūdens ie- sūkšanās Būvē.

3	RAKŠANAS DARBI

3.1	Vispārīgi

Nedrīkst uzsākt rakšanas darbus, kamēr nav saņemtas atbilstošas atļaujas. Izrakumi ceļos un ielās jāveic saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem ceļu pārvalde. Darbības jāveic tā, lai izrakumu zemes struktūrā nerastos bojājumi vai pasliktinājums.

Uzņēmējam darbi jāveic tā, lai neskartu apkārt esošo zemi. Īpaša uzmanība jāpievērš stabilitā- tes nodrošināšanai, veicot rakšanas darbus esošu konstrukciju un komunikāciju tuvumā.

Ja izrakumu struktūrā tiek konstatēta nepiemērota grunts vai ja struktūrā ir radušies bojājumi vai pasliktinājums, par to nekavējoties jāziņo Inženierim.

Izrakumu malas ir visu laiku atbilstoši jānostiprina un tās nedrīkst veidot slīpas, izņemot gadīju- mus, kad tas ir paredzēts vai atļauts Līgumā.

Viss izraktais materiāls, ko var atkārtoti izmantot Darbos, jāuzglabā Darbu izpildes vietā, ja In- ženieris nav licis vai atļāvis to aizvākt. Bez Inženiera apstiprinājuma, Darbu izpildes vietā ne- drīkst atbrīvoties no pāri palikušiem materiāliem.

Nepiemērota grunts vai bojāta virsma zem plānotā zemes līmeņa ir jāizrok un jāaizber zemes līmenī ar rasējumos norādīto vai Inženiera apstiprināto materiālu. Jebkādi tukšumi, kas radušies pārmērīgas rakšanas rezultātā, jāaizpilda ar Līgumā paredzēto materiālu.

Kad rakšanas darbos precīzi panākti darbam nepieciešamie profili vai izmēri, Uzņēmējam jāin- formē Inženieris, lai viņš varētu veikt pārbaudi.

Uzņēmējam jāsaņem izrakumu apstiprinājums, pirms tiek ievietoti materiāli, bērumus vai be- tons. Uzņēmējam jāuztur atvērti izrakumi pieņemamā stāvoklī un jāizlabo laika apstākļu izraisī- tās bojājumu sekas.

Uzņēmējam jāveic pārbaudes izrakumi ar rokām vai mehānismiem tādā apjomā, kāds nepiecie- šams darba veikšanai un, pēc Inženiera pārbaudes, jāaizber un jāatjauno šādi pārbaudes ra- kumi.

3.2	Būvgrāvji

Būvgrāvji cauruļvadiem jāizrok pietiekamā dziļumā un platumā, lai varētu ievietot cauruli un sa- vienojumu, izveidot pamatni, betona stiprinājumus un apbēruma elementus. Uzņēmējam jāņem vērā cauruļu ražotāja instrukcijas tranšejas ierīkošanai , kā arī tehnisko projektu un darbu veik- šanas projektu saskaņojošo institūciju prasības un iespējamie ierobežojumi.

Būvgrāvji klintī elastīgām caurulēm jāizrok tā, lai nodrošinātu minimālo atstarpi 100mm ap cau- rulēm un savienojumiem ar nominālo diametru līdz 100mm un 150mm atstarpi caurulēm ar lie- lāku nominālo diametru. Neelastīgām caurulēm minimālajai atstarpei jābūt 200mm.

Būvgrāvji spiediena caurulēm, jāizrok pietiekamā dziļumā, lai nodrošinātu minimālo cauruļu ie- guldīšanas dziļumu atbilstoši LBN prasībām izņemot gadījumus, kad Līgumā paredzēts citādi

vai arī tiek veikti speciāli pasākumi cauruļvadu aizsardzībai no ārējām slodzēm un caursalša- nas.

Uzņēmējam nekavējoties jāziņo Inženierim par jebkādu ūdens caurlaidīgu slāni, plaisām vai ne- parastu grunti, kas uzieta rakšanas laikā.

Uzņēmējam jāatstāj skaidra, ar aprēķinu pamatota atbilstoša atstarpe starp izrakumu malu un atbērtnes iekšējo malu.

Būvgrāvju platumam šķērsojot ceļus, vai citas norādītas vietas, jābūt pēc iespējas šaurākām. Maksimālais platums, kas nomērīts starp neskartu augsni būvgrāvja malās, nedrīkst pārsniegt ieliekamās caurules ārējo diametru, pieskaitot 550 mm caurulēm ar diametru līdz 800 mm (ie- skaitot) un pieskaitot 750 mm caurulēm ar diametru, kas lielāks par 800 mm, ja vien nav no- teikts citādi.

No būvgrāvja apakšas līdz līmenim 300 mm virs caurules augšējās sieniņas, vai virs augstākās caurules būvgrāvī ar 2 caurulēm, būvgrāvja platums nedrīkst būt mazāks par:

caurules ārējo diametru, kam pieskaitīti 150 mm katrā pusē caurulei, ja ir viena caurule un;

minimālo lielumu, kas ir vienāds ar (d1 + d2) + 600 mm, kur d1 +d2 ir cauruļu ārējie diametri un minimālā atstarpe starp caurulēm ir 300 mm, ja būvgrāvī iegulda divas caurules

Cauruļu būvgrāvji, cik vien iespējams, jāaizsargā no virsmas ūdens vai gruntsūdens ieplūšanas. Pamatnes sagatavošana, cauruļvadu montāža un grunts blīvēšana jāveic sausā būvgrāvī, ja nepieciešams, lietojot ūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas.

Veicot izrakumus brauktuvēs vai ietvēs ar virsmas segumu, Uzņēmējam vispirms jāveic rakums ar taisnu precīzu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai, pielietojot Inženiera apstipri- nātu metodi. Tad jāizrok cietie materiāli un jāuzglabā tos atsevišķi no pārējiem būvgrāvī izrakta- jiem materiāliem atkārtotai izmantošanai atjaunošanā vai arī aizvākšanai, vadoties pēc Inženie- ra norādījumiem.

Nekādā gadījumā Uzņēmējs nedrīkst, bez Inženiera tiešas atļaujas, veikt izrakumus pārāk ga- ros autoceļa posmos Darbu izpildes vietā. Kad cauruļvads tiek izbūvēts šādās vietās, pēc iespē- jas ātrāk jāveic būvgrāvja aizbēršanas un atjaunošanas darbi un viss izraktais materiāls, kas, saskaņā ar Līgumu, ir lieks, jāaizvāc no Darbu izpildes vietas, kā arī visi būvmateriāli jāpārvieto līdz ar darba vietu, ar nolūku pēc iespējas ātrāk atgriezt skarto autoceļa posmu lietošanā.

Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai novērstu būvgrāvja malu iebruk- šanu, lietojot būvgrāvju stiprinājumus vai, tur kur tas ir pieļaujams, būvgrāvja sienu slīpumu no- sakot attiecīgās grunts dabiskās nogāzes slīpuma leņķī.

3.3	Ūdens novadīšana

Ūdens nedrīkst atrasties nevienā izrakumu vietā, ja tas nav paredzēts Līgumā, bet jānovada uz apstiprinātu vietu. Jebkādas nepieciešamās ūdens iesūcināšnas teritorijas, ja iespējams, jāno- vieto ārpus vietas, kurā tiek veikti izrakumi Darbiem, un jāpiepilda ar apstiprinātu materiālu līdz blakus esošo Pastāvīgo Darbu virsmai.

Jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai atūdeņošanas procesa rezultātā jebkura bla- kus esoša grunts netiktu nelabvēlīgi ietekmēta un nezaudētu smalkni. Ja ir atļauta ūdens nova-

dīšana no ūdens līmeņa pazemināšanas iekārtām kanalizācijas tīklā, Uzņēmējam jāveic pasā- kumi smilšu atdalīšanai no ūdens pirms tā ievadīšanas kanalizācijā.

Nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu iekļūšanu caurulēs, kas tiks izmantota dzeramā ūdens apgādei. Bez  Inženiera piekrišanas Uzņēmējs nedrīkst atslēgt uzstādīto ūdens līmeņa pazemināšanas

sistēmu .

Darbu izpildes laikā Uzņēmējam jānodrošina, lai gruntsūdeņu līmenis tiek pietiekami pazemi- nāts zem pamatu līmeņa, lai nodrošinātu stingru pamatu.

Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos cau- ruļvadu vai būvju celtniecības laikā, kamēr nav sasniegta pietiekama konstrukciju vai cauruļva- du aizbēruma masa, lai novērstu to uzpeldēšanu.

3.3.1	Pagaidu drenāža

Ja nepieciešamas pagaidu drenas, tas jāieliek šaurā būvgrāvī, kas izveidots apstiprinātā novie- tojumā zem izrakumu apakšējā līmeņa. Cauruļu savienojumiem jābūt brīviem un tās jāapklāj ar brīvi filtrējošu granulētu materiālu.

Kad tās vairs nav vajadzīgas, pagaidu drenas jādemontē vai jānoslēdz.

Ja pagaidu drenas ir jānoslēdz, pagaidu drenu līnijā jāievieto javas injicēšanas caurules inter- vālos, kas nepārsniedz 25m un drenas blīvi jāpiepilda ar javu un injicēšanas caurules darbus pabeidzot jānogriež.

3.4	Aizbēršana

Ja iespējams, aizbēršana jāveic tūlīt pēc tam, kad pabeigtas visas pirms tās veicamās norādītās darbības. Taču aizbēršanu nedrīkst veikt, kamēr apsedzamās konstrukcijas nav sasniegušas pietiekamu izturību, lai panestu tādējādi uzlikto slodzi.

Cauruļvadu aizbēršana caurules zonā jāprojektē un jāveic, kā norādīts nodaļā 5.2.

Būvgrāvja aizbēršana un grunts blīvēšana jāveic tā, lai nerastos nevienāda slodze vai bojājumi. Pildījuma materiālam būvgrāvjiem, kas neatrodas zem autoceļiem un ielām vai topošajiem

autoceļiem un ielām jāatbilst punktam 2.51 un tas jāuzglabā un jāsablīvē tā, lai veidotu stabilu pildījumu.

Būvgrāvji ceļos un ielās jāaizber virs nepieciešamā cauruļu apbēruma līmeņa saskaņā ar at- tiecīgajiem

Ja būvgrāvji ir nostiprināti un stiprinājumi ir jānoņem, tie, kur iespējams, jānoņem pakāpeniski, vienlīdz ar aizbēršanu un tādā veidā, lai minimizētu iebrukuma iespēju un visi tukšumi, kas iz- veidojušies aiz nostiprinājumiem, ir rūpīgi jāaizpilda un jānoblīvē.

Ja Uzņēmēja darba teritorija šķērso jebkādu esošu konstrukciju, viņam ir jāveido blīvētas grunts aizbērums zem šīs konstrukcijas. Ja blīvēšana nav iespējama, kā arī gadījumos, kad tā nav pie- tiekama, aizbērums jāveido ar liesa maisījuma betonu.

Nedrīkst veidot apbērumus ap ūdens uzglabāšanas tvertnēm vai kamerām, kamēr šī konstruk- cija nav apmierinoši pārbaudīta un kamēr nav saņemts Inženiera apstiprinājums.

Ja Uzņēmējs apber konstrukcijas sienas, pirms tās ūdensnecaurlaidība ir apmierinoši pār- baudīta, Uzņēmējam ir jāatrok un jānomaina jebkāds apbērums, kas nepieciešams, lai noteiktu noplūdes un veiktu attiecīgus remonta darbus. Pēc apmierinošas pārbaudes Uzņēmējam jāveic atkārtota apbēršana.

Veidojot uzbērumus Uzņēmējam jāņem vērā nosēšanās.

Uzbērumu noblīvēšanu drīkst veikt tikai tad, kad blakus esošās konstrukcijas ir spējīgas izturēt papildus uzlikto slodzi.

Ja tiek veikta uzbēruma nosēdināšana, darba metode, kas izvēlēta uzbērumu nosēdināšanai līdz nepieciešamajam līmenim, jāapstiprina Inženierim.

Uzņēmējs nedrīkst atstāt kokmateriālus vai citus būvbedri balstošus materiālus pēc būvgrāvja aizbēršanas, izņemot gadījumus, kad Inženieris ir devis atļauju.

4	CAURUĻU LIKŠANAS DARBI

4.1	Vispārīgi

Būvgrāvja sagatavošana, cauruļvadu montāža , ieguldīšana būvgrāvī, kā arī būvgrāvja aizbēr- šana jāveic saskaņā ar cauruļu ražotāja noteiktajām prasībām, kuras jāuzrāda tehniskajā būv- projektā.

Ja ir nepieciešams likt uzmavu caurules uz graudaina vai smilšu seguma vai tieši uz tranšejas pamatnes, savienojumu bedres ir jāveido pamatnes materiālā vai jārok, lai nodrošinātu, ka katra caurulei ir vienāds atbalsts visā tās cilindra garumā, kā arī lai būtu iespējams izveidot savieno- jumu.

Caurules ir jāuzstāda uz ieregulējošiem blokiem tikai tur, kur tiek izmantota betona pamatne vai sedlveida balsts.

Ja ir prasīts, lai caurules tiktu ieguldītas tieši uz tranšejas pamatnes, zemes klājums ir akurāti jāsagatavo un jāizlīdzina, lai nodrošinātu vienādu cauruļvada pamatni un nodrošinātu, ka tajā nav svešķermeņu, kas varētu bojāt caurules, to pārklājumu vai uzmavas.

Jebkuru aizsarguzliku, disku vai citu palīgierīci no caurules gala, armatūras vai veidgabala drīkst noņemt tikai tai brīdī, kad šis elements pastāvīgi tiek pievienots caurulei. Kamēr netiek veikta caurules uzstādīšana, visiem cauruļu galiem ir jābūt noslēgtiem, lai novērstu kaitēkļu vai zemes iekļūšanu tajā. Caurules un veidgabali, ieskaitot uzlikas un apšuvumus, ir jāpārbauda, vai tie nav bojāti. Savienojumu virsmas un sastāvdaļas ir jānotīra tieši pirms uzstādīšanas.

Ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu svešu vielu un priekšmetu iekļūšanu caurulē, un, lai nostiprinātu katru cauruli tā, lai izvairītos no tās uzpeldēšanas vai citām kustībām pirms veikta cauruļvada galīgā aizbēršana.

Virs caurulēm ar diametru starp 100 un 300mm ir jāuzstāda cauruļvadu marķējoša lenta, ja tas tiek pieprasīts Pasūtītāja prasībās, kuras tādā gadījumā nosaka arī lentas tehniskos parametrus un marķējošos uzrakstus. Marķējošām lentām, kas atrodas virs ne metāla ūdens apgādes cau- rulēm un kanalizācijas spiedvadiem, ir jābūt nosakāmām ar speciālu aparatūru. Marķējošām lentām ir jābūt nepārtrauktām un jābūt atbilstoši pievienotām pie aizbīdņiem un armatūras.

Katrā iekraušanas vai izkraušanas punktā ar caurulēm vai saliekamiem betona izstrādājumi ir jāceļ un jāpārvieto saskaņā ar ražotāja instrukcijām un ar apstiprinātu kravas pacelšanas iekār- tu. Izkraušana, izmantojot dēļu konstrukcijas vai kādu citu imitētu reni, nav pieļaujama, ja vien Inženieris nav rakstiski piekritis šādas metodes izmantošanai.

4.2	Cauruļu pamatne

Pamatne caurulēm ir jāsagatavo noklājot un sablietējot granulētu pamatnes materiālu pa visu caurules tranšejas dibenu. Pēc tam, kad caurules ir ieliktas, ja nepieciešams, ir jāieklāj un jāsablietē papildu materiāls vienādi abās caurules pusēs un, kur tas ir praktiski iespējams, tas ir jāpaveic pēc tranšejas balstu noņemšanas.

Kur ir izraktas tranšejas un ir iespējama gruntsūdeņu ieplūšana graudainā pamatnē caurules tuvumā, Uzņēmējam ir jānodrošina ūdens novadīšana vai tā līmeņa pazemināšana, lai pamat- nes sagatavošana notiktu tranšejā bez gruntsūdens klātbūtnes

4.3	Cauruļu aizsargāšana ar betonu

Caurulēm, kuras ir paredzēts uzstādīt uz betona vai, kuru pamatne tiks veidota no betona, ir jānodrošina saliekami betona uzstādīšanas bloki, kuru virspuse ir jāpārklāj ar diviem slāņiem saspiežama pildmateriāla saskaņā ar punktu 2.20.

Betonam, kas tiek izmantots, lai aizsargātu caurules, ir jābūt GEN 3 klases (225p/cm) betonam un tas nepieciešamajā dziļumā ir jāieklāj vienā paņēmienā.

Kur tiek izmantotas caurules ar kustīgajiem savienojumiem, betona aizsardzība ir jāpārtrauc un visā caurules šķērsgriezuma garumā pie katra savienojuma uzstādot pielāgotu saspiežamu pildvielu saskaņā ar punktu 2.20.

Kur plastmasas caurules daļēji vai pilnībā aptver betons, caurule vai veidgabals ir jāietin biezā polietilēna loksnē vai caurulē, saskaņā ar punktu 2.95, lai ļautu caurulei mazliet kustēties iekšēja spiediena rezultātā un novērstu sprieguma koncentrāciju stingrā vai elastīgā savieno- jumā.

Pie atvienojamiem kustīgiem savienojumiem katrā pusē ir jāatstāj atstarpe, kas ļauj veikt atvie- nošanu.

4.4	Cauruli aptverošais materiāls

Aizbēršana caurules zonā jāveic , lietojot materiālus, kurus pieļauj cauruļu ražotājs . Materiāla blīvēšana caurules zonā – t.i no pamatnes līdz līmenim 300 mm virs caurules virsas jāveic slāņos , kā norādīts cauruļu ražotāja instrukcijās. Ja cauruļu ražotājs nav norādījis blīvējuma pakāpi, tā  jāpieņem 95% pēc standarta Proktora. Tieši virs caurules 300 mm biezā slāni blīvēšana jāveic, nelietojot mehāniskās blīvēšanas iekārtas.

Cauruli aptverošais materiāls līdz 300 mm virs caurules, ir jāklāj un jāblietē abās pusēs caurulei slāņos, kas pirms blietēšanas nepārsniedz cauruļu ražotāja uzrādītos biezumus.

Pēc tam, tranšeja aizbēršana jāveic kā norādīts punktā 3.6.

4.5	Cauruļu likšana kanālos

Caurules, kuras ir paredzēts likt kanālos, ir jāpiegādā garumos, kas ir piemēroti darbam, savie- nošanai un blīvēšanai pieejamajā darba telpā.

Pirms sākt likt caurules, kanāli ir jāizbūvē no šahtas uz šahtu vai arī tām ir jābūt tādos garumos, kādi ir aprakstīti Līgumā.

Pēc cauruļu likšanas, kanāli ir jāpieblīvē ar sausu liesa betona maisījumu tā, lai aizpildītu visus dobumus. Kur tiek veikta pieblīvēšana ar rokām, katrai caurulei ir jābūt pārklātai pirms nākamās caurules uzstādīšanas un pievienošanas.

Kur  Līgumā  ir  aprakstīta  kanālu  aizajavošana,  aizjavošanas  caurules  ir  jāatstāj  kanāla augšpusē aiz katra galvenā balsta un kanāls ir jāaizjavo ar G1 klases javu. kas atbilst punktā

2.17 uzrādītajam Aizpildīšana ar javu ir jāveic katras pārvietošanas beigās vai pēc katru trīs konstrukciju aizblietēšanas atkarībā no tā, kurš attālums ir īsāks.

4.6	Atbalsta bloki

Betona atbalsta blokus, kas izveidoti saskarei ar neaizskartu grunti, izmanto lai balstītu spiedi- ena radīto slodzi cauruļvadu līkumos un atzarojumos, izņemot tērauda un polietilēna cauruļ- vados ar metinātiem savienojumiem vai cauruļvados, kuros izmantoti pašenkurojoši savieno- jumi.

Jebkuri papildus rakšanas darbi, kas nepieciešami atbalsta bloku izveidošanai, ir jāveic pēc tam, kad ir uzstādīts līkums vai atzarojums un balsta virsma ir jāapstrādā, lai atbrīvotos no visa nestabilā vai nolietotā materiāla pirms betonēšanas.

Pirms cauruļvads tiek pakļauts jebkādam iekšējam spiedienam ir jāpaiet laika posmam, kas ne- pieciešams, lai balsta bloki būtu pietiekami izturīgi.

Plastmasas cauruļu balsta bloku betonā nedrīkst izmantot ātri sacietējošo cementu.

Pirms iebetonēšanas, plastmasas caurules ir jāietin plastmasas aizsargapvalkā, ievērojot 2.95 punktu.

4.7	Pieslēgumi pie esošām caurulēm

Pieslēgumi jāveido izmantojot standarta iepriekš izgatavotus savienojumus, kur tas ir iespējams. Sedlu pieslēgumi jau esošām kanalizācijas caurulēm ir iespējami tikai ja maģistrālās caurules iekšējais diametrs ir vismaz par 150 mm lielāks, nekā atzara caurules iekšējais diametrs.

Cauruļu sedli betona vai keramikas kanalizācijas caurulēm jāievieto M1 klases javas pamatnē

un javas slānim jānodrošina vismaz 50mm pārklājumu virs sedlu pamata.

Pieslēgumu un cauruļu gali, kas nav vajadzīgi tūlītējai izmantošanai jānoslēdz ar speciāli izga- tavotiem noslēgiem, diskiem vai savienotājiem. Visu savienojumu novietojums ir jāreģistrē, vei- cot mērījumus tieši lejup no skatakas, un jāinformē Inženieris, pirms tiek uzsākta būvgrāvja aiz- bēršana.

Visi nozarojumi un pieslēgumi pēc remonta darbiem ir atkal jāpieslēdz, izņemot tos, kurus Inže- nieris un ekspluatējošās organizācijas pārstāvis ir tieši norādījis kā tālākajai ekspluatācijai neva- jadzīgus un slēdzamus.

Ja Uzņēmējs uzskata, ka atzarojums ir nevajadzīgs tālākajai ekspluatācijai un ir slēdzams, Uz- ņēmējam jāpieaicina ekspluatējošās organizācijas pārstāvi un jāpārbauda katrs tuvumā esošais īpašums, lai pārliecinātos, ka pieslēgumu var noslēgt, neradot šiem īpašumiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pārtraukumus. Par pārbaudes rezultātiem ir jāziņo Inženierim.

Katrs pabeigtais pieslēgums ir jāapstrādā vienā līmenī ar oderējumu un tam jānodrošina gluda pāreja. Jebkādi gredzenveida oderējuma savienojumi nedrīkst tikt izveidoti pieslēguma vietā vai

100 mm attālumā no tā.

Lai nodrošinātu savienojumu elastīgumu atkal pieslēdzot atzarojumus, jāizmanto veidgabali ar nelieliem pagrieziena leņķiem vai speciālas elastīgas caurules. Izvēlēto pieslēguma shēmu un materiālus jāapstiprina Inženierim

Uzņēmējs drīkst veikt pieslēgumus jau esošiem cauruļvadiem tikai laikos par kuriem tas iepriekš ir vienojies ar Inženieri. Uzņēmējam jānosūta Inženierim rakstisks paziņojums vismaz 7 dienas

pirms datuma, kurā viņš vēlas veikt pieslēgumu un viņš nedrīkst to darīt, pirms nav saņēmis rakstisku Inženiera apstiprinājumu.

Uzņēmējam jāplāno būvdarbi tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu jau esošām darbībām. Tādēļ

Uzņēmējs var strādāt arī ārpus parastā darba laika.

Uzņēmējs nedrīkst noņemt jebkuru uzmavu, balsta bloku vai veidgabalu no jau esoša cauruļva- da vai jebkādā citā veidā iejaukties tā darbībā, vai arī iekļūt esošās būvēs bez Inženiera rakstis- kas atļaujas.

Ja Uzņēmējam ir nepieciešams pieslēgties jau esošam cauruļvadam, pirms pieslēguma darbu uzsākšanas Uzņēmējam ir jāpārliecinās, ja nepieciešams, rokot pārbaudes bedres, ka saskaņā ar Līgumu ievietojamais materiāls ir atbilstošs pieslēguma izveidošanai.

Plānojot pieslēgumu esošam cauruļvadam, Uzņēmējam jāpieņem, ka noslēdzošie aizbīdņi un skalošanas ierīces nav uzstādītas, kas jāņem vērā plānojot savu darbu.

4.8	Cauruļvadu novirzes

Jebkura cauruļvada trase un līmenis nedrīkst novirzīties no Līgumā aprakstītā vai Tehniskajā projektā apstiprinātā vairāk kā par 20mm un jebkuru šādu noviržu kombinācija nedrīkst radīt pretēju slīpumu.

Neņemot  vērā  5.26.1.  punktā  aprakstītās  pieļaujamās  novirzes,  novirze  no  noteiktajiem līmeņiem nedrīkst radīt pretēju plūsmu nevienā pašteces cauruļvadā.

4.9	Plūsmu novirzīšana

Plūsmas ir veiksmīgi jānovirza vai jāizolē no daļas, kurā tiek veikts remonts.

Esošo plūsmu novirzīšanas metodes un sīkāka informācija par izmantojamo iekārtu, jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai pirms darbu uzsākšanas. Plūsmu novirzīšanai vai pārsūknēšanai jāsaņem ekspluatējošās organizācijas atļauja. Lai saņemtu atļauju, ekspluatējošajai organizāci- jai jāpaziņo par paredzēto plūsmu novirzīšanu tādu laika periodu pirms darbu uzsākšanas, kas norādīts Pasūtītāja prasībās

4.10 Patērētāju pieslēgumi

Pieslēgumu kaļamā ķeta caurulei var veikt tieši, neizmantojot sedlus, ja metāla uzgalis vai no- zarojums nepārsniedz 1/6 no caurules diametra. Jebkāds bojājums, kas izdarīts uzmavām pi- eslēgumu laikā, jāsalabo izmantojot ūdens izturīgu elastīgu lenti.

Pieslēgumi GRP caurulei, neizmantojot sedlus vai speciālu veidgalabu nav atļauti, ja vien nav tas īpaši norādīts citur Līgumā.

Tieši pieslēgumi iepriekš saspriegtām betona caurulēm, neizmantojot speciālus veidgabalus, nav atļauti ja vien nav tas īpaši norādīts citur Līgumā.

4.11 Ūdens mērītāji

Ūdens plūsmas mērītāji jāuzstāda atbilstoši attiecīgajiem noteikumiem LVS EN 14154-2.

4.12 Kameras un akas

Kamerās un akās, ja iespējams, oderējuma malas ir pienācīgi jānoblīvē un jānolīdzina.

Ķieģeļu kameras jāremontē ar B klases tehniskajiem ķieģeļiem, kas savienoti ar M1 (skat p.2.83) klases javu.

Plastmasas oderējuma atsegtās malas vai gali ir mehāniski jānostiprina.

4.13 Cietināšanas ūdens izlaišana

Ja oderēšana tiek veikta ar lietojot karsta ūdens metodi oderes polimerizācijai, ūdeni nedrīkst izlaist, kamēr tas nav atdzisis zem 40ºC.

Pirms oderējuma cietināšanai ( polomerizācijai) izmantotā ūdens izlaišanas, ir jāsaņem apstipri- nājums no Inženiera un atļauja no ekspluatējošās organizācijas ūdens novadīšanai kanalizāci- jas tīklā. Ūdeni nedrīkst izlaist grāvjos vai ūdenstilpnēs

4.14 Javas gredzenveida injicēšana. Vispārīgs apraksts

Ja pēc oderējuma segmentu ievietošanas paredzēta javas gredzenveida injicēšana ap segmen- tu, tad ar injicēšanas procedūru no gredzena jāizspiež viss gaiss, ūdens un sabojājusies java.

Cementa javas injicēšanas spiedienam jātiek nepārtraukti mērītam ar atbilstošu mērierīci un tas nedrīkst pārsniegt 50 kN/m2, izņemot gadījumus, kad Līgumā paredzēts citādi.

Katrā injicēšanas vietā jāreģistrē injicētās cementa javas daudzums un uzgaļa maksimālais spiediens konkrētajā injicēšanas vietā.

Cementa javu vai tās pārpalikumi nedrīkst novirzīt kanalizācijas caurulēs, kuras tiek izmantotas. Gredzenveida injicēšanas procedūra jāveic tūlīt pēc jebkādu oderējuma segmentu ievietošanas.

4.14.1 Pārbaude pēc injicēšanas procedūras

Maģistrālais kanalizācijas cauruļvads, atzarojumi vai nozarojumi ir jāpārbauda tūlīt pēc katras injicēšanas procedūras un liekā cementa java ir jāiztīra.

4.14.2 Oderēšana pie plūsmas kontrolierīcēm

Jebkuras plūsmas kontrolierīces, pie kurām cauruļvada oderējums tiek veikts uz vietas, jādar- bina visu darba gājienu, vairākas reizes tūlīt pēc oderējuma, lai nodrošinātu to brīvu darbību.

4.14.3 Pārbaude pēc atjaunošanas

Pēc atjaunošanas jāveic apskate un šīs apskates ziņojums jāiesniedz Inženierim. Ja cilvēka pieeja nav iespējama, jāveic apskate ar CCTV, turklāt jāizmanto horizontāli un vertikāli grozāma kamera, ja attiecīgajā posmā ir atzarojumi. CCTV videomateriāli noteiktā formātā ir apskates ziņojuma sastāvdaļa

Oderēto cauruļu paraugi ir jāņem vietās, ko norādījis Inženieris un jāiesniedz Inženierim, lai pārbaudītu oderējuma izpildi un noteiktu biezumu. Paraugu ņemšanas vietām jābūt rakstiski fik- sētām. Pēc paraugu noņemšanas oderējums jāsalabo un salabotās vietas jāuzrāda Inženierim.

4.14.4 Oderējuma šablons

Kanalizācijas caurulēs, kurām var piekļūt cilvēks, oderējuma šablons ir jāizvelk cauri kanalizācijas caurulei pirms tiek pasūtīts oderējums, lai "pārbaudītu" profila atbilstību. Ja nepieciešams, šablons ir jāpieregulē un pārbaudes darbība jāatkārto, līdz tiek noteikts atbilstošs profils.

Ja kanalizācijas caurules nav cilvēkam pieejamas, tieši pirms uzstādīšanas cauri kanalizācijas posmam, kuram tiks atjaunots oderējums, jāizlaiž pārbaudes šablons ar cietiem galiem, kuri ir pietiekami stingri un gari, lai tas tiktu pārvietots caurulē tāpat kā ieteiktā oderējuma sistēma.

4.15 Oderējuma projektēšana un izveidošana

Oderējuma tehnoloģijas projektam un uzstādīšanai jāatbilst ražotāja norādījumiem, būvniecības normatīvu prasībām, kā arī Pasūtītāja prasībām attiecībā uz cauruļvadu pēc renovācijas.

Sastāvdaļām, kas izmantotas kanalizācijas un drenāžas cauruļu remontam un atjaunošanai, jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 13380 noteikumiem.

Plastmasas cauruļu sistēmām, kas tiek izmantotas bezspiediena kanalizācijas un drenāžas cau- ruļu remontā, jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 13566 noteikumiem.

Oderējuma tehnoloģijas projektu galīgi izstrādā tikai pēc cauruļvada izpētes un apsekošanas un tas ir jāapstiprina Inženierim un ekspluatējošās organizācijas pārstāvim.

4.15.1 Gatavu oderējumu pieļaujamās novirzes

Jebkuras vienības iekšējās virsmas novietojums nedrīkst novirzīties vairāk kā + vai – 20 mm no paredzētā profila. Nevienā oderējuma daļā nedrīkst būt pretējs plūsmas virziens.

Izciļņi starp blakus esošām oderējuma vienībām nedrīkst pārsniegt 5 mm.

4.15.2 Oderējuma nogriešana un aizsardzība

Oderējums jāgriež izmantojot Inženiera apstiprinātas metodes. Jāveic drošības pasākumi, lai novērstu atlobīšanos vai atslāņošanos.

Savienojumi  GRP  oderējumā  jāpārbauda saskaņā  ar  attiecīgajiem LVS  EN  1115-5  notei- kumiem.

Polietilēna un polipropilēna gali ir mehāniski jānostiprina, izmantojot atbilstošus stiprinājumus. Oderējuma augšteces galā jāizlauž oriģinālā tekne un oderējuma vienība jāieklāj uz M1 javas

gultnes tā, lai oderējuma tekne un pamatcaurules tekne būtu pareizi novietotas.

4.15.3 Liela izmēra iepriekš izgatavoti GRP un GRC izstrādājumi, kuru uzstādīšanu var veikt cilvēkam atrodoties oderējamās caurules ieekšpusē

Viss oderējums jāizgatavo pieredzējušam uzņēmumam, kuru ir apstiprinājis Inženieris. Inženierim  darba laikā jābūt pieejai ražotāja teritorijai un visiem saistītajiem pārbaužu ziņo-

jumiem.

Uzņēmējam jānodrošina apliecība, ka piegādātais oderējums atbilst Specifikācijas prasībām, sniedzot sīkāku informāciju par pārbaužu rezultātiem.

Vienības jāražo tā, lai jebkāda deformācija ieklāšanas un injicēšanas procedūras laikā nepārs- niegtu 10 mm mērot jebkurā pabeigtās kanalizācijas caurules plaknē taisnā leņķī pret garenisko kanalizācijas caurules centra līniju.

Atstarpes gredzenam jābūt vismaz 10 mm biezam un tas jāpiepilda ar injicēšanas procedūru ar apmēram 20 metru intervālu, par ko jāvienojas ar Inženieri. Ar injicēšanas procedūru piepil- dāmās sekcijas gals ir jānoslēdz atbilstošā veidā.

Ar injicēšanas procedūru piepildāmās sekcijas augstākajā vietā un citur, kur to ir apstiprinājis Inženieris, cauri apdarei jāizurbj caurumi, kas nepieciešami, lai veicinātu cementa javas pildī- juma ventilāciju,.

Urbumi ir uz laiku jānoslēdz pabeidzot injicēšanas procedūru un beigās jāaizdara ar materiālu, kas ir savienojams ar oderējumu. Liekā cementa java jāiztīra no oderējuma iekšējās virsmas turpmāko darbu laikā un būvgruži ir jāaizvāc no Darbu objekta.

Oderējums ir atbilstoši jāapgriež, lai tas atrastos vienā līmenī ar skatakas iekšējo virsmu. Pa- beidzot injicēšanas procedūru līdz skatakas virsmai, jebkuri pagaidu cementa javas noslēgi ir jānoņem un padziļinājums jāizšuvo ar epoksīdsveķu javu.

Pirms injicēšanas procedūras, visi savienojumi ir jānoblīvē ar Inženiera apstiprinātu blīvējumu. Injicēšanas  procedūras  efektivitāti  pārbauda  veicot  seržu  urbumus  dažādās  vietās  pēc

Inženiera lēmuma. Serdes ir 50 mm diametrā un sniedzas līdz esošās konstrukcijas iekšējai virsmai.

Jebkādu tukšumu lielumu nosaka ar papildus urbumiem un ietekmētajās vietās atkārtoti veic injicēšanas procedūru uz Uzņēmēja rēķina. Kad paraugu ņemšana no serdes ir pabeigta, sā- kotnējās serdes tiek ievietotas caurumos un nostiprinātas ar epoksīdsveķiem vai līdzīgu apsti- prinātu vielu.

4.15.4 Uz vietas cietējošas oderēšanas sistēmas

Visas uz vietas cietējošās oderes ir jāprojektē, jāražo, jāizveido, jāpārbauda un jāapstiprina saskaņā ar LVS EN 13566-4. un ievērojot ražotāja prasības

4.15.5 Cietināšanas ūdens izlaišana

Ja oderēšana tiek veikta ar lietojot karsta ūdens metodi oderes polimerizācijai, ūdeni nedrīkst izlaist, kamēr tas nav atdzisis zem 40ºC.

Pirms oderējuma cietināšanai (polomerizācijai) izmantotā ūdens izlaišanas, ir jāsaņem apstipri- nājums no Inženiera un atļauja no ekspluatējošās organizācijas ūdens novadīšanai kanalizāci- jas tīklā. Ūdeni nedrīkst izlaist grāvjos vai ūdenstilpnēs

4.16 Cauruļu sagatavošana

4.16.1 Sagatavošanās izpēte

Kanalizācijas caurules, kuras tiks remontētas, jāapskata, lai noteiktu visu atzarojumu vietu, iz- mēru un pieslēguma leņķi līdz precizitātei, kas atbilst izvēlētajai atkārtotas pieslēgšanas meto- dei. Visu kanalizācijas cauruļu, kas nav cilvēkam pieejamas, apskate Uzņēmējam jāveic ar CCTV izmantojot augstas izšķirtspējas krāsu kameru un jānodrošina Inženierim video ieraksta un ziņojuma eksemplāri saskaņotā formātā

Jāveic kanalizācijas cauruļu strukturālā stāvokļa un saistīto plūsmu kontrolierīču apskate.

Visām plūsmu kontrolierīcēm jābūt darba kārtībā pirms tiek uzsākti kanalizācijas cauruļu renovācijas darbi.

Pirms jebkādu Materiālu pasūtīšanas ar apskates palīdzību jāpārliecinās par kanalizācijas cau- ruļu izmēriem Pēc apskates un cauruļvadu stāvolis jāfiksē rakstiski un stāvokļa izvērtēšanas jāpieņem lēmums par renovācijas tehnoloģijas pielietošanu un jāsaņem Inženiera apstiprinā- jums.

Uzņēmējam ir jāpārbauda remontējamo, esošo kanalizācijas cauruļu pieejas vietu piemērotība drošām celtniecības darbībām un izmantošanai ārkārtas situācijās.

4.16.2 Cauruļu griešana

Caurules jāgriež izmantojot metodi, kas nodrošina tīru, precīzu profilu, nesašķeļot vai neradot plaisas	caurules	sienā,	un	kas	rada	minimālus	bojājumus	aizsargpārklājumam.	Ja nepieciešams, cauruļu apgrieztos galus jāizveido konusa vai nošķēluma formā, kas piemērota izmantojamā savienojuma tipam, un jebkurš aizsargslānis ir jāizlabo un gali jānoslēdz.

Ja  elastīgas caurules ir  jāsagriež nestandarta garumos, Uzņēmējam jāievēro  visi  ražotāja norādījumi attiecībā uz ovalitātes labojumiem un pielaidēm griezuma gludajā galā.

Ja tiek grieztas betona caurules, jebkuri atklātie stiprinājumi jānosedz ar epoksīdsveķu javu. Iepriekš saspriegtas betona caurules nedrīkst griezt Darbu izpildes vietā.

Visam personālam, kas iesaistīs azbesta produktu griešanā ir jāvalkā atbilstoši respiratori un jāievēro pieņemtās veselības un darba drošības procedūras.

Pilnībā aptverošas skavas jāizmanto griežot u-PVC caurules.

4.16.3 Teknes un virskārtas nolīdzināšana

Ja ir nepieciešama nodilumizturīga betona apdare, tā apakšējā slāņa betonam ir jāuzliek pēc iespējas ātrāk.

Ja apstrādātā virsma būs monolītbetons, jāizmanto GEN3 betons ar nepieciešamo stiprības klasi C16/20, ar tērauda rīvdēļa apstrādi vai gludi veidotu apstrādi, kā pieprasīts.

4.16.4 Kanalizācijas cauruļu sagatavošana

Remontējamās kanalizācijas caurules jāsagatavo tā, lai remonta veikšanas sistēmai uzstā- dīšanas un darbības laikā nerastos traucējumi. Uzstādīšanas metode un sagatavošana nedrīkst ietekmēt esošo kanalizācijas cauruļu stabilitāti.

Kanalizācijas caurulei, kurai tiks atjaunots oderējums, visa virsma ir kārtīgi jānotīra ar maza tilpuma augsta spiediena ūdens strūklu vai līdzīgu, apstiprinātu metodi. Izmantotajai metodei jāvar noņemt sabojātu javu, spēcīgu aizaugumu, netīrumus, smērvielas un organiskas vielas. Viss noņemtais materiāls ir jāaizvāc no kanalizācijas caurules, kurai tiks atjaunots oderējums, tās zemākajā vietā un jāaizved uz atkritumu izgāztuvi. Nedrīkst pieļaut, ka tas nosprosto kanali- zācijas cauruli vai noplūst zemāk pa straumi kanalizācijas caurulē. Uzņēmējam jāievēro valsts vides normatīvie akti, veicot atkritumu noglabāšanu vai utilizāciju.

Ieplūdes atzarojumi jāapstrādā vienā līmenī ar renovējamās caurules iekšējo virsmu pirms tiek pielietota jebkāda oderējuma sistēma.

Vaļīgi vai nedroši ķieģeļu mūrējumi vai mūri kanalizācijas caurulēs, kas ir cilvēkam pieejamas, jāsalabo izmantojot A klases tehniskos ķieģeļus un M1 ( skat p 2.83) klases javu un visiem savienojumiem jābūt pilnībā aizpildītiem, pirms tiek veiktas citas rehabilitācijas fāzes.

Visu pamatnes virsmu stāvokli, kas fiksēts pēc apskates ir jāapstiprina Inženierim, pirms tiek veikti jebkādi remonta darbi.

Ja iespējams, pārbaudes ierīce jeb „šablons, kura izmēri atbilst oderējuma izmēriem (galējiem vai samazinātiem), ir jāizlaiž cauri esošajai kanalizācijas caurulei pirms uzstādīšanas, lai pār- liecinātos, ka oderējuma sekmīga veikšana ir iespējama. Jābūt pieejamām pārbaudes ierīcēm ar izmēriem, kas palielinās par 5 mm, sākot no izmēra, kurš ir par 5 mm mazāks par kanalizāci- jas caurules nominālajiem izmēriem. Šo pārbaudes ierīču garumam jābūt pietiekamam, lai no- drošinātu, ka remonta laikā nenotiek oderējuma iesprūšana vai ieķīlēšanās.

Pārbaudes ierīce jāizvelk ar vinču cauri kanalizācijas caurulei, lai pārbaudītu vai šķēršļi: (a) traucēs jebkāda ieliktņa brīvu kustību kanalizācijas caurulē;

(b) rada bojājumus jebkādam ieliktnim.

Pirms katrs pārbaudes ierīces izmantošanas, visi nozīmīgie skrāpējumi vai defekti uz pār- baudes ierīces ir jānosaka un jāatzīmē.

4.17 Cauruļvada likšana tuneļos

4.17.1 Kanāli, tuneļi un šahtas

Rokot kanālus, tuneļus un šahtas jānodrošina pietiekami ietilpīga izrakto iežu uzglabāšanas vieta, lai nerastos nepieciešamība izvest šahtu iegremdēšanā, kanālu un tuneļu rakšanā izrakto materiālu no 19.00 jebkurā dienā līdz 07.00 nākamajā dienā.

Izraktā materiāla apjoms nedrīkst pārsniegt tuneļa vai šahtas izrakšanas kopējo apjomu.

Līgumā jāparedz nepieciešamība pēc jebkādas tuneļa, kanāla vai šahtas izbūves procesā iegū- tās grunts iepriekšējas pārbaudes.

Kanālu un tuneļu izrakumiem jābūt visu laiku atbilstoši nostiprinātiem. Visu kanālu un tuneļu virsmas, izņemot klints virsmu, ir pilnībā jānorobežo ar aizsarg vairogiem, ja rakšanas darbi ir pārtraukti uz laiku, kas ilgāks par 12 stundām.

Visās rakšanas šahtās, ja nav citādi norādīts, jābūt runāšanas caurulēm vai telefoniem, lai sazi- nātos ar būvēm pazemē. Šādas caurules vai telefoni jānodrošina ar krāsainas gaismas tunelēšanas sistēmām.

4.17.2 Šahtas

Visās šahtās jānodrošina pagaidu trepes, ar trepju laukumu intervālos, kas nepārsniedz 6m. Jānodrošina aizsardzība, lai kausa pacēlēji un/vai šahtas materiāli nevarētu radīt draudus nedz trepēm, to laukumiem un balstošajām konstrukcijām, nedz personām, kuras tās izmanto.

Šahtās izmantotie segmenti jāuzstāda tā,  lai  tie  neveidotu nepārtrauktas vertikālas šuves, izņemot gredzenus, kurus būs nepieciešams izlauzt.

Ja šahtas tiek veidotas ar pamatu nostiprināšanu un apoderētas ar segmentiem, tie ir jāaizpilda ar javu vismaz vienreiz katrā maiņā.

Ja segmentētas šahtas tiek iegremdētas ar keisona metodi, atstarpes gredzens jāuztur ar smērvielu, kurš jānomaina ar cementa javu darbus pabeidzot.

Kad ir pabeigts sākotnējais oderējums un pirms tiek izveidotas jebkādas atveres pie pamata vai tā tuvumā, šahtas pamata izrakumi ir jāizņem un pamats jānobetonē.

4.17.3 Atveres šahtās un tuneļos

Inženierim jāiesniedz rasējumi, kuros norādīti priekšlikumi atveru ierīkošanai šahtās un tuneļos, šajos rasējumos jābūt sīkākai informācijai par pagaidu oderējuma un grunts balstiem.

Atveres šahtās un tuneļos drīkst izveidot tikai pēc tam, kad segmenti ir injicēti ar javu.

4.17.4 Segmentētu šahtu un tuneļu oderējumi

Pirms tiek uzstādīts katra segmentētā oderējuma josla, no izrakuma virsmas ir jāaizvāc jebkādi nesaistīti materiāli vai citi traucēkļi.

Segmenti jāizveido un jāsamontē uz vietas joslu pa joslai un savienojumu virsmām jābūt tīrām montāžas brīdī. Oderējums jāuzstāda pēc iespējas ātrāk pēc tam, kad ir veikti rakšanas darbi.

4.17.5 Nesastiprināti betona tuneļa segmenti

Nenostiprinātu betona segmentu tuneļu forma jāuztur ar pielaidi pēc uzstādīšanas projektētā

stāvoklī, kamēr segmenti ir nostiprināti ar cementa javas injicēšanu vai citiem līdzekļiem.

Ja tiek izmantots aploces iepriekšējs saspriegums, spēkam jābūt tādam, lai viss betona oderē- jums tiktu paplašināts un cieši piespiests apkārtējai gruntij. Segmentu ķīļu virsmas jāapstrādā ar apstiprinātu grafīta savienojumu, tieši pirms gredzenveida joslas paplašināšanas. 11 smērvielu, lai mazinātu tās virsmas berzi.

Ja apmales segmenti ir īsāki par pārējiem joslas segmentiem, tukšās vietas jāaizpilda ar EN3 klases betonu.

4.17.6 Saskrūvētu betona segmentu oderējumi

Segmentu savienojumiem ar bultskrūvēm nostiprinātos betona tuneļos un šahtu oderējumos jābūt noregulētiem un gareniskiem savienojumi ar bultskrūvēm jāsavelk pirms tiek veikta beigu savilkšana ar aploces savienojuma skrūvēm, kas savieno joslu ar blakus esošo joslu.

Gareniskiem savienojumiem jābūt bitumena savienojošajai joslai.

Uzstādīšanas laikā oderējuma savienojumos jāievieto starplikas, kā nepieciešams, lai uzturētu pareizu formu, līniju un līmeni.

Katrai skrūvei, kurai nepieciešams blīvējums, jānodrošina divas blīvējošas uzlikas, segmenta uzstādīšanas laikā. Viena blīvējošā uzlika jāievieto zem starplikas pie skrūves galvas, bet otra - zem starplikas pie uzgriežņa.

Savienojumi starp segmentiem jāpadara ūdensnecaurlaidīgi, izmantojot divkārša slāņa blīvē- jumu, kas sastāv no hidrofila neoprēna gumijas blīvēm. Blīves jāievieto gropēs, kas atrodas vi- sās četrās katra segmenta saskaršanās virsmās.

Uzņēmējam jānodrošina, lai blīves un savienojumu virsmas ir tīras uzstādīšanas laikā un ne- kāda sveša viela nepaliks savienojumā , kad tiks sastiprinātas virsmas. Gareniskajos vai aplo- ces savienojumos drīkst iebūvēt tikai neoprena gumijas blīves, lai izlabotu konstrukciju, tās iz- vietojumu vai kādam citam mērķim. Atdalošie gredzeni jāizmanto, lai uzturētu pareizu novieto- jumu, pagriežot gredzenu kā nepieciešams un līkumu noregulēšanai nepieciešamajā rādiusā.

Neoprēna gumijas blīves jāpiestiprina pie gropju virsmas ar līmi, saskaņā ar ražotāja norādī- jumiem un ieteikumiem.

Oderējumi ar blīvēm jāiebūvē pagriežot gredzenus tā, lai gareniskie savienojumi starp blakus esošām joslām nebūtu vienā līmenī, lai savienojumi šķērsotos tikai T veidā.

Oderējumos ar blīvēm arī jābūt blīvējamajām gropēm. Gadījumus, kuros šādas vietas jāizmanto nosaka Inženieris, ņemot vērā tunelī radušos apstākļus.

Segmentu uzstādīšanas veidam jābūt tādam, lai nodrošinātu, ka blīves tiek savietotas saspies- tas kopā, tādējādi izveidojot ūdensnecaurlaidīgu savienojumu

Šahtu un tuneļu nostiprinātiem betona segmentu oderējumiem jābūt ar gludu šķērsgriezuma virsmu un ar savstarpēji noslēdzošiem savienojumiem gan gareniskajos, gan aploces savieno- jumos.

4.17.7 Segmentu stiprināšana

Segmentu šahtu un tuneļu oderējumi jāinjicē iespiežot nepieciešamo cementa javu cauri in- jicēšanas caurumiem segmentos, tā lai aizpildītu visas spraugas gar segmentu ārpusi. Jāno- drošina atbilstoša ventilācija, lai nodrošinātos, ka neveidojas gaisa kabatas. Injicēšanas proce- dūra jāveic pēc joslu uzstādīšanas un vismaz vienreiz katrā maiņā.

Pēc injicēšanas procedūras, injicēšanas urbumos jāievieto pagaidu cietkoksnes aizbāžņi. Tie jānomaina ar pastāvīgiem aizbāžņiem no materiāla, kas ir līdzīgs segmenta, kuram tika veikta injicēšanas procedūra, materiālam tad, kad Inženieris ir pārliecināts, ka injicēšanas procedūra ir bijusi sekmīga.

Injicēšanas šļūtenes jāieliek gala sienās vai joslu sienās un jebkurš tukšums pēc betonēšanas ir jāaizpilda ar nepieciešamo cementa javu.

Ja pirmā injicēšanas procedūra neaizpilda visus dobumus, jāveic otra injicēšanas procedūra. Injicēšanas procedūra jāveic tieši pēc joslu uzstādīšanas, tā jāveic katrai ceturtajai joslai un

vismaz divas reizes katrā maiņā.

Uzņēmējam jānodrošina, ka  injicēšanas spiediens ir  tāds,  lai  neizdarītu bojājumus blakus esošām komunikācijām.

Ja ir augsti ārējie spiedieni, jāizmanto javas uzmavas ar vītni un noslēgs ar pretvārstu.

4.17.8 Blīvējums

Segmentu savienojumu blīvēšana tuneļos un šahtās jāveic tik vēlu, cik iespējams saskaņā ar būvniecības programmu; gropes ir jāizkasa un jāiztīra tieši pirms blīvēšanas.

Aploces un garenisko savienojumu blīvējums ir jāveic tā, lai veidotu viendabīgu un nepārtrauktu masu, jānoblīvē tā, lai sprauga tiku aizpildīta līdz segmenta iekšējai virsmai vai līdz Līgumā paredzētajam dziļumam.

Strādājot ar gaisa spiediena padevi, blīvēšana jāpabeidz pēc iespējas ātrāk, lai novērstu gaisa zudumus.

4.17.9 Savienojumu izšuvošana

Ja savienojumi starp segmentiem ir jāizšuvo, tie ir jāizkasa, jāiztīra, jāpiepilda ar patentētu ne- sarūkošu cementa javu un jānolīdzina vienā līmenī ar virsmu

4.17.10	Segmentu atkārtots oderējums

Pirms tiek uzsākta papildus oderējuma uzstādīšana segmentu tunelim, tas ir jāiztīra, jānoblīvē

un jāatzīst par ūdensnecaurlaidīgu.

Ja tas nav noteikts Līgumā, par oderējuma minimālo biezumu uz segmentu ribojuma iepriekš jāvienojas ar Inženieri.

4.17.11	Ūdens necaurlaidīguma nodrošināšana šahtām un tuneļiem

Šahtām un tuneļiem jābūt pietiekami ūdensnecaurlaidīgiem, nedrīkst būt nosakāmas ūdens plūsmas cauri pirmajam vai papildus oderējumam.

Hidrofīlajām blīvēm jābūt no presētās gumijas atbilstoša izmēra, lai ietilptu betona segmentu gropēs. Blīves profils, izmērs un aizkavēta pārklājuma izmantošana jāapstiprina Inženierim.

Ļoti elastīgām blīvēm jāsastāv no savienojuma, kas balstīts uz EPDM. Ieteiktā materiāla for- mulējums un īpašības jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai. Uzņēmējam jāpierāda ar aprēķi- niem vai matemātisko modelēšanu, ka blīves spēj izturēt ilgtermiņa spiedienus un slodzes bez zudumiem norādītajā darba kvalitātē.

Blīves	šķērsgriezuma	izmēri	jāpiemēro	gropei,	atbilstoši	segmentu	tuneļa	oderējumu saskaršanās virsmām. Blīves kopējie izmēri nedrīkst pārsniegt 29 mm platumā un 16,5 mm bie- zumā. Ražotāja pieļaujamajām novirzēm jābūt + 1 mm platumam un + 0,5 mm biezumam.

Blīves jāražo no ekstrudētā cietām (ne celulāra) daļām ar atbilstošām atstarpēm konstrukcijā, lai nodrošinātu, ka blīve ir pilnībā saspiežama betona segmentos izveidotajās gropēs. Blīvei jāpak- ļaujas tālākai saspiešanai arī tad, kad tās augšējā virsma jau ir vienā līmenī ar gropes augšu.

Izspiestā daļa ir jāsastiprina, lai tā izveidotu taisnstūra blīvi, kas ir betona segmenta gropēs ievietots gabals. Stūra stiprinājums jāizveido lodītes formā un stūra gabaliem jābūt no citām izspiestā posma daļām, lai sasniegtu šajā specifikācijā norādītās ūdensnecaurlaidības īpašības un izvairītos no pārmērīgas slodzes uz betona segmentu stūriem.

Blīves jāizgatavo ražošanas vietā tā, lai ietilptu katrā segmentā atbilstoši tuneļa oderējumam. Blīvju iekšējie izmēri un pielaides jānosaka vadoties no tuneļa oderējuma projekta un no pro- totipa blīvēm, kas saražotas un pārbaudītas pēc ietilpības, lai noteiktu elastīguma īpašības.

Blīves jāielīmē segmentu tuneļa oderējuma gropēs, pirms to uzstādīšanas. Jāizmanto blīves ražotāja ieteikta līme.

Pirms uzstādīšanas blīvju virsmas jāiesmērē ar ražotāja ieteiktu smērvielu.

4.17.12	Gruntsūdeņu kontrole

Jāizstrādā darba metodes un sistēmas gruntsūdeņu kontrolēšanai un, ja nepieciešams, ūdens novadīšanai no tuneļa. Gruntsūdeņu novadīšana nedrīkst radīt bojājumus būvēm vai trešo per- sonu īpašumam.

4.17.13	Cauruļu caurspiešana

Izrakumi cauruļu caurspiešanai jāveic ar īpašu vairogu, kas aprīkots ar vadības svirām izvieto- juma regulēšanai. Jābūt pieejamiem apšuvuma dēļiem, lai apšūtu ar dēļiem atsegtos izrakumus.

Caurspiešanas slodze, kas jāuzņem cauruļvadam, jāierobežo, lai novērstu bojājumus cauruļ- vadam un lai to nodrošinātu, ja nepieciešams, jāierīko caurspiešanas starpstacijas.

Caurspiešanas slodze jāpārnes uz caurulēm caur balstgredzenu, kam jābūt pietiekoši stingram, lai vienādi sadalītu slodzi.

Cauruļu ražotāja norādīto pieļaujamo taisnvirziena vai leņķisko novirzi (skat. Zemāk redzamo tabulu) nedrīkst pārsniegt nevienā savienojumā.

Tabuka C2-1

| Nominālais izmērs | Minimālā leņķiskā novirze | Minimālā taisnvirziena novirze |
| --- | --- | --- |
| DN 900 līdz 1200 | Grādi 1 | mm 20 |
| 1350 līdz 1800 | 1/2 | 20 |
| 1950 līdz 3000 | Nosaka ražotājs |  |

Ir jāuztur atjaunoti reģistri par caurspiešanas slodzēm, virziena un līmeņu mērījumiem. Ir jāiz- veido grafiska saikne starp caurspiešanas spēku un pārvietoto attālumu, lai nodrošinātu, kas

tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu maksimālā atļautā caurspiešanas spēka pārs- niegšanu.

Visi pacelšanas un injicēšanas procedūras urbumi ir jānoslēdz.

Ja Līgumā nav paredzēts citādi, savienojumu apvalka materiāls, kas paredzēts, lai vienādi sa- dalītu  caurspiešanas slodzi,  jānovieto  cauruļu  galos  un  starp  tiem,  kā  arī  jebkurās  caur- spiešanas starpstacijās.

Pirms tiek uzsākts darbs pie jebkuras atbalsta bedres izveidošanas, ir jāpierāda, ka tā spēs iz- turēt maksimālo caurspiešanas spēku, kādu var izdarīt caurspiešanas ierīces.

Pirms var uzsākt caurules caurspiešanu, jāpierāda, ka visas caurules, kas nepieciešamas vada pabeigšanai ir Darbu izpildes vietā vai tiek uzglabātas citur. Pirms darbu uzsākšanas ir iepriekš jāvienojas par caurspiešanas starpstaciju paredzēto skaitu. Ja nav panākta cita vienošanās, darbu sākumā jābūt pabeigtai vismaz vienai caurspiešanas starpstacijas montāžai.

Caurules, ieskaitot skārda caurules, kas ir izmantotas apvalkcaurulēm nedrīkst atkārtoti izman- tot citur būvē. Posmveida caurules nedrīkst izmantot apvalkcaurulēm.

Jānodrošina, ka izveidotie savienojumi neatvērsies, kad tiks noņemtas caurspiešanas slodzes. Kad posms ir pabeigts, caurspiešanas starpstacijas ir pilnībā jānoslēdz. Visas caurspiešanas

ierīces, statņi, balstgredzeni un apvalki jānoņem, cauruļu gali jānotīra, pie uzņemošās virsmas jāpielīmē jauns blīvējuma gredzens un ieliktais savienojums daļēji jānoslēdz. „O” gredzena noslēgums  tad  jāievieto  slīdošajā  savienojumā  un  ieliktais  savienojums  pilnībā  jānoslēdz. Staciju noslēgšanas kārtība ir apgrieztā secībā sākot no tuneli veidojošā vairoga.

Gredzenveidīgās atstarpes starp izraktā tuneļa malām un caurspiestajām caurulēm ir pastāvīgi jāaizpilda ar apstiprinātu smērvielu ar spiedienu, kas atbalstīs blakus esošo izrakumu. Ikdienas reģistri par izmantotās smērvielas daudzumu katram caurspiestās caurules posmam un par vie- tu, kurā smērviela tika injicēta, jāiesniedz Inženierim. Smērviela ir kārtīgi jāsamaisa pirms iesūk- nēšanas vai ievietošanas. Kad cauruļu caurspiešana pazemē ir pabeigta, gredzens jāpiepilda nomainot smērvielu ar cementa javu.

Balstu stiprinājuma bedres ir jābetonē, lai nodrošinātu pietiekamu pamatu, kas spēj izturēt visas cauruļu caurspiešanas iekārtu radītās slodzes. Balsta sienām jābūt atbilstošām cauruļvada uz- stādīšanai un tās jāuzceļ perpendikulāri ieteiktajai cauruļu caurspiešanas līnijai.

Izrakumi caurules caurspiešanai jāveic līdz ieliekamās caurules vairoga priekšējai malai, lai no- drošinātu, ka spiedienu uztver izrakuma virsma. Nevienā brīdī izrakumu virsma daudzums ir jāmēra visu darba laiku.

(a) Caurspiežamās caurules blīves nodrošina izolāciju no gruntsūdeņu iekļūšanas caurspiešanas laikā un pēc tās.

(b) Blīves jāveido no materiāla, kas ir noturīgs pret ķīmiskām vielām un mikrobiolo- ģiskas sairšanas. Pilnīga informācija par blīvēm jāiesniedz Inženierim apstipri- nāšanai.

(c) Informācija par smērvielu jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai.

Uzņēmējam, jāiegūst arī apstiprinājums no atbilstošās institūcijas, kas ir atbildīga par konstruk- ciju, kura tiks šķērsota.

Pirms uzsākt jebkādu ar pazemes cauruļu caurspiešanu saistītu darbību, Uzņēmējam jānodro- šina Inženierim informācija par:

(a) Blīvējuma materiālu.

(b) Projektēto  caurspiešanas  slodzi  katrai  caurulei  un  paredzēto  caurspiešanas slodzi katram cauruļvada posmam.

(c) Paredzēto slodzi balsta sienai.

4.17.14	Mikrotunelēšana

Mikrotunelēšanas mašīna jāizvēlas, ņemot vērā grunts stāvokli, tuneļa garumu un citus svarīgus faktorus. Izvēlētā tehnoloģija, iekārtas un materiāli jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai pirms jebkuru darbu uzsākšanas.

Mikrotunelēšanai vispārīgi jāatbilst 11.13. punkta noteikumiem. Pielietojamo cauruļu materiāliem jāatbilst Pasūtītāja prasībām.

4.17.15	Tuneļu un šahtu ventilācija

Caur šahtām un tuneļiem jānodrošina pietiekama ventilācija, lai nodrošinātu nepārtrauktu drošu darba vides uzturēšanu.

Tunelēšanas virsma jāvēdina ar ātrumu 3m3/minūtē.

4.17.16	Darbs paaugstinātā gaisa spiedienā

Visi darbi paaugstinātā gaisa spiedienā jāveic saskaņā ar LVS EN 12110:2003.

Pirms tiek uzsākts darbs ir jāpierāda, ka darbs tiks veikts saskaņā ar LVS EN 12110:2003, no- kopējot korespondenci, kas saistīta ar Likumīgiem paziņojumiem un norīkojumiem Inženierim.

Inženierim jāiesniedz pilna informācija par gaisa kompresora iekārtas veidu, jaudu un izvieto- jumu, palīg- un medicīnisko aprīkojumu, kuru piedāvāts uzstādīt.

Visas rezerves iekārtas jāpārbauda katru nedēļu, izmantojot tās, lai piegādātu gaisu Darbu ob- jektam parastos darba apstākļos.

4.17.17	Informācijas reģistrēšana

Jāreģistrē jebkura tuneļa oderējuma līnija, līmenis un diametrs, kas izmērīts horizontāli un verti- kāli un šie reģistri katru dienu jāiesniedz Inženierim. Līdzīgi reģistri jāveic un jānodod par šahtām un cauruļu likšanu pazemē.

4.17.18	Šahtu, tuneļu un pazemes cauruļu pieļaujamās novirzes

Jebkuras  šahtas  vai  tuneļa  iekšējās  virsmas  novietojums  nedrīkst  novirzīties  no  Līgumā

paredzētā vairāk, kā par šeit norādītajām pieļautajām novirzēm: Tabula C2-2

| Darba kategorija | Izmērs vai Izvietojums | Pieļaujamās novirzes |
| --- | --- | --- |
| Cauruļu caurspiešana pazemē/ | Līnija | +/- 50 mm |
| Mikrotunelēšana | Līmenis | +/- 35 mm |
| Šahtas un kameras | Vertikāli | 1 uz 300 |
|  | Gala diametrs |  |
| Šahtas un tuneļi |  | 1% bet nepārsniedzot +/- 50 mm |
| Tuneļi bez papildus oderē- juma | Līnija Līmenis | +/- 35 mm +/- 35 mm |
| Tuneļi ar papildus oderējumu | Līnija Līmenis | +/- 35 mm +/- 35 mm |
| Šahtu, tuneļu un kanalizācijas cauruļu oderējumu segmenti | Maksimālie nelīdzenumi starp blakus esošu segmentu malām | 10 mm |

Atšķirība starp maksimālajiem un minimālajiem mērītajiem diametriem jebkurā atsevišķā joslā

nedrīkst pārsniegt 2% no joslas diametra.

Novirzes cauruļvados un tuneļos ir pieļaujamas tikai līdz tādam līmenim, ka tās nerada pretēju slīpumu.

Pirmajam oderējuma tuneļos, kuriem tiks uzstādīts papildus oderējums, maksimālajām pieļau- jamām novirzēm jābūt ± 40mm no pareizās līnijas un līmeņa, un 12mm diametrā.

Savienojumu apvalkiem, lai nodrošinātu tuneļa un šahtas izmērus un izvietojumu, jābūt pēc iespējas mazākai, un tie nedrīkst radīt savienojuma atstarpi, kas lielāka par 10mm.

Pie konstrukcijas esošajās pēdējās caurules pieļaujamā virziena un līmeņa novirze nedrīkst pārsniegt ±10 mm.

4.17.19	Kanalizācijas cauruļvadu izbūve ar bezrakšanas metodi

Kanalizācijas un  drenāžas cauruļu ielikšanai bez  būvgrāvja jāatbilst attiecīgajiem LVS  EN

12889 noteikumiem.

5	ŪDENSVADA ATJAUNOŠANAS DARBI

5.1	Sagatavošana un izpēte

Atjaunojamie ūdens vadi jāizpēta, lai noteiktu to novietojumu, izmēru, materiālu un strukturālo stāvokli, kā arī visu veidu armatūras atrašanās vietu un darbības stāvokli.

Uzņēmējam ir jāpārbauda atjaunojamo ūdens cauruļvadu pieejas vietu piemērotība drošai būv- darbu veikšanai un izmantošanai ārkārtas situācijās.

Uzņēmējam jāpārbauda katrs noslēdzošais aizbīdnis un, ja nepieciešams, jāiztīra noslēdzošo aizbīdņu kameras pirms tiek atjaunots oderējums, lai nodrošinātu pieejamību. Uzņēmējam jā- noskaidro apgādājamo īpašumu skaitu. Ziņojums jāiesniedz Inženierim un jāsaņem ekspluatē- jošās organizācijas apstiprinājums izpētē atklātajam esošajam stāvoklim

Uzņēmējam jāatzīmē un jāpaziņo Inženierim par noslēdzošajiem aizbīdņiem, kas apskates laikā bija aizvērti. Šādus noslēdzošos aizbīdņus nedrīkst atvērt, bez Inženiera iepriekšējas piekriša- nas.

Uzņēmējam jāveic jebkura/visas šīs darbības, ja nepieciešams, attiecībā uz jebkuru noslēdzošo aizbīdni, noslēgu vai to daļām:

(a) Atrast apraktus noslēdzošos aizbīdņus un atjaunot vāku un/vai kameru. (b) Nomainīt noslēdzošā aizbīdņa vāku un/vai kameru.

(c) Nomainīt noslēdzošā aizbīdņa blīves. (d) Nomainīt noslēdzošo aizbīdni.

Uzņēmējam jāaizver visi noslēdzošie aizbīdņi cauruļvada posmā, pirms tiek uzsākti tīrīšanas darbi un atkal tie jāatver, kad cauruļvada sekcija ir darba kārtībā.

Esošo plūsmu novirzīšanas metodes un sīkāka informācija par izmantojamo iekārtu, pirms dar- bu uzsākšanas, jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai. Plūsmu novirzīšanai vai pārsūknēšanai jāsaņem ekspluatējošās organizācijas atļauja. Lai saņemtu atļauju, ekspluatējošajai organizāci- jai jāpaziņo par paredzēto plūsmu novirzīšanu tādu laika periodu pirms darbu uzsākšanas, kas norādīts Pasūtītāja prasībās.

5.2	Ūdens vadu sagatavošana

Ūdens vadi, kuriem tiks mainīts oderējums, ir jāsagatavo iekšēji tā, lai oderējuma sistēmas dar- bība netiktu traucēta.

Visi gruži, kas izvākti no ūdens cauruļvadiem, armatūras vai kamerām Uzņēmējam ir jāaizvāc no Darbu izpildes vietas, ievērojot ekspluatējošās organizācijas un reģionālās vides pārvaldes prasības šādiem darbiem.

5.2.1	Cauruļvada tīrīšana

(a) Uzņēmēja izmantotajai tīrīšanas metodei ir jānoņem visa rūsa, rūsas caurumi no- gulsnes, vaļīgas vai bojātas sākotnējā pārklājuma paliekas un citi nepiederoši mate- riāli no caurules iekšienes, lai nodrošinātu gludu virsmu.

(b) Cauruļvada sekcijas abi gali ir jānogriež, lai izolētu cauruļvadu no sadales sistē- mas, pirms tiek uzsākta tīrīšana. Uzņēmējs nedrīkst izmantot ūdensapgādes tīklā uzstādītos pastāvīgos aizbīdņus, lai kontrolētu ūdens plūsmu savām tīrīšanas procedūras vajadzībām. Šiem mērķiem Uzņēmējam jāuzstāda atsevišķi pagaidu aizbīdņi uz pieslēguma, kas tiks izmantots skalošanas vajadzībām.

(c) Tīrīšanu ar skrāpi drīkst izmantot tikai ar Inženiera piekrišanu. Pēc tīrīšanas ar skra- pi, cauruļvads ir jāizskalo ar zema spiediena ūdens strūklu.

Cauruļu galu rullīši vai konusi jāizmanto visu laiku, kad tiek veikta tīrīšana, pārbaude, ie- gremdēšana, oderēšana un jebkura cita darbība, kas saistīta ar vinčas vilkšanu caur cauruļ- vadu.

Uzņēmējam jāierīko jauni papildus aizbīdņi un veidgabali, ja tas ir konkrēti paredzēts Līgumā. Pirms oderējuma ielikšanas jāveic CCTV pārbaudes, lai pārbaudītu tīrīšanas rezultātus un no-

teiktu uzmavu, aizbīdņu, līkumu, pieslēgumu utt. atrašanās vietu. Uzņēmējam jānosaka, vai lī- kumu dēļ būs nepieciešami īpaši pasākumi oderējuma ielikšanai.

Visas iekārtas, kas izmantotas notekūdeņu vai citu šķidrumu pārvietošanai līdz novadīšanas vietai tīrīšanas vai sagatavošanas laikā, ir skaidri jāmarķē norādot, ka tās ir paredzētas šiem mērķim un tās nedrīkst izmantot dzeramā ūdens apgādei. Novadīšana ir jāveic tā, lai nerastos pretplūsma vai gruži netiktu ievadīti ūdensapgādes sistēmas nākošajā posmā aiz atjaunojamā .

5.2.2	Oderējumi uz vietas

Pasākumus, kas tiks veikti, lai kontrolētu darbā radušos smaku un gāzu nokļūšanu apkārtējā

vidē, ir jāapstiprina Inženierim.

Pēc cauruļvadu izpētes un atjaunošanas tehnoloģijas precizēšanas , tās apraksts un pielie- tošanai paredzētie materiāli jāapstiprina Inženierim

5.2.3	Epoksīdsveķi

Epoksīdsveķu oderējumu izmantošanai jāatbilst atzītai praksei un pēc polimerizācijas oderē- juma materiālam jābūt atbilstošam pielietošanai saskarē ar dzeramo ūdeni , ko jāapliecina ar atbilstošu sertifikātu.

5.2.4	Cementa java

Cementa javas oderējumam un tā izmantošanai jāatbilst prasībām , kas izklāstītais punktā 10.9. un oderējumam jābūt atbilstošam pielietošanai saskarē ar dzeramo ūdeni, ko jāapliecina ar at- bilstošu sertifikātu

5.2.5	Polimēri

Polimēru oderējumu izmantošanai jāatbilst atzītai praksei un oderējumu ražotāja prasībām to uzstādīšanai. .

Pēc oderējuma uzstādīšanas un. Bez tam materiālam pēc polimerizācijas jābūt tādam, lai hlora šķīdums, ko lieto dzeramā ūdens dezinfekcijai , nebojātu oderējumu, kā arī neietekmētu materi- āla īpašības attiecībā uz pielietojamību saskarē ar dzeramo ūdeni.

5.2.6	Cauruļu ievilkšana un destruktīvā metode

Plastmasas cauruļu sistēmām, kas tiek izmantotas ūdens apgādes sistēmas atjaunošanā, jāat- bilst attiecīgiem LVS EN 14409 1. un 3. daļas noteikumiem un jābūt atbilstošiem to iekārtu tehniskajiem parametriem, kuras tiks lietotas ievilkšanai vai destruktīvajai metodei ( burst lining). Materiāliem, kurus paredzēts izmantot rekonstrukcijai ar šo metodi un , kuri būs saskarē ar dze- ramo ūdeni jābūt sertificētiem izmantošanai dzeramā ūdens apgādes sistēmās.

Izmantojot cauruļu ievilkšanas un destruktīvo metodes, tām ir jāatbilst atzītai praksei un tehnoloģijas un paņēmienu apraksts , kā arī darbu secība jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai

5.2.7	Pieslēgumi

Patērētāju pieslēgumi jāatslēdz un jāpieslēdz, atbilstoši darba vajadzībām, pirms atslēgšanas un  pieslēgšanas  par  to  paziņojot  ekspluatējošajai  organizācijai  un  saņemot  atļauju,  kā paredzēts Pasūtītāja prasībās.

Nogriezti vai atvienoti ūdens cauruļvadu pieslēgumu gali ir jāaizsargā, lai novērstu risku, ka Darbu rezultātā rodas nobloķējumi. Ja ir izveidojies nobloķējums, Uzņēmējam ir nekavējoties jārīkojas, lai to iztīrītu un novērstu problēmu. Pieslēgumu vietu tīrīšana un dezinfekcija ir Uzņē- mēja pienākums.

5.2.8	Oderējums caur aizbīdņiem

Jebkuri aizbīdņi, kuru apdare tiek veikta uz vietas, jādarbina visu darba gājienu, vairākas reizes tūlīt pēc apdares, lai nodrošinātu to brīvu darbību. Nedrīkst veikt oderējumu uz vietas caur tādu cauruļvadu aizbīdņiem, kuru izmērs nepieļauj cilvēka iekļūšanu cauruļvadā.

5.2.9	Pārbaude pēc oderējuma uz vietas

Pēc rehabilitācijas jāveic CCTV apskate un šīs apskates ziņojums , kā arī video materiāli sas- kaņotā formātā jāiesniedz Inženierim.

Oderēto cauruļu paraugi ir jāņem vietās, ko norādījis Inženieris un jāiesniedz Inženierim, lai pārbaudītu oderējuma izpildi un noteiktu biezumu. Paraugu ņemšanas vietām jābūt rakstiski fik- sētām. Pēc paraugu noņemšanas oderējums jāsalabo un salabotās vietas jāuzrāda Inženierim.

5.2.10 Atjaunotu ūdens vadu pieslēgšana tīklam

Pirms jebkura atjaunota ūdens vada atgriešanas ekspluatācijā ( pieslēgšanas tīklam), cauruļ- vadam ir jāveic hidrauliskā spiediena pārbaude, ja tā ir apmierinoša, cauruļvads ir jāiztīra un jāizdezinficē, kā aprakstīts 7.nodaļā.

Jebkura cauruļvada pieslēgšana ūdensapgādes tīklam jāveic pirms tam to paziņojot ekspluatē- jošajai organizācijai un saņemot atļauju , kā tas norādīts pasūtītāja prasībās.

5.2.11 Cementa javas oderējums uz vietas

Oderējamie cauruļvadi ir jāoderē ar cementa javu, saskaņā ar specifikācijas 2. nodaļu. Oderējuma biezumam jāatbilst zemāk redzamajā tabulā dotajiem lielumiem.

Tabula C2-3

| Caurules nominālais dia- metrs | Minimālais oderējuma biezums (mm) | Maksimālais oderējuma Biezums (mm) |
| --- | --- | --- |
| </= 150 mm dia. | 4 | 6 |
| > 150 mm dia., </= 450 mm dia. | 6 | 8 |
| > 450 mm dia. | 10 | 12 |

Pabeidzot cauruļvada daļas oderējumu, Uzņēmējam nekavējoties jānoslēdz katrs cauruļvada gals un jebkuras tuvākās atveres ar īpaši izgatavotām ūdensnecaurlaidīgām uzmavām. Mini- mālajam cietēšanas periodam jābūt 12 stundas kopš oderējuma pabeigšanas un galu uzmavas nedrīkst noņemt, kamēr šis laiks nav pagājis.

Uzņēmējs nedrīkst veikt urbumus, griezt vai veidot jebkādus pieslēgumus oderētā cauruļvadā, kamēr kopš oderējuma pabeigšanas nav pagājušas 12 stundas vai arī cits periods, ja tas norā- dīts oderējuma materiāla ražotāja instrukcijās .

Uzņēmējam jānodrošina Inženierim precīzs termometrs. Uzņēmējs drīkst sākt oderējuma ielikšanu tikai tad, kad iestājušies šādi apstākļi:

(a) Gaisa temperatūra ēnā ir: virs -1ºC, ja temperatūra palielinās VAI virs +1ºC, ja temperatūra pazeminās.

(b) Visi materiāli, kas jāiejauc cementa javas maisījumā nav sasaluši.

(c) Ir veikti Inženiera apstiprināti pasākumi, lai novērstu no Darbu objekta izplūduša

ūdens sasalšanu vietās, kas ir pieejamas sabiedrībai.

(d) Maisījuma ūdens temperatūra ir vismaz 3ºC, vai saskaņā ar maisījuma ražotāja pra- sībām.

Visi oderējuma bojājumi, neatkarīgi no to rašanās iemesla, jānovērš Inženierim pieņemamā

veidā, pirms cauruļvada daļa tiek hidrauliski pārbaudīta un nodota ekspluatācijā.

6	KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADU ATJAUNOŠANAS DARBI

6.1	Vispārīgs apraksts

Spēcīgs, ciets aizaugums ir mehāniski jāiztīra, nodrošinot, ka šāda rīcība neizraisīs kanalizāci- jas caurules sabrukumu.

Visi ieplūdes atzarojumi ir uzmanīgi mehāniski jānogriež vienā līmenī ar iekšējo kanalizācijas caurules sienu ar tādām metodēm, kas neizraisītu atzarojuma plīsumu vai lūzumu aiz kanalizā- cijas caurules sienas.

Ja atzarojumi ir nepareizi pieslēgti kanalizācijas caurulei, atstājot blakus tukšumus un nobīdītus ķieģeļu mūrējumus, savienojums ir jāsalabo visur, kur nepieciešams, nomainot apkārtējo ķieģe- ļu mūrējumu un/vai ar rokām aizpildot to ar betonu, sekojot Inženiera norādījumiem.

6.1.1	Ķieģeļu mūrējums

Visi ķieģeļi, kas izvirzījušies kompresijas arkas iekšpusē, ir jāizņem un jānomaina no kanāla iekšpuses.

Ja kompresijas arkā ķieģeļi ir izkustējušies un daļēji iebrukuši kanālā, pēc Inženiera norādījumiem,  visi  vaļīgie  ķieģeļi  ir  jāaizvāc,  pēc  nepieciešamības  nodrošinot  atbalstu apkārtējam ķieģeļu mūrējumam. Kustīgie ķieģeļi ir jāizņem un no kanāla iekšpuses to atveres jāaizpilda, izmantojot M2 klases javu.

Ja tiek konstatēts, ka ķieģeļu tekne ir nopietni deformēta, ķieģeļi Inženiera noteiktajos posmos ir uzmanīgi jāizņem un pamata zeme jāizņem kopumā 200 mm zem ieteiktā teknes līmeņa. Ja tiek konstatēts, ka pamata zeme nav atbilstoša pārbūvētās teknes atbalstam, jāveic papildus rakšanas darbi Inženiera noteiktā dziļumā.

50 mm biezs izlīdzinošais betons ir jāievieto izraktajā vietā, kurš ir atbilstoši jānoblīvē un jāapkopj, pirms tiek uzsākta teknes atjaunošana.

Tekne jāatjauno ar betona slāni, kura minimālais biezums ir 150 mm un kurā ielikta tērauda režģa  armatūra, kuru  apstiprinājis Inženieris, 50  mm  dziļumā  no  teknes  līmeņa.  Tekne  ir jāizveido formā, kas ir savietojama formas ziņā ar caurtekas augšteces un lejteces teknēm un ir ar tērauda rīvdēļa apdari.

6.1.2	Iekšējā apdare

Iekšējās apdares materiālam jābūt polimērmodificētai cementa javai ar šķiedru armatūru un cementa/smilšu attiecību 1:3, kurā 30% maisījuma ūdens ir nomainīts ar polimēru lateksu. Galējā ūdens/cements attiecība, pēc 30% ūdens nomaiņas, nedrīkst pārsniegt 0,4. Minimālajai spiedes izturībai pēc 28 dienām jābūt 40 N/mm2. Izmantotajam polimēram jābūt pilnībā savietojamam ar  OPC. Sausie materiāli ir precīzi jādozē, ja  maisījums tiek veidots Darbu izpildes vietā, un jāatļauj tikai pabeigtu vienību pielietošana. Uzliktā apmetuma biezumam jābūt

13mm.

Visas virsmas, plaisas, plīsumi utt., kuri tiks apstrādāti ar šo apmetumu, jāattīra no vaļīgiem materiāliem, smērvielām, bakterioloģiskām gļotām vai jebkādām citām vielām, kas varētu ietekmēt apdares materiāla saķeres īpašības.

Vietējiem  labojumiem,  atzarojumu  uzlabojumiem,  nomainīto  ķieģeļu  mūrējumiem  utt.  jābūt pilnībā sacietējušiem pirms tiek veikta to apmešana.

Apmetumam jābūt pilnīgi sacietējušam, pirms tiek veiktas ārējās injicēšanas procedūras. Ja apmetums ir izveidots divās kārtās, pirmajai kārtai jābūt pilnībā sacietējušai, pirms darbība tiek turpināta.

6.1.3	Ārēja javas injicēšanas procedūra

Ārējās injicēšanas procedūrām esošā ķieģeļu caurtekā ir jāizurbj urbumi pulksteņa pozīcijās

10.30 un 01.30, sākotnēji 5,00 m attālumā 20m garā sekcijā. Papildus novērošanas urbumi jāi- zurbj starp injekciju vietām.

Tukšumi jāizskalo injicējot ūdeni caur izurbtajiem urbumiem un tukšumu iespējamais lielums un ieteicamais cementa javas ceļš jānosaka novērojot šo darbību.

Cementa javas samaisīšanai jāizmanto liela ātruma koloidālu šķīdumu maisītājs un  stingri jāievēro cementa javas ražotāja norādītais maisīšanas ātrums.

Attiecīgi samaisītā cementa java ir jāfiltrē, lai atbrīvotos no nevajadzīgiem kunkuļiem un, līdz izmantošanai sūknī, tā ir jāuzglabā sajaukšanas rezervuārā.

Cementa javas injicēšanai izmantotajam sūknim jābūt ar minimālu ietilpību, kas nodrošina ce- menta javas injekciju vajadzīgajā punktā ar ātrumu 0,5 l/sek pie spiediena, kas ir vienāds ar in- jicēšanas caurulē zaudēto spiedienu. Spiediena mērierīces jāuzstāda uz sūkņa atveres un uz injekcijas uzgaļa.

Cementa java jāinjicē nepārtraukti skalošanas procedūras laikā noteiktajā veidā līdz atdures brīdim un izmantotās cementa javas apjoms ir nepārtrauktu jākontrolē.

Ja ir lieli tukšumi, gala atduri jāizveido Inženiera apstiprinātās vietās. Gala atdures jāveido in- jicējot lēnas plūsmas ātri sacietējošu cementa javu caur noteiktiem urbumiem.

Sūkņa iekārtas, injicēšanas šļūtene, sajaukšanas rezervuārs un maisīšanas iekārtas ir kārtīgi jānoskalo pēc katras injicēšanas procedūras. spiediena ūdens vai saspiesta gaisa iekārtas, kas paredzētas nosprostotu ierīču tīrīšanai.

6.2	Poliestera/epoksīdsveķu oderējuma izveidošana un darbība

Uzņēmējam ar rokām vai ar no distances vadāmiem mehānismiem jāizgriež visi atzarojuma pieslēgumi 24 stundu laikā kopš oderējuma sacietēšanas. Uzņēmējam jānosaka visu pieslēgu- mu vietas izurbjot nelielu caurumu, aptuveni 25 mm diametrā, caur oderējumam, pirms viņš mēģina izgriezt pieslēgumu visā diametrā. Uzņēmējs nedrīkst veikt sākotnēju griezumu visā caurules diametrā.

Uzņēmējam jāizlemj kad piegādāt piesūcināto oderējumu uz Darbu izpildes vietu un kad uzsākt ielikšanu, ņemot vērā laika apstākļus.

Visiem objektiem pirms oderējuma ielikšanas jāuzstāda oderējuma pamatkārta, ja tādu paredz ražotājs.

Oderējums jāieliek virzienā no augšteces uz lejteci sagatavotā kanalizācijas caurulē, izmantojot aukstu ūdeni vai gaisu, atkarībā no izgatavotāja prasībām.

Uzņēmējam jānodrošina, ka spiediens oderējumā pārsniedz gan spiedienu, kuru izraisa oderē- juma projekta lapā norādītais gruntsūdeņu augstums, gan jebkuru spiedienu, kuru izraisa atza- rojumu notekūdeņi.

Uzņēmējam jāizmanto pietiekams spiediens, lai pārsniegtu iepriekš norādītos spiedienus un jā- nodrošina, lai nerodas kustība oderējamajā konstrukcijā vai apkārtējā gruntī.

6.3	Cauruļu ievilkšana un destruktīvā metode (burst lining)

Plastmasas cauruļu sistēmām, kas tiek izmantotas kanalizācijas sistēmas atjaunošanā, jāatbilst attiecīgiem EN 1796:2006 noteikumiem un jābūt atbilstošiem to iekārtu tehniskajiem paramet- riem, kuras tiks lietotas ievilkšanai vai destruktīvajai metodei (burst lining)

Materiāliem, kurus paredzēts izmantot rekonstrukcijai ar šo metodi ir jābūt spējīgiem uzņemt visas ievilkšanas, uzstādīšanas un darbības slodzes, kā arī jābūt ķīmiski noturīgām pret notek- ūdeņiem, kuru novadīšanai paredzētas rekonstruējamās caurules.

Izmantojot cauruļu ievilkšanas un destruktīvo metodes, tām ir jāatbilst atzītai praksei un tehno- loģijas un paņēmienu apraksts, kā arī darbu secība jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai.

7	CAURUĻVADI, KURU DARBĪBA TIEK PĀRTRAUKTA

7.1	Vispārīgs apraksts

Uzņēmējam jānovāc visi esošie virszemes objekti (ieskaitot vākus, ietvarus un informējošos stabiņus) no cauruļvadiem un infrastruktūras, kas ir slēgti un palikuši pēc viņa darbības, kā arī pilnībā jāatjauno zemes virsmas segums.

7.2	Kanalizācijas caurules un skatakas

Ja kanalizācijas caurules vairs netiks lietotas un ir piepildāmas ar cementa javu, zemākais pos- ma punkts ir atbilstoši jānoslēdz un piepildīšanas jāsāk no šī punkta un jāturpina pakāpeniski lai pilnībā aizpildītu visu tilpumu.

Kanalizāciju skataku šahtas, kuras vairs netiks izmantotas, ir jānojauc līdz 1m zem apstrādātās zemes līmeņa un atlikušais tukšums jāaizpilda, kā paredzēts Līgumā.

Nevienu skataku vai cauruļvadu nedrīkst slēgt pirms nav brīdināts Inženieris un no viņa sa- ņemts apstiprinājums, ka visas esošās plūsmas attiecīgajā kanalizācijas cauruļvadā ir veiksmīgi novirzītas.

7.3	Kanalizācijas cauruļu savienojumi T – veida pieslēgumi

Pieslēgumi un sānu atzarojumi ir jānoslēdz ar gala uzmavām, kuru atrašanās vieta it skaidri jā- norāda.

8	CAURUĻU PĀRBAUDE UN DEZINFEKCIJA

8.1	Cauruļvadu tīrīšana

Pabeidzot būvniecību un pirms tiek veikta jebkāda dezinfekcija, cauruļvadu iekšējās virsmas ir rūpīgi jānotīra.

8.2	Piesardzības pasākumi pirms cauruļvadu pārbaudes

Pirms tiek veikta jebkāda cauruļvada pārbaude, tas ir kārtīgi jānostiprina un līkumu, atzarojumu atveru vai cauruļvadu galos esošā spiediena izraisītā slodze jāpārnes uz cietas grunts vai pie- mērotiem pagaidu nostiprinājumiem. Nedrīkst pārnest spiedienu uz pabeigtu cauruļvada posmu vai uz esošiem cauruļvadiem, no kuriem tiek pildīts pārbaudāmais cauruļvads.

Vaļējie gali jānoslēdz ar aizbāžņiem, uzmavām vai slēgtiem atlokiem, kas it atbilstoši savienoti un nodrošina savienojumu hermētiskumu.

Nedrīkst veikt pārbaudi spiediena radīto slodzi pārnesot uz aizvērtiem jauniem vai esošiem aiz- bīdņiem.

Jāveic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pārbaudāmā cauruļvada posma atgaisošanu visā tā garumā.

8.3	Pārbaudes metodes programma un paziņošana

Ieteiktā pārbaudes un tīrīšanas programma un metode jāiesniedz Inženierim, pirms tiek uzsākta cauruļvada pārbaude.

Inženieris jābrīdina vismaz 3 darba dienas pirms ir plānots veikt kādas cauruļvada daļas pār- baudi ja Pasūtītāja prasībās nav minēts cits paziņošanas periods.

Pēc cauruļvada ieguldīšanas ,tā atsevišķu posmu pārbaudes un šo posmu savienošanas ir jāveic cauruļvada spiediena pārbaude visā tā garumā, pirms tiek sākta cauruļvada eksplua- tācija.

Uzņēmējam jāveic visi saprātīgie drošības pasākumi, lai novērstu pārmērīgus ūdens zudumus, kā arī pēc nepieciešamības jānodrošina, jānostiprina, jāapkopj un jāapstrādā visas ne- pieciešamās uzglabāšanas tvertnes, sūkņi, caurules, krāni, veidgabali, elastīgās caurules un citas ietaises, kas nepieciešamas pārbaudes sagatavošanai un veikšanai.

8.4	Bezspiediena cauruļvadu pārbaude

Atklātā tranšejā ieliktie bezspiediena cauruļvadi jāpārbauda pēc to savienošanas un pirms tiek sākti betonēšanas vai būvgrāvja aizbēršanas darbi, izņemot darbus, kas nepieciešami kon- strukcijas stabilitātes nodrošināšanai pārbaudes laikā, tajā skaitā aizsardzībai pret ieguldītā cauruļvada uzpeldēšanu..

Cauruļvadi jāpārbauda ar gaisa vai ūdens pārbaudi, kā arī ar vizuālu vai slēgta kontūra televīzi- jas (closed-circuit television - CCTV) pārbaudi, būvniecības laikā noteiktajos posmos, saskaņā ar programmu, ko apstiprinājis Inženieris.

Vēl viena pārbaude jāveic pēc būvgrāvja aizbēršanas.

8.5	Bezspiediena cauruļvadu ūdens pārbaude

Pārbaudes spiedienam bezspiediena cauruļvados ar nominālo diametru līdz 750 mm (ieskaitot) jābūt ne mazākam kā 1,5 m ūdens staba spiedienam virs caurules augšas vai gruntsūdeņu līmeņa, vadoties pēc tā, kurš ir augstāks augstākajā vietā, un tas nedrīkst pārsniegt 6 m ūdens staba spiedienu cauruļvada daļas zemākajā vietā. Stāva slīpuma cauruļvadi jāpārbauda pakāp- eniski gadījumos, kad maksimālais ūdens staba spiediens, kā norādīts iepriekš, tiktu pārsniegts, ja visu cauruļvada sekciju pārbaudītu kopā.

Cauruļvads jāpiepilda ar ūdeni un vismaz 2 stundas jāļauj ūdenim uzsūkties pārbaudāmajās konstrukcijās , pēc tam jāatjauno sākotnējais ūdens līmenis. Tad, 30 minūšu periodā, ūdens jāpiegādā no tvertnes vai sūkņa ,kas apgādāta ar verificētu mērierīci, ar 5 minūšu intervāliem un jāfiksē daudzums, kas nepieciešams sākotnējā ūdens līmeņa uzturēšanai. Ja nav citādi norā- dīts, cauruļvada posms ir jāpieņem, ja 30 minūšu periodā pievienotā ūdens daudzums ir ma- zāks par 0,5 litriem uz cauruļvada posma lineāro garuma metru un caurules nominālā diametra metru

8.6	Bezspiediena cauruļvadu gaisa pārbaude

Bezspiediena cauruļvados, kas jāpārbauda ar gaisa pārbaudi, ar atbilstošām metodēm jāie- sūknē gaiss līdz sistēmai pievienotais U veida manometrs uzrāda 100 mm ūdens staba spiedi- enu. Cauruļvads ir jāpieņem, ja gaisa spiediens paliek virs 75 mm ūdens staba spiediena bez papildus iesūknēšanas pēc 5 minūšu periodā, kurš seko pēc stabilizācijas perioda. Ja pārbaude ir nesekmīga, tas nedrīkst aizkavēt cauruļvada pieņemšanu, ja pēc tam tiek veikta veiksmīga ūdens pārbaude, saskaņā ar 7.5. punktu.

8.7	CCTV cauruļvadu pārbaude

Visu  pašteces  kanalizācijas cauruļvadu  pārbaude  Uzņēmējam jāveic  ar  CCTV,  izmantojot krāsu, augstas izšķirtspējas kameru ar rotējošu galvu/lēcu un jānodrošina Inženierim video ieraksta un atskaites eksemplāri ar Inženieri saskaņotā formātā.

Kamerām un iekārtām, kuras lieto CCTV inspekcijai, jābūt ražotām šim nolūkam.

Videoiekārtai jābūt tādai, lai operators varētu izdarīt ieraksta anotācijas no klaviatūras. Videoierakstā jābūt uzrādītai vismaz sekojošai informācijai – datums, laiks, pārbaudāmā cauruļ-

vada nosaukums un atrašanās vieta, pārbaudes sākumpunkts, kameras atrašanās vieta cauruļ-

vadā no sākumpunkta, sakta leņķis, caurules slīpuma leņķis, pārbaudes nolūks ( iepriekšējā, izpilddokumentācijas utml.)

un cita informācija, kuru konkrētā iekārta spējīga uzrādīt.

Videokameras un ar tām saistītās iekārtas, kuras jāievada ūdensapgādes cauruļvados, pirms darba uzsākšanas jāskalo ar tīru ūdeni un jāsterilizē, ievietojot hlorā šķīdumā vai citā dezinfekci- jas šķidrumā un izturot iekārtas tajā šim šķidrumam atbilstošu laiku.

8.7.1	Infiltrācijas pārbaude bezspiediena cauruļvados

Bezspiediena cauruļvados (ieskaitot tuneļus un šahtas) un skatakās pēc būvgrāvju aizbēršanas jāveic  infiltrācijas pārbaude. Visi  sistēmas pievadi  ir  cieši  jānoslēdz un  jebkāda paliekoša plūsma jāuzskata par infiltrācijas pazīmi.

Cauruļvads, tajā skaitā arī skatakas, jāpieņem kā apmierinošs, ja infiltrācija, ieskaitot infiltrāciju skatakās, 30 minūšu laikā nepārsniedz 0,3 litrus uz lineāro cauruļvada posma garuma metru un uz nominālā diametra metru.

Neņemot vērā iepriekšminētās pārbaudes apmierinošu pabeigšanu, ja  ir  saskatāma ūdens plūsma, kas iesūcas cauruļvada vietā, kuru var noteikt ar vizuālu vai CCTV pārbaudi, jāveic ne- pieciešamie pasākumi, lai novērstu šādu infiltrāciju.

8.7.2	Kaļamā ķeta, PE, PVC, GRP un tērauda spiediena cauruļvadu pārbaude

Visā cauruļvadā jāveic spiediena pārbaude saskaņā ar LVS EN 805.

Mērinstrumentiem, kas tiek izmantoti spiediena cauruļvadu pārbaudei, jābūt vai nu standarta apaļa veida, ne mazāk kā 200 mm diametrā, ar spiediena gradāciju ūdens staba metros, vai ar ciparu rādītāju, kas spēj nolasīt spiediena izmaiņu par 0,1 metru ūdens staba. Pirms jebkura mērinstrumenta izmantošanas, tas jāpārbauda neatkarīgā metroloģiskā laboratorijā un jāno- drošina datēta apliecība par tā precizitātes verifikāciju .

Pārbaudāmā posma garumam jābūt robežās no 500 līdz 1000m, ja vien Inženieris nav norādījis citādi. Cauruļvada galiem, tukšošanas izlaidēm un jebkuriem trejgabaliem jābūt noslēgtiem ar gala atlokiem un droši atbalstītiem .Pārbaudes gaita un rezultāti jāprotokolē. Protokola formu Uzņēmējam jāsaskaņo ar Inženieri. Pārbaudē jāpiedalās Uzņēmēja, Inženiera un ekspluatē- jošās organizācijas pārstāvjiem, kuri paraksta pārbaudes protokolu.

Pirms pārbaudes, jāpārbauda un jānoslēdz pagaidu aizbīdņi, ja tādi uzstādīti, cauruļvada sekci- jas jāpiepilda ar ūdeni un jāizlaiž gaiss, noslēdzot atgaisošanas ierīci. Pēc piepildīšanas jā- palielina spiediens līdz darba spiedienam un cauruļvadi šādā stāvoklī jāatstāj 24 stundas, lai sasniegtu pēc iespējas stabilākus apstākļus pārbaudes veikšanai.

Pēc tam, spiediens cauruļvadā pakāpeniski jāpalielina līdz zemākajā cauruļvada daļā tiek sas- niegts noteiktais pārbaudes spiediens un tas jāuztur šādā līmenī vienu stundu, ja nepieciešams

, iesūknējot ūdeni pārbaudes spiediena uzturēšanai. Tad jāatvieno sūknis un cauruļvadā ne- drīkst iepildīt papildus ūdeni vēl vienu stundu. Pēc šī laika posma atkal jāpievieno sūknis un jāatjauno sākotnējais spiediens ar sūknēšanu, mērot pievadītā ūdens daudzumu. Spiediena pārbaude tiek uzskatīta par veiksmīgu, ja pievadītā ūdens daudzums nepārsniedz 2 litrus uz cauruļvada iekšējā diametra 1 metru , uz pārbaudes spiediena ūdens staba 1m divdesmit četru stundu laikā.

Ja jaunizbūvēts cauruļvads jāpievieno ekspluatācijā esošam cauruļvadam, pēc pievienošanas ir vizuāli jāpārbauda beigu pieslēgums pie normālas darbības spiediena un šajā savienojumā ne- drīkst būt redzamas noplūdes, vai savienojuma deformāciju.

8.7.3	Plastmasas spiediena cauruļvadu pārbaude

Plastmasas spiediena caurules jāpārbauda, saskaņā ar šādu standartu attiecīgajiem notei- kumiem:

Tabula C2-4

| Sistēma | Standarts |
| --- | --- |
| Polietilēna caurules ūdens apgādei | LVS EN 12201-5 |

| Neplastificēta polivinilhlorīda caurules ūdens apgādei | LVS EN 1452-5 |
| --- | --- |
| Polipropilēna caurules siltā un aukstā ūdens iekārtām | LVS EN ISO 15874-5 |
| Hlorētas polivinilhlorīda caurules silta un auksta ūdens iekārtām | LVS EN ISO 15877-5 |
| Plastmasas cauruļvadu sistēmas apakšzemes un virszemes ūdens spiedvadiem vispārējai lietošanai, drenāžas un notekūd- eņiem - Polietilēns | LVS EN 13244-5 |

Jāpiemēro punkti 7.9.2. un 7.9.6.

8.8	Ūdensvadu tīrīšana

Tīrīšana jāveic vispirms stingri noberžot ar cietu porainu cilindru un tad tīrot ar mīkstu cilindru. Abi cilindri jālaiž cauri cauruļvadam vienas tīrīšanas laikā.

Tīrīšana jāturpina, kamēr skalojamais ūdens ir skaidrs.

Cilindru tīrība jāpārbauda vizuāli un tieši pirms izmantošanas vienu nakti jāmērcē 5 mg/l hlora šķīdumā. Atstarpes starp cilindriem arī jāaizpilda ar šo šķīdumu.

Cilindru izvilkšana jāapliecina Inženierim.

Tikai Pasūtītāja darbinieki drīkst rīkoties ar tiem piederošiem aizbīdņiem nepieciešamības gadī- jumā un Uzņēmējam ir jāziņo Inženierim Pasūtītāja prasībās minēto laiku periodu iepriekš, lai varētu noorganizēt nepieciešamo personu klātbūtni un/vai saņemt atļauju ūdensvada at- slēgšanai, ja ir tīrāms esošais cauruļvads .

8.9	Ūdensvadu dezinfekcija

Pēc veiksmīgi pabeigtām pārbaudēm un, ja nepieciešams, tīrīšanas, dzeramā ūdens apgādes cauruļvadi jādezinficē saskaņā ar LVS EN 805.

Pēc dezinfekcijas un bakterioloģisko un ķīmisko paraugu noņemšanas no pabeigtajām ūdens vadu daļām, nedrīkst pagriezt aizbīdņus vai veikt citas darbības, kas varētu traucēt vada vai esošā tīkla darbību, bez iepriekšēja Inženiera apstiprinājuma.

Ja Līgumā nav noteikts citādi, par bakterioloģisko paraugu noņemšanu no dzeramā ūdens cau- ruļvadiem ir atbildīgs Uzņēmējs un tā jāveic neatkarīgai sertificētai laboratorijai.

Veicot hlorēšanu, Uzņēmējam jāievēro šāda procedūra:

(a) Uzņēmējam jānodrošina vietas uz cauruļvadiem, kur var noņemt paraugus, lai pār- baudītu dezinficējošā līdzekļa saturu cauruļvada ūdenī vai noņemtu bakterioloģiskos paraugus. Šeit, iespējams, jāizmanto hidrantu/skalošanas un gaisa vārstu atrašanās vietas.

(b) Pirms hlorēšanas uzsākšanas, dzeramā ūdens cauruļvads jāiztīra un jāveic spiedie- na pārbaude, kā noteikts iepriekš, un jāatstāj pilnībā piepildīts ar ūdeni.

(c) Dezinfekcijas procedūras laikā, jāveic drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka ūdens ar augstu hlora saturu nenokļūst jau esošajā sadales sistēmā. Vienīgais savienojums starp esošo sistēmu un jauno cauruļvadu drīkst būt caur pagaidu pieslēgumu, pie- mēram, ugunsdzēsēju šļūteni starp diviem hidrantiem ar dubultiem vienvirziena vār- stiem un pārbaudes aizbīdņiem, kurus nedrīkst atvienot izmantošanas laikā.

(d) Cauruļvadā jāpanāk paliekošā hlora koncentrācija no hlora šķīduma iepildīšanas vie- tas tālākajā punktā 10 mg/l jāatstāj šāda koncentrācija vismaz 24 stundas.

(e) Visos cauruļvados visi aizbīdņi un hidranti jādarbina vairākas reizes, lai nodrošinātu, ka hlorējošais šķīdums nonāk visās daļās.

(f)  Pēc 24 stundu saskarsmes dezinficējošais šķīdums jāizskalo kopā ar vada ūdeni, ta- jā skaitā jāizskalo katrs veidgabals un katra cauruļvada atzarojuma gali. Regulāri jā- pārbauda paliekošā hlora saturs. Izskalošanu var pārtraukt, kad konstatētais palie- košā hlora saturs nepārsniedz ienākošā ūdens paliekošā hlora saturu.

(g) Pēc ūdens ar augstu hlora sastāvu izskalošanas, jaunais cauruļvads jāatstāj piepil- dīts ar ūdensvada ūdeni un jāatstāj vēl 24 stundas, pirms tiek noņemti paraugi.

(h) Paraugi jānoņem sertificētai neatkarīgai laboratorijai no ienākošā vada ūdens un no cauruļvada un visu tā atzarojumu beigām. Ja cauruļvads ir garš, jānoņem pietiekams apjoms paraugu, kas liecinātu par kopējo kvalitāti. Paliekošā hlora saturs jāmēra pa- raugu noņemšanas laikā. Cauruļvadu nedrīkst atzīt par pietiekami dezinficētu, kamēr visi no tā iegūtie paraugi neatbilst Pasūtītāja dzeramā ūdens kvalitātes standartiem.

(i)  Uzņēmējam jāatvēl vismaz 3 dienas rezultātu saņemšanai, pēc paraugu noņemša- nas un tie drīkst būt apmierinoši tikai tad, ja uz 100 ml netiek atrasti zarnu nūjiņu („coliforms”) vai koli („E-coli”) organismi.

(j)  Ja paraugi ir neapmierinoši, visa vai daļa tīrīšanas un dezinfekcijas procedūras ir jā- atkārto, pēc Inženiera ieskatiem.

(k) Tiklīdz tiek sekmīgi veiktas bakterioloģiskās pārbaudes, jāizveido pēdējie pieslēgumi un cauruļvads jāpieslēdz ekspluatējošās organizācijas norādītajā laikā.

(l)  Uzņēmēja pienākums ir saņemt atļaujas pārbaudēm lietotā hlorētā ūdens novadīša- nai kanalizācijas sistēmā. Ja tas nav atļauts, Uzņēmējam ir jāveic hlorētā ūdens attī- rīšana vai tas jāizved uz vietu, kur tas tiks attīrīts.

8.10 Konstrukciju tīrīšana

Pabeidzot būvniecību un pirms jebkādas dezinfekcijas veikšanas, konstrukciju iekšējās virsmas, kas projektētas, lai saskartos ar ūdeni, ir kārtīgi jānotīra tā, lai noņemtu visu eļļu, smiltis un citas kaitīgas vielas.`

8.10.1 Betona jumtu pārbaude

Betona jumtiem konstrukcijām, kurās tiks uzglabāts ūdens, jābūt ūdensnecaurlaidīgiem un, ja iespējams, tie, pirms jebkādas ūdensizturīgas membrānas uzstādīšanas, jāpārbauda ievietojot ūdenī vismaz 25 mm dziļumā uz 24 stundām.

Ja nav iespējams jumta krituma dēļ vai cita iemesla dēļ uzturēt 25 mm dziļu ūdeni, jumts ir kār- tīgi jāsaslapina, izmantojot nepārtrauktu aplaistīšanu ar šļūteni uz laiku ne mazāku par 6 stun- dām.

Jebkurā gadījumā jumts ir jāuzskata par apmierinošu, ja tā apakšdaļā nav redzamas noplūdes vai mitruma radīti plankumi.

Jumta segums jāpabeidz, cik ātri vien iespējams, pēc apmierinošas pārbaudes veikšanas.

Ūdensizturīgā membrāna pēc tās uzklāšanas un sametināšanas jāpārbauda, malas paceļot par

300 mm un atbalstot , tad piepildot ar ūdeni 25mm dziļā slānī . Ja 24 stundu laikā nav redzamas ūdens noplūdes un ūdens līmenis nav krities , izņemot kritumu uz normālu iztvaikošanu, tiek uzskatīts , ka membrāna ir izturējusi pārbaudi.

8.10.2 Ūdens necaurlaidīgu betona konstrukciju pārbaude

Pēc tīrīšanas un, cik praktiski iespējams, pirms jebkāds zemes vai cita pildījuma novietošanas pret ārējo sienu virsmām, betona konstrukcijas, kurās paredzēts glabāt ūdeni, jāpiepilda ar ūd- eni vienmērīgā ātrumā, kas nav lielāks par 2 m 24 stundās. Jānodrošina stabilizācijas periods 7 dienu garumā , pēc kura ar apstiprinātiem līdzekļiem jāreģistrē ūdens līmenis 24 stundu inter- vālos 7 dienu pārbaudes periodā. Pārbaudes perioda laikā kopējais pieļaujamais samazinā- jums, ņemot vērā iztvaikošanu un nokrišņu daudzumu, nedrīkst pārsniegt 1/500 no vidējā ūdens līmeņa pilnā tvertnē vai 10 mm, skatoties pēc mazākā lieluma.

Pēc iepriekš aprakstītās pārbaudes negatīviem rezultātiem, jebkuras noplūdes, kas redzamas uz konstrukcijas ārējām virsmām ir jānovērš. Jebkāda špaktelēšana vai plaisu aizdarīšana sienas daļā, ja iespējams, jāveic no iekšpuses.

Hidrauliskā pārbaude jāveic tikai pēc sekmīgas jumta pārbaudes veikšanas.

Secīgi jāpārbauda konstrukcijas iekšienē blakus esošie nodalījumi. Pārbaudes nodalījumam blakus esošajiem nodalījumiem pārbaudes laikā jābūt tukšiem.

Kad  pārbaude ir  veiksmīgi pabeigta, ūdens  no  konstrukcijas, cik  tas  iespējams, jāizvada, izņemot gadījumus, kad ūdeni var izmantot turpmākām darbībām.

Konstrukcijām ar atvērtu virsmu Uzņēmējam jānodrošina un jāpiegādā blakus pārbaudāmajai konstrukcijai atvērta plastmasas tvertne ar minimālo horizontālā šķēluma laukumu 1 m2. Šī tvertne jāuzpilda līdz 50 mm no augšas un jāizmanto kā līmeņrādītājs, lai novērtētu nokrišņu daudzuma un iztvaikošanas pielaidi konstrukcijas pārbaudes laikā.

8.10.3 Konstrukciju, kas paredzētas dzeramajam ūdenim, dezinfekcija

Tieši pirms jebkuras dzeramā ūdens konstrukcijas pieņemšanas, tās iekšiene jādezinficē ar ūd- eni, kas hlorēts tā, lai paliekošā hlora saturs būtu ne mazākas kā 20 mg tīra hlora uz litru. Jumti un citas virsmas virs augšējā ūdens līmeņa jāapsmidzina ar šķīdumu, kurš satur 20 mg hlora uz litru. Konstrukcijai jābūt tukšai, tā jāizskalo ar ūdeni no vada un tad jāpiepilda ar ūdeni, kura sastāvā ir ne vairāk kā 0,5 mg tīra hlora uz litru, līdz normālajam augšējam ūdens līmenim.

Pēc 24 stundām jāņem paraugi bakterioloģiskajai un ķīmiskajai analīzei. Konstrukciju jāuzskata par dezinficētu, ja paraugā netiek atrastas zarnu nūjiņas (coliforms).

Tiklīdz tiek sekmīgi veikta bakterioloģiskā pārbaude, konstrukcija jāsāk ekspluatēt 24 stundu laikā, citādi ir jāveic atkārtota dezinfekcija un jāatkārto punktos 7.16.1 un 7.16.2 aprakstītās pro- cedūras.

8.11 Ūdens pārbaudēm, tīrīšanai un dezinfekcijai

Ūdens dzeramā ūdens cauruļu un konstrukciju pārbaudēm, tīrīšanai un dezinfekcijai jāņem no esošiem piegādes avotiem. Uzņēmējam ir jāsaņem atļauja pieslēgties ūdensvadam, kā arī jāuzstāda mērierīces ūdens patēriņa noteikšanai un jāveic apmaksa par izmantoto ūdeni , kā tas noteikts Pasūtītāja prasībās.

Pārbaudes aizbīdņu sistēma jāuzstāda sistēmā starp sabiedriskās apgādes cauruļvadu un cau- ruļvadu vai konstrukciju, kas tiek piepildīta, lai novērstu pretplūsmu.

Ūdeni tīrīšanai, pārbaudēm un dezinfekcijai drīkst ņemt tikai tajos laikos un veidā, ko apstiprinā- jis Inženieris un ūdens apgādes uzņēmums.

8.11.1 Tīrīšanai, pārbaudēm vai dezinfekcijai izmantotā ūdens novadīšana

Jānodrošina ierīces ar kuru palīdzību novadīt un atbrīvoties no dezinfekcijā, tīrīšanā vai pār- baudēs izmantotā ūdens.

Novadīšanu kanalizācijā nedrīkst veikt bez Pasūtītāja piekrišanas. Ja netiek dota atļauja hlorētā ūdens novadīšanai kanalizācijā, Uzņēmēja pienākums ir to attīrīt, vai izvest uz attīrīšanu.

Ūdens, kas izmantots konstrukciju vai cauruļvadu tīrīšanā, pārbaudē vai dezinfekcijā, jāatzīst par nekaitīgu pirms to drīkst izliet vidē.

Pēc ūdens pārbaudes cauruļvadi un konstrukcijas ir jāiztukšo, cik tas ir iespējams.

8.11.2 Ne betona konstrukciju, kurās paredzēts uzglabāt ūdeni, pārbaude

Pēc tīrīšanas un pirms pie konstrukcijas tiek izveidots ārējais uzbērums, tā jāpiepilda līdz pār- plūšanas līmenim ar  ātrumu, kuru ir  apstiprinājis konstrukcijas ražotājs, vai kas paredzēts Līgumā. Ūdens līmenis pēc tam jāreģistrē ar apstiprinātiem līdzekļiem 3 dienas. Jāuzskata, ka tvertnes ir veiksmīgi izturējušas pārbaudi, ja nav redzamas izmaiņas ūdens līmenī, ņemot vērā nokrišņu daudzumu un iztvaikošanu, un ja nav redzamas pazīmes par noplūdi no konstrukcijas sienām vai pamata.

Šī pārbaude jāveic tikai pēc sekmīgas jebkuras jumta konstrukcijas pārbaudes.

Iekšējie nodalījumi jāpārbauda atsevišķi. Pārbaudes laikā blakus esošajiem nodalījumiem jābūt tukšiem.

8.11.3 Aizbīdņu un hidrantu pārbaude

Ūdens apgādes aizbīdņi un hidranti jāpārbauda saskaņā ar šo standartu attiecīgajiem notei- kumiem:

Tabula C2-5

| Tips | Standarts |
| --- | --- |
| Izolējošie aizbīdņi | LVS EN 1074-2 |
| Pārbaudes aizbīdņi | LVS EN 1074-3 |

| Gaisa vārsti | LVS EN 1074-4 |
| --- | --- |
| Kontroles aizbīdņi | LVS EN 1074-5 |
| Hidranti | LVS EN 1074-6 |

9	DARBU IZPILDES PRASĪBAS

9.1	Atzīmju un norāžu zīmes

Atzīmju un norāžu zīmes ir jāuzstāda, ja cauruļvadi tiek būvēti ārpus ielas braucamās daļas, lai norādītu aizbīdņu un citas armatūras atrašanās vietu.

Rādītāju koordināšu saraksts jānodod Inženierim pēc Līguma izpildes.

9.2	Ārējie cauruļvadi – aizsardzība pret aizsalšanu

Ārējām caurulēm, aizbīdņiem un veidgabaliem jānodrošina apsildīšana vai siltumizolācija, lai novērstu sasalšanas risku normālos darbības apstākļos, kad apkārtējā temperatūra pazeminās zem 0oC , ja cauruļvads tiek iebūvēts dziļumā, kas mazāks par LBN noteikto minimālo dziļumu.

Siltumizolācijas biezumu nosaka pēc ilgtermiņa minimālās gada ārējās temperatūras. Sil- tumizolācijas biezums nedrīkst būt mazāks par 25 mm. Jebkura izolējošā materiāla siltuma vadītspēja nedrīkst būt lielāka par 0.04 W/m.K. Visai izolācijai Darbu izpildes vietā pēc to pa- beigšanas jābūt vienāda izskata.

Ja nepieciešama cauruļvadu apsildīšana, tā jānodrošina visiem ārējiem cauruļvadiem zem 200 mm NB. Cauruļvadu apsildīšana jāpabeidz pirms tiek uzsākta siltumizolācijas ierīkošana.

Cauruļu savienojumu, veidgabalu un aizbīdņu siltumizolācijas biezums jānodrošina vienāds visām izolētās ierīces daļām.

Siltumizolācija un apšuvums nedrīkst traucēt ierīču sastāvdaļu pareizu darbību. Aizbīdņu, atloku un veidgabalu izolācija jāaizsargā tā, lai to varētu noņemt un nomainīt apkopes gadījumos.

Visiem atlokiem jānodrošina noņemamas atloku kastes, lai nākotnē varētu demontēt cauruļ- vadus, nebojājot izolāciju.

9.3	Komunikāciju uzrādīšana izpilddokumentācijā

Uzņēmējam jāreģistrē visas cauruļvada būvgrāvī darbu laikā atklātās esošās komunikācijas. Šim reģistram jāsatur apraksts par komunikācijas veidu, izmēru, dziļumu, un atrašanās vietu attiecībā prêt cauruļvadu. Jāreģistrē arī leņķis kādā komunikācija šķērso būvgrāvi. Skatīt arī punktu 1.15.3.

9.4	Higēna un tīrība

Caurules, armatūra un veidgabali, kas izmantojami dzeramā ūdens apgādei, jāglabā tīri iekšēji no piegādes vai montāžas brīža līdz cauruļvada nodošanai ekspluatācijā. Uzņēmējam jāveic visi drošības pasākumi, lai novērstu cauruļu piesārņošanu no jebkāda avota un tieši pirms dze- ramā ūdens apgādes caurules montāžas tā ir jāiztīra ar piemērotu slotu, kas ir izmērcēta hlora šķīdumā.  Visi  veidgabali  jānomazgā  ar  hlora  šķīdumu  tieši  pirms  to  uzstādīšanas.  Hlora šķīdums jāizsmidzina ar smidzinātāju, kam, kā standarta iekārtai, jābūt jebkuras brigādes, kas strādā pie Pasūtītāja, rīcībā. Ja netiek veiktas šīs darbības, dzeramā ūdens cauruļvadu izbūve nedrīkst notikt.

Iebūves un savienošanas darbību laikā jebkuras kaitīgas vielas vai šķidrumi, kas var iekļūt cau- rulē, ir nekavējoties jāizskalo un cauruļvads jāiztīra ar slotu.

Pēc kārtējās caurules iebūves, tās atvērtais gals ir jānoslēdz ar ūdensnecaurlaidīgu noslēgu, kuru nedrīkst noņemt līdz ir ielikta nākamā caurule un ir sagatavota savienošanai. Pirmās cau- rules vaļējais gals katrā cauruļvada posmā arī ir jānoslēdz un tā jāatstāj, līdz tas tiek savienots ar blakus esošo posmu.

Nedz aizsardzības uzmavu, ne disku vai citu ietaisi caurules galā vai veidgabalā nedrīkst noņemt uz ilgāku laiku, kamēr caurule vai veidgabals, kuru tas aizsargā nav sagatavots savie- nošanai. Caurules un veidgabali, ieskaitot jebkādu oderējumu vai apšuvumu, jāpārbauda vai nav bojājumu un savienojumu virsmas un sastāvdaļas jānotīra tieši pirms montāžas.

10 ATJAUNOŠANAS DARBI

10.1 Brauktuvju, gājēju ielu, ietvju, veloceliņu un ceļmalu atjaunošana

Atjaunošanas darbi ir jāsaskaņo ar ceļu dienesta prasībām un atjaunošanas rezultātā ceļa stā- voklim jābūt tādam pašam vai labākam, nekā sākotnēji.

Ceļa pamatnes blīvēšanas procedūra un iekārta pirms darbu uzsākšanas jāpārbauda, atbilstoši Inženiera prasībām. Blīvēšanas pārbaude jāveic pie dažāda mitruma satura. Blīvēšanas iekārtu svars, tips un blīvēšanas reižu skaits jādažādo, lai noteiktu optimālāko sablīvēšanas metodi.

Pirms nākamā struktūras slāņa uzklāšanas, ceļa pamats mehāniski jānoslauka vai jānotīra ar saspiestu gaisu, lai tā virsma būtu ļoti viendabīgas faktūras un bez svešķermeņiem.

Satiksme pār jauno segumu netiks atļauta, kamēr tas nav izlīdzināts un sacietējis, atbilstoši In- ženiera prasībām. Bez Inženiera apstiprinājuma uz agrāk uzklātiem slāņiem nedrīkst pārvieto- ties cita tehnika kā vien tā, kas nepieciešama nākamo slāņu uzklāšanai.

10.2 Ietvju malu, tekņu, apmaļu un kvadrantu atjaunošana

Ietvju malas, teknes un kvadranti, kas izjaukti Darbu veikšanas laikā, bet nav bojāti, jānovie- to atpakaļ. Gadījumos, kad esošās vienības nav iespējams turpmāk izmantot, tās jānomaina ar līdzīgas faktūras, krāsas un tipa vienībām, kas saskan ar blakus esošajām un, saskaņā ar

2.37 vai 2.100 punktiem, uzskatāmas par atbilstošām.

Ietvju malu, tekņu, apmaļu un kvadrantu nomaiņa/atpakaļ novietošana jāveic saskaņā ar 8. punktu. Monolītās ietvju malas un teknes jāatjauno tā, lai atbilstu pieguļošajām ielu malām un teknēm.