Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana

Nodaļa D

Elektriskie un mēraparatūras un vadības iekārtu montāžas darbi

Pasūtītājs:	SIA „Ludzas apsaimniekotājs”

Reģ.nr.: 42403015020

K.Barona iela 49. Ludza,

Ludzas novads

2011 gads

Satura rādītājs

1	VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI..................................................................................... 4

1.1	Darbu apjomi	4

1.2	Prasības attiecībā uz ražotājiem un piegādātājiem	5

2	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA ..............................................6

3	ELEKTROAPGĀDE .............................................................................................. 7

3.1	Projekts	7

3.1.1	Īsslēguma strāvas noteikšana ............................................................................................... 7

3.1.2	Iekšējās elektrosistēmas ....................................................................................................... 7

3.1.3	Standarti un normas .............................................................................................................. 7

3.1.4	Darba zīmējumi ..................................................................................................................... 8

3.2	Materiāli	8

3.3	Apmācība	9

3.4	Elektroiekārtu montāža	9

3.4.1	Vispārīgas prasības............................................................................................................... 9

3.4.2	Drošības tehnikas noteikumi montāžas darbiem. ................................................................. 9

3.4.3	Marķieri un marķēšana........................................................................................................ 10

3.4.4	Sadales skapji ..................................................................................................................... 10

3.4.5	Elektriskās komutācijas aparatūra ...................................................................................... 11

3.4.6	Paneļos uzstādītā aizsardzības un vadības aparatūra ....................................................... 12

3.4.7	Zemēšana, zibensaizsardzība un potenciālu izlīdzināšana (PI) ......................................... 15

3.4.8	Zemēšanas vadi .................................................................................................................. 15

3.4.9	Neitrāles un aizsardzības vadu šķērsgriezumi un izolācija................................................. 15

3.4.10	Elektroiekārtu aizsardzības klase........................................................................................ 16

3.4.11	Aizsargpasākumi ................................................................................................................. 16

3.4.12	Prasības skapjiem, piemēram, skapjiem, kuros uzstādīta sadales, vadības, mērīšanas un signalizācijas aparatūra ..................................................................................................................... 17

3.4.13	Vietējās vadības punkti un līmeņa regulēšanas skapji ....................................................... 17

3.4.14	Spēka, vadības un mērinstrumentu kabeļi .......................................................................... 18

3.4.15	Kabeļu balstkonstrukcijas.................................................................................................... 27

3.4.16	Elektroapgādes nepārtrauktība ........................................................................................... 29

3.4.17	Tehniskie noteikumi zemsprieguma motoriem.................................................................... 30

3.5	Pārbaudes un apskates	33

4	MĒRAPARATŪRAS UN VADĪBAS SISTĒMAS ................................................. 37

4.1	Programmējamās loģiskās vadības (PLV) iekārtas un procesu vadības sistēma (PVS)	37

4.2	Mērinstrumenti un Vadības	41

4.2.1	Galvenie projektēšanas kritēriji ........................................................................................... 43

4.2.2	Statīvi, tālvadāmie I/O moduļi ............................................................................................. 44

4.2.3	Signalizācijas sistēma ......................................................................................................... 44

4.2.4	Elektroenerģijas padeve un drošinātāju sistēma ................................................................ 45

4.2.5	Frekvences pārveidotāji ...................................................................................................... 45

4.2.6	Raidītāji ............................................................................................................................... 46

4.2.7	Indikatori .............................................................................................................................. 47

4.2.8	Temperatūras mērījumi ....................................................................................................... 48

4.2.9	Spiediena mērījumi.............................................................................................................. 48

4.2.10	Plūsmas mērījumi ................................................................................................................ 49

4.2.11	Līmeņa mērījumi.................................................................................................................. 51

4.2.12	Elektrisko lielumu mērījumi.................................................................................................. 51

4.2.13	Pretvārsti ............................................................................................................................. 51

4.2.14	Palaidēji ............................................................................................................................... 52

4.2.15	Solenoīda vārsti................................................................................................................... 52

4.2.16	Mērinstrumentu un mērīšanas impulsa cauruļvadi ............................................................. 52

4.2.17	Marķēšana un skalas .......................................................................................................... 53

4.2.18	Iekārtu novērošana no attāluma.......................................................................................... 53

4.2.19	Mērīšanas aprīkojums ......................................................................................................... 53

4.2.20	Vadības filozofija ................................................................................................................. 54

1	Vispārīgi norādījumi

Visa  elektriskā  plānošana  tiek  veikta  atbilstīgi  Latvijas  tiesību  aktiem,  normām  un standartiem.

DARBUZŅĒMĒJAM jānodrošina visi rīki, piegādes, materiāli, iekārtas, viss darbaspēks, kā arī viss pārējais, kas nepieciešams visu elektrotehnisko sagādes, celtniecības un montāžas darbu un ar tiem saistīto darbu veikšanai, vadībai un pārbaudēm, lai izveidotu pilnīgu un darboties spējīgu sistēmu, un lai tas viss atbilstu šī Līguma dokumentu prasībām.

Šīs	sadaļas	noteikumi	attiecas	uz	visiem	šajā	Konkurspiedāvājumā	minētajiem elektrotehniskajiem darbiem, izņemot gadījumus, kad Līguma dokumentos ir noteikts vai parādīts citādi.

DARBUZŅĒMĒJS atbild par:

A)	sistēmu izbūves pilnīgu pabeigšanu atbilstīgi šajos Līguma dokumentos izteiktajam nodomam.

B)	Darbuzņēmējs  sagatavo  tālāk  vajadzīgo  celtniecības  darbu  un  piegāžu  tehnisko projektu, ieskaitot vajadzīgos atļauju pieprasīšanas dokumentus.

C)	Koordinē  ar  Latvenergo  elektroapgādes jautājumus  un  sagatavo  visus  vajadzīgos dokumentus.

D)	Koordinē detaļas attiecībā uz objekta iekārtām un celtniecību visās projekta tehniskajās sadaļās, kas ietekmē darbu.

E)	Sagādā un uzstāda visus iepriekš neparedzētos un neuzrādītos elementus, kas tomēr ir vajadzīgi labam darbam, lai nodrošinātu sistēmu pilnīgu pabeigtību un darbspēju.

1.1	Darbu apjomi

Šo darbu apjomi ietver visa veida elektrisko iekārtu sagādi šādiem darbiem:

•   Elektroapgādes līniju izbūve uz objektiem (ja vajadzīgs)

•   Darbs vietējos elektroapgādes punktos (transformatoru apakšstacija)

•   Iekšējais zemsprieguma sadales tīkls ietaisēs

•   Zemsprieguma spēka un vadības kabeļu līniju izbūve

•   GSM vai līdzvērtīgs datu pārraides interfeiss/savienojums objektos

•   Vadības paneļi

•   Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana (rezerves barošanas buferbloki) (pēc vajadzības katrai ietaisei)

•   Teritorijas apgaismošana

•   Objekta ekspluatācijas un programmējamās loģiskās vadības (PLV) sistēmas, tostarp visas lauka ierīces, mērinstrumenti, sakaru līnijas un ierīces.

• Zemsprieguma komutācijas aparatūra ar galvenajiem slēdžiem, automātiskajiem galvenās rezerves barošanas ieslēgšanas slēdžiem un mazākiem atsevišķu ietaišu rezerves ieslēgšanas slēdžiem, un barošanas līniju slēdži katram motoram un katrai kontaktligzdu barošanas līnijai.

•   Ugunsgrēka trauksmes un drošības trauksmes sistēmas katrai ietaisei

Piegāžu spektrā ietilpst viss, kas vajadzīgs elektroiekārtu pilnīgai automatizācijai.

Gadījumā, ja Latvenego ir izsniedzis detalizētus tehniskos noteikumus (lūdzam atsaukties uz

3.sējuma A nodaļas 4. un 5.pielikumiem), dati par elektroapgādes pieslēgumiem ir minēti zemāk esošajā tabulā. Ja nav minēti nekādi dati, tad attiecīgā informācija nav saņemta no Latvenergo, un tad tas būs Būvuzņēmēja pienākums – piegādāt pašvaldībai visu nepieciešamo informāciju elektroapgādes pieslēguma pieteikumam Latvenergo.

Šinī	gadījumā	Būvuzņēmējam	savā	piedāvājumā	jāiekļauj	aptuvenas	izmaksas pieslēgumumam pie elektroapgādes tīkla.

D-1 tabula: Pieejamie ietaišu elektriskās barošanas dati [Dati pieprasāmi pašvaldībai]

| Kanalizācijas ietaises |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAI | Transformatoru apakšstacija Nr. 1 | Transformatoru apakšstacija Nr. 2 | Barošanas kabeļa garums |  |
| KSS Nr. 1 |  |  |  |  |
| KSS Nr. 2 |  |  |  |  |
| KSS Nr. 3 |  |  |  |  |
| Dzeramā ūdens ietaises |  |  |  |  |
| Rezervuārs, atdzelžošanas stacija un spiediena paaugstināšanas sūkņu stacija |  |  |  |  |
| Aka Nr. 1 |  |  |  |  |
| Aka Nr. 2 |  |  |  |  |

Visas iekārtas un ietaises jāizbūvē atbilstīgi saprātīgai inženierdarbu praksei un tām jāatbilst visiem Latvijas Elektroietaišu izbūves noteikumiem. Darbuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par drošības un vispārējās kārtības noteikumu izpildi būvlaukumā atbilstīgi spēkā esošo tiesību aktu un noteikumu prasībām, vietējo pārvaldes iestāžu rīkojumiem un Līguma nosacījumiem.

1.2	Prasības attiecībā uz ražotājiem un piegādātājiem

Līdzīgas konstrukcijas iekārtām jābūt no viena un tā paša ražotāja. Darbuzņēmējam jāapstiprina izvēlēto iekārtu piegādātāja vietējais pārstāvis un jāpaziņo tā pilns nosaukums, kontaktpersona, adrese un tālrunis. Jāinformē arī par šī pārstāvja pieredzi, pakalpojumu klāstu, iespējām nodrošināt rezerves daļas utt. Visām piegādātajām iekārtām jābūt sertificētiem Latvijā. Visām sastāvdaļām jābūt redzamā veidā un saprotami marķētām ar norādēm uz attiecīgo standartu numuriem.

2	Iesniedzamie dokumenti un informācija

Bez piedāvājumā sniegtās tehniskās informācijas Darbuzņēmējam vēl  papildus jāsniedz šāda informācija par visiem piegādājamiem materiāliem un iekārtām:

A)  Iesniedzamie	dokumenti	jānoformē	atbilstīgi		B	sadaļā	izklāstītajām vispārīgajām prasībām.

B)  Darba zīmējumi: DARBUZŅĒMĒJAM jāiesniedz visi elektroiekārtu, mēraparatūras un vadības iekārtu darba zīmējumi atbilstīgi B sadaļā izklāstītajām Vispārīgajām prasībām. Šajos darba zīmējumos jābūt norādītām visām prasībām attiecībā uz elektrotehniskajām iekārtām,  mēraparatūru  un  vadības  iekārtām,  visiem  prasītajiem svariem, riteņu slodzēm, izmēriem un atstarpēm. Jābūt norādītiem tirdzniecības zīmēm, modeļiem, katalogu numuriem, nosūtīšanas vietām, aprakstiem un pārbaudes datiem.

C) Materiālu piegādes grafiks

3	Elektroapgāde

Elektroapgādi nodrošinās vietējais energouzņēmums Latvenergo. Tā tiks realizēta pa vienu vai divām neatkarīgām barošanas līnijām katrai stacijai, ietaisei vai ietaišu grupai. Elektroenerģijas padeve ir paredzēta no Latvenergo piederošas galvenās transformatoru apakšstacijas. Viss objekts tiks pieslēgts vietējām transformatoru apakšstacijām un barots no trīsfāzu zemsprieguma sistēmas ar 400 V spriegumu un 50 Hz frekvenci.

Darbuzņēmējam kopā ar pašvaldību jāvēršas Latvenergo, lai saņemtu tehniskos noteikumus par pieslēgšanos elektroapgādes sistēmai un skaitītāju uzstādīšanu. Šīs izmaksas jāiekļauj konkurspiedāvājumā.

3.1	Projekts

Projekta izstrāde tika veikta ņemot vērā tālāk uzskaitīto obligāto tehniskā projekta izstrādāšanas dokumentāciju un pamata normatīvo celtniecības tehnisko dokumentāciju.

3.1.1 Īsslēguma strāvas noteikšana

Iekārtu parametri zemsprieguma pusē elektriski un mehāniski jārēķina uz 30 kA īsslēguma strāvu. Jāaprēķina elektroietaišu dinamiskās un termiskās slodzes un jāizvēlas tādi materiāli, kas iztur aprēķinātās slodzes. Darbuzņēmējam jāaprēķina īsslēguma strāva ķēdē un tās atslēgšanās pie pašas mazākās strāvas paša garākā kabeļa galā, kā arī jāaprēķina maksimālā slodze pie augstākā pieļaujamā sprieguma krituma un sprieguma kritums pie īsslēguma kabeļu  galos.  Jālieto  dati,  kas  atbilst  darbuzņēmēja elektriskajam projektam, vietējā elektrotīkla īpatnībām un Latvenergo prasībām. Aprēķinot īsslēguma strāvu, jāņem vērā asinhrono un sinhrono motoru ietekme.

3.1.2 Iekšējās elektrosistēmas

ZS motori un	400/230 V, trīsfāzu, tieši zemēta tikai stacijā

ZS sadales tīkli

Vadības ķēžu spriegums	230 V, maiņstrāvas vadības sistēma, zemēta tikai stacijā

Rezerves barošanas buferbloki		400  V,  trīsfāzu,  tieši  zemēti  tikai stacijā

Vadības ķēžu spriegums	24 V, līdzstrāvas vadības sistēma

Apgaismošana, kontaktligzdas u.c.	400/230 V,  trīsfāzu	vai	vienfāzes,	tieši zemēta tikai stacijā

3.1.3 Standarti un normas

Elektroiekārtu parametriem kā minimums jāatbilst visām obligātajām Latvijas tiesību aktu, normu un noteikumu prasībām.

1. 05.12.2006  MK  noteikumi  Nr.982  "Enerģētikas  infrastruktūras  objektu  aizsargjoslu noteikšanas metodika"

2. 22.10.1996 MK noteikumi Nr.413 “Elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”

3. 27.06.2006 MK noteikumi Nr. 510 “Aizsargjoslas saskaņošanas kārtība elektriskajiem

tīkliem, siltumtīkliem, ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, gāzes vadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm, ja aizsargjosla aizņem zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums”

4. 04.04.2006   MK   noteikumi   Nr.   256   “Elektronisko   sakaru   tīklu   ierīkošanas   un būvniecības kārtība”

5.  04.04.2006 MK noteikumi Nr. 257 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli"

Tālāk uzskaitītie standarti un normas piemērojami tad, ja tie nav pretrunā Latvijas likumiem, standartiem, normām un normatīvajiem aktiem.

1.  IEC  (International  Electrotechnical  Commission  Publications)  (Starptautiskās elektrotehniskās komisijas publikācijas);

2.  DIN  (Deutsches  Institut  für  Normung  Standards)  (Vācijas  Standartizācijas institūts);

3.  Elektroietaišu izbūves noteikumi;

4.  Celtniecības normas un noteikumi

5.   Citi attiecīgi EK un starptautiskie noteikumi un normas

Elektroietaišu izbūves noteikumi jāuzskata par noteicošajiem attiecībā pret visiem citiem šeit minētajiem standartiem un normām.

Papildus iepriekš uzskaitītajiem drošības tehnikas noteikumiem, standartiem un normām elektroietaišu projektēšana, izbūve, sagāde un nodošana ekspluatācijā jāveic arī atbilstoši šai specifikācijai kopā ar attiecīgām projekta specifikācijām, un tām jāatbilst Elektroietaišu izbūves noteikumu, LST un RSN prasībām.

3.1.4 Darba zīmējumi

Elektroietaišu sistēmu plāni zīmējumos ir shematiski, un izmēri, stiprinājumi un iekārtas ir parādīti skiču veidā. Nosakot kabeļu un vadu trases un ievadu vietas un izvietojot kontaktligzdas, jāņem vērā mehāniskie, celtniecības un arhitektūras nosacījumi.

Gala	zīmējumu	izgatavošanai	nepieciešamie	plāni,	montāžas	zīmējumi	un	cita dokumentācija darbuzņēmējam jāiesniedz atbilstīgi apstiprinātajam laika grafikam.

Nevienu iekārtu sagatavošanu, darbu vai darba daļu nedrīkst sākt bez pasūtītāja rakstiskas atļaujas.

Zīmējumi izskatīšanai un saskaņošanai jāiesniedz vajadzīgajā skaitā eksemplāru.

Komplektā ar iesniegtajiem dokumentiem jābūt vajadzīgajam skaitam atsauces materiālu saraksta eksemplāru.

Jābūt atstātai tukšai vietai pasūtītāja reģistrācijas ierakstam.

3.2	Materiāli

Ja nav norādīts citādi, lietotajiem materiāliem jāatbilst visu inspekcijas iestāžu prasībām par  atbilstību  pārbaudes  programmām  un  sertifikācijas  prasībām  saskaņā  ar  CEE

(Starptautiskā komisija elektroietaišu apstiprināšanas noteikumu jautājumos) izdotajiem noteikumiem, un tie nedrīkst būt pretrunā ar spēkā esošiem noteikumiem. Gadījumos, kad līguma dokumentos norādīti augstākas kvalitātes materiāli, nekā prasīts „noteikumos” par  materiāliem,  ražojumiem,  konstrukcijām  un  iekārtām,  par  noteicošiem  jāuzskata līguma dokumenti.

Visiem  pēc  līguma  piegādātajiem materiāliem un  iekārtām  jāatbilst  visām  specifikācijās noteiktajām prasībām un jābūt konstruētiem un ražotiem rūpnieciskos apstākļos. Jāizmanto paši  jaunākie  iekārtu  modeļi,  un  tām  jābūt  jaunām  un  nelietotām. Visām  elektriskajām ietaisēm	un	iekārtām	jābūt	rūpnīcā	pārbaudītām	un	izmēģinātām.	Pēc	pasūtītāja pieprasījuma jāveic īpašas pārbaudes montāžas laikā.

Ja tehniskajās specifikācijās ir prasīti augstākas kvalitātes materiāli, konstrukcijas utt., nekā to prasa noteikumi un normas, jāpilda tehnisko specifikāciju prasības. Visām metāliskajām daļām jābūt nerūsējošām vai attiecīgi apstrādātām.

Visiem materiāliem, instrumentiem un iekārtām jābūt sertificētiem Latvijā.

3.3	Apmācība

Celtniecības un nodošanas laikā darbuzņēmējam jāapmāca pasūtītāja personāls. Iekārtu uzstādīšanas, montāžas un palaišanas laikā personāls jāapmāca strādāt ar iekārtām un veikt to tehnisko apkopi. Jāveic teorētiska un praktiska apmācība. Pirms mācību sākšanas mācību programmas, pārskatītie zīmējumi un EKSPLUATĀCIJAS UN TEHNISKĀS APKOPES INSTRUKCIJAS latviešu un angļu valodā jāiesniedz pasūtītājam apstiprināšanai.

3.4	Elektroiekārtu montāža

3.4.1 Vispārīgas prasības

Pirms montāžas darbu uzsākšanas darbuzņēmējam jāpārbauda esošo ēku izmēri un plāni, cauruļvadu blīvējumi utt.

Darbuzņēmējam arī jāpārbauda pieslēdzamo objektu izvietojums un montāža jāveic atbilstoši situācijai, kā arī jāpārbauda caurumu lielumi un atrašanās vietas un ievadu blīvējumi.

Elektroinstalācijas izbūve jāveic atbilstoši Elektroietaišu izbūves noteikumu 2. nodaļas prasībām. Ēkās  var  lietot  atklāto  un  segto  elektroinstalāciju. Elektriskie vadi,  kabeļi  un instalācijas  kārbas  jāmontē  un  jāstiprina  atbilstoši  Elektroietaišu  izbūves  noteikumu  2. nodaļas prasībām, ņemot vērā mitras vides īpatnības. Kabeļus var montēt uz sienām atklāti, uz horizontāliem un vertikāliem kabeļu kronšteiniem, plauktiem, caurulēs vai zem apmetuma. Elektriskās mašīnas, aparāti un ierīces, kuru vienības jauda ir 2 kW vai lielāka, jāpieslēdz pie slēgdēļa ar atsevišķu elektrisko ķēdi (slēdzi).

3.4.2 Drošības tehnikas noteikumi montāžas darbiem.

Elektroiekārtas drīkst montēt tikai kvalificēti un sertificēti elektriķi, automātikas, sakaru iekārtu speciālisti un citi spēka iekārtu un automatizācijas sistēmu speciālisti. Uzstādītās iekārtas nedrīkst apdraudēt objektā strādājošo personālu, vai cilvēkus, kas var ieiet objektā.

Vietās,	kur	elektroiekārtu	montāžas	darbu	laikā	iespējams	pieskarties	bīstamām elektroiekārtu daļām, jāpiestiprina attiecīgi brīdinājumi. Šiem brīdinājumiem jābūt viegli pamanāmiem un izlasāmiem.

Visām caurulēm un kārbām, kad tās netiek darbinātas, ir jābūt nosegtām vai aizvērtām. Jālieto rūpnieciski izgatavoti PVC vāciņi. Plātnēm, vadības ierīcēm, komutācijas paneļiem un citām elektroiekārtām montāžas laikā jābūt labi aizsargātām no putekļiem un mehāniskiem bojājumiem. Ja elektroiekārtas nav pienācīgi aizsargātas un darbuzņēmēja vainas dēļ rodas kādi bojājumi, ieskaitot krāsoto virsmu bojājumus, tad darbuzņēmējam nekavējoši un regulāri jānovērš šie bojājumi un jāatjauno iekārtu iepriekšējais vai par iepriekšējo labāks stāvoklis.

3.4.3 Marķieri un marķēšana

Visām  iekārtām  un  kabeļiem  jābūt  pienācīgi  marķētiem  atbilstoši  Latvijas  Republikā spēkā esošajiem marķēšanas sistēmai un noteikumiem. Marķējumiem jāatbilst tehniskajai dokumentācijai

Sadales skapju, paneļu un kārbu korpusiem jābūt marķētiem tā, lai uz  marķējumiem būtu norādīts, kurš bloks uz kuru iekārtas daļu attiecas.

Visiem	uz	skapju,	paneļu	un	kārbu	korpusiem	uzmontētajiem	aparātiem	jābūt marķētiem.Visiem skapjos, paneļos un kārbās uzstādītajiem aparātiem jābūt uzrādītiem vietu numuriem.Fāžu marķējumam jāatbilst Latvijas Elektroietaišu izbūves noteikumiem un IEC

445 (L1, L2 un L3)

Spaiļu vietas numuriem jābūt norādītiem vadu abos galos.

Daudzdzīslu kabeļiem jābūt kabeļa marķējumam, un katras dzīslas marķējumā jābūt norādītam kabeļa, dzīslas un spailes vietas marķējumam. Ja dzīslas ir savienotas virknē, jābūt marķētai pirmajai un pēdējai dzīslai. Ja kabelim ir spraudnis, jābūt norādītam savienojuma  vietas  numuram.  Daudzdzīslu  kabeļiem  ar  jau  marķētām  dzīslām  nekāda papildu marķēšana nav vajadzīga.

Savienošanas vadiem starp aparātiem un spailēm spaiļu vietu marķējumiem jābūt vadu abos galos.

Savienojošajiem vadiem starp aparātiem un spailēm spaiļu vietu marķējumiem jābūt vadu abos galos.

Kabeļi un vadi jāmarķē ar pastāvīgiem kabeļu marķieriem.

Kabeļi un vadi jāmarķē ar pastāvīgiem marķieriem vai uzmaucamām plastmasas caurulītēm.

3.4.4 Sadales skapji

Sadales un vadības aparatūrai jābūt ievietotai metāla skapjos. Tas nepieciešams, lai līdz minimumam samazinātu īsslēgumu rašanās risku vai īsslēguma izplatīšanos un nodrošinātu personāla un ekspluatācijas drošību visos ekspluatācijas apstākļos un visu apskašu,  tehnisko  apkopju  un  barošanas  kabeļu  pieslēgšanas  laikā.  Jābūt  iespējai montēt un pieslēgt vadības un palīgkabeļus, kad komutācijas aparatūra ir zem sprieguma un darba režīmā.

Attiecībā uz mehānisko izturību iekšējā elektriskā loka gadījumā skapju korpusiem jāatbilst

IEC694 un IEC298 AA pielikuma prasībām.

Darba stāvoklī jābūt nodrošinātai IP 4X aizsardzības pakāpei, un paneļu dibeniem jābūt

noblīvētiem pret kaitīgu kukaiņu un putekļu iekļūšanu. Nekādus instrumentu slēdžus un vadības aparātus nedrīkst novietot zemāk par 600 mm virs grīdas līmeņa, un nekādus instrumentu slēdžus un vadības aparātus nedrīkst novietot augstāk par 1,8 m virs grīdas līmeņa.  Kopējais  augstums  nedrīkst  pārsniegt  2,25  m.  Paneļi  jāizgatavo  no  lokšņu tērauda ne plānāka par 2 mm. Vadības paneļu konstrukcijai jābūt tādai, lai tajā būtu uzstādīta arī attiecīgā komutācijas aparatūra.

Pretkondensācijas sildītāji

Visiem  sadales  paneļiem  jābūt  aprīkotiem  ar  automātiski  vadāmiem  pretkondensācijas sildītājiem.	Ražotājam	jāpiegādā	panelis	komplektā	ar	vajadzīgā	tipa	un	jaudas

pretkondensācijas sildītājiem, termostatiem un vadības ķēdēm, kas nodrošina visa paneļa

aizsardzību.

Apgaismošana

Visos sadales paneļos jābūt uzstādītiem pietiekami daudzām apgaismošanas armatūrām un durvju kontaktiem.

Mnemoniskā shēma

Uz paneļu priekšējām piekļuves durvīm jābūt marķējumam, kurā ar vispārpieņemtiem simboliem parādīta panelī uzstādītās aparatūras vienlīnijas shēma. Simboli jāveido pieņemtā veidā, nelietojot uzlīmes. Kad visas durvis ir aizvērtas, jābūt redzamai pilnīgai un nepārtrauktai shēmai.

3.4.5 Elektriskās komutācijas aparatūra

ELEKTRISKIE UN VADĪBAS PANEĻI

Elektriskie un  vadības  paneļi  ir  paredzēti elektriskās barošanas tīkla  sadalīšanai un tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un vadībai.

Paneļos ir iemontēti trīspolu ievadslēdži un trīspolu un vienpola automātiskie līniju slēdži ar aizsardzību pret strāvas noplūdi vai bez tās. Paneļos tiek uzstādīti automātiskie slēdži (aizsardzībai pret pārslodzi, īsslēgumu un izlādes strāvām), dažādi vadības un komutācijas	aparāti	(elektromagnētiskie	kontaktori,	releji,	signālspuldzes,	režīmu pārslēdži, vadības pogas un citas ierīces).

Sadales paneļiem jābūt izgatavotiem no cinkota metāla un paredzētiem uzstādīšanai telpās. Sadales paneļu izgatavošana un to montāža jāveic atbilstīgi EN 60493-2002 normu prasībām un tiem jābūt CE sertifikātam.

Paneļu aizsardzības klasei jābūt ne zemākai par IP44.

Paneļos uzstādītās aparatūras un komutācijas aparātu aizsardzības klasei jābūt ne zemākai par IP20.

Paneļi jākonstruē, jāizgatavo un jāpārbauda atbilstīgi IEC (439. izdevums).

Elektrisko aparātu savienojumi paneļa iekšienē jāizpilda ar vaļēji instalētiem vara vadu saišķiem vai ar vadiem slēgtās plastmasas renēs. Pieslēgtajām slodzēm jābūt vienmērīgi sadalītām pa fāzēm. Paneļi jāizveido tā, lai to tehnisko apkopi, kabeļu pieslēgšanu un aparatūras nomaiņu varētu izdarīt no priekšas. Kabeļu ievadiem/izvadiem jābūt no paneļa apakšas.  Jābūt  paredzētai  20  %  rezervei  papildu  aparatūras  uzstādīšanai  nākotnē. Visiem blokiem un paneļiem jābūt droši savienotiem ar zemēšanas kontūru.

Visām sadales iekārtām jābūt izpildītām atbilstīgi Latvijas standartiem un normām. Visi komutācijas  aparāti  jāuzstāda  slēgtos  skapjos,  kam  visās  durvīs  uzstādīti  slēdži,

indikācijas spuldzes un  indikācijas instrumenti (piemēram, ampērmetri, darba stundu uzskaitītāji), bet, ja tas nav iespējams, tad tie jāuzstāda iekšā skapī.

3.4.6 Paneļos uzstādītā aizsardzības un vadības aparatūra

3.4.6.1  Automātiskie slēdži

Automātiskos slēdžus lieto automātiskai elektrības padeves atslēgšanai. Galvenās prasības:

  polu skaits – 1 vai 3;

  spēka ķēžu spriegums ~ 380/220 V, 50 Hz;

  indikācija IESLĒGTS – IZSLĒGTS;

  aizsardzības pakāpe IP20.

3.4.6.2  Automātiskie slēdži ar aizsardzību pret noplūdes strāvām

Automātiskos slēdžus ar aizsardzību pret noplūdes strāvām lieto automātiskai elektrības padeves atslēgšanai, ja parādās noplūdes strāva.

Galvenās prasības:

  polu skaits – 2 vai 4;

  spēka ķēžu spriegums ~ 380/220 V, 50 Hz;

  nominālā izlādes strāva – 30 mA, 100 mA, 300 mA;

  indikācija IESLĒGTS – IZSLĒGTS;

  aizsardzības pakāpe IP20.

3.4.6.3  Slēdži

Slēdžus lieto mehāniskai elektrības padeves atslēgšanai. Galvenās prasības:

  polu skaits – 3;

  spēka ķēžu spriegums ~ 380/220 V, 50 Hz;

  indikācija IESLĒGTS – IZSLĒGTS;

  aizsardzības pakāpe IP20.

3.4.6.4   Magnētiskie palaidēji

Magnētiskos palaidējus lieto elektrisko ierīču vadīšanai un komutēšanai.

  Galvenās prasības:

  polu skaits – 3 + papildkontakti;

  spēka ķēžu spriegums ~ 220 V, 50 Hz;

  trīsfāzu masiņstrāvas (AC3) kategorija;

  visi kontakti – vienlaicīgas darbības kontakti;

  stāvokļa indikācija;

  aizsardzības pakāpe IP20.

Automātisko ierobežojošo sliekšņu ķēdēs magnētiskajiem palaidējiem jābūt aprīkotiem ar elektrisko un mehānisko bloķēšanu.

3.4.6.5  Pārslodžu releji

Pārslodžu relejus lieto motoru aizsardzībai no pārslodzēm. Pārslodžu relejs jāieslēdz motora elektriskās barošanas ķēdei.

Pārslodžu releja regulēšanas diapazons jāizvēlas atbilstīgi motora nominālajai strāvai. Galvenās prasības:

  polu skaits – 3 + papildkontakti;

  spēka ķēžu spriegums ~ 380/220 V, 50 Hz;

  aizsardzības pakāpe IP20.

3.4.6.6  Starpreleji

Starprelejus lieto iekārtu vadības, automatizācijas un signalizācijas ķēdēs. Galvenās prasības:

  kontaktu skaits – pēc vajadzības;

  vadības ķēžu spriegums ~ 220 V, 50 Hz;

  visi kontakti – vienlaicīgas darbības kontakti;

  stāvokļa indikācija;

  aizsardzības pakāpe IP20.

3.4.6.7  Laika releji

Laika relejus lieto iekārtu vadības un automatizācijas ķēdēs. Laika releji var būt gan elektroniski, gan mehāniski.

Laika  relejiem  jānodrošina  ieslēgšanas  un/vai  atslēgšanas  aizkavējums  norādītajā  laika diapazonā.

Galvenās prasības:

  1 pārbīdāms kontakts;

  Vadības un barošanas ķēžu spriegums ~ 220 V, 50 Hz;

  laika iestatījumu ieregulēšana virknē;

  stāvokļa indikācija;

  aizsardzības pakāpe IP20.

3.4.6.8  Režīmu izvēles/vadības slēdži

Režīmu  izvēles  un  vadības  slēdžus  lieto,  lai  pārslēgtos  uz  dažādiem  iekārtu  darbības režīmiem spēka un vadības ķēdēs, kā arī automatizācijas un signalizācijas ķēdēs.

Slēdžu elementus darbina viena ass un ar to savienots mazs zobratiņš, kas nodrošina zīmējumos parādīto kontaktu vienlaicīgu pārslēgšanu.

Galvenās prasības:

•	pārslēgšanas roktura stāvokļu skaits – pēc vajadzības;

•	kontaktu skaits – pēc vajadzības;

•	spriegums ~ 380/220 V, 50 Hz;

•	laika iestatījumi ieregulēti virknē;

•	roktura stāvokļa indikācija;

•	aizsardzības pakāpe IP44.

3.4.6.9  Vadības pogas

Vadības pogas lieto iekārtu tālvadībai, kā arī automatizācijas un signalizācijas ķēdēs. Vadības pogu krāsas:

•	melna (zaļa) – palaišana, atvēršana, pārbaude;

•	sarkana – apturēšana, aizvēršana.

Galvenās prasības:

•	kontaktu skaits – pēc vajadzības;

•	spriegums ~ 220 V, 50 Hz;

•	strāva 10 A;

•	saslēgšanās – nospiestā stāvoklī;

•	impulsa funkcija;

•	uzraksts, kas norāda tās funkciju.

Var lietot apgaismotas pogas ar tajās iemontētu spuldzi.

3.4.6.10 Indikācijas spuldzes

Indikācijas  spuldzes  lieto  iekārtu  vadības,  automatizācijas  un  signalizācijas  ķēdēs.  Šo spuldžu funkcija ir signalizēt par iekārtas stāvokli.

Indikācijas spuldžu krāsa:

  zaļa – darbība, ieslēgšana, atvēršana;

  sarkana – nepareiza darbība, trauksme;

  dzeltena – starpsignalizācija un starpziņojumi. Galvenās prasības:

  spriegumam jāatbilst barošanas avota spriegumam;

  uzraksts, kas norāda tās funkciju.

Vidējā sprieguma (VS) sadales iekārtas

VS sadales iekārtas uzstāda telpās. Šajā elektroaparātu telpā jābūt gaisa kondicionēšanai, tāpat kā visās citās pakārtotajās elektrosadales telpās.  Tā kā tajā nav ierīkoti ventilācijas kanāli, paredzēta komutācijas aparatūra, kam nav vajadzīgi ventilācijas vadi – tiek lietoti SF6 izolēti slēdži. Pamatojoties uz transformatoru datiem, augstsprieguma pusē būs vajadzīga

144 A strāva pie 10 kV sprieguma vai 240 A strāva pie 6 kV sprieguma.

Vietai, kur uzstādīta VS sadales iekārtas, jābūt atdalītai no pārējās teritorijas ar sienu vai žogu, lai tajā varētu iekļūt tikai ekspluatācijas personāls.

Zemsprieguma sadales iekārtas

Visām sadales iekārtām jābūt izpildītām atbilstīgi Latvijas standartiem un normām. Tās tiek aprīkotas ar nepārtrauktām kopnēm. Paneļu grupas tiek savienotas ar slodzes slēdzi. Barošanas  ievadu  slēdži  ir  svirslēdžu  tipa  slēdži.  Frekvences  pārveidotāji  ir  ievietoti atsevišķos  paneļos  vai  apvienoti  ar  elektropiedziņu. Visās  sadales  iekārtu  telpās  jābūt paredzētai gaisa kondicionēšanai vai atbilstošai ventilācijai.

Elektriskās sistēmas ir sadalītas divās daļās:

•  Sūkņu un iekārtu daļa

•  Vispārējā / celtniecības apkalpošanas daļa

Ja vajadzīgs, elektrosadales telpās jāierīko paceltas platformas veida grīda. Tāpēc jābūt pilnībā	paredzētam	konstruktīvajam	režģim,	slodzi	nesošajām	konstrukcijām	un iedziļinājumam, un grīda jāizbūvē ņemot vērā šos noteikumus.

3.4.7 Zemēšana, zibensaizsardzība un potenciālu izlīdzināšana (PI)

3.4.7.1  Vispārēja zemēšana

Visas metāla konstrukcijas, tehnoloģiskās elektroiekārtas, tehnoloģiskie cauruļvadi, gaisa kanāli, elektriskās ierīces un iekārtas, kas var nonākt zem sprieguma vadītāju izolācijas bojājuma gadījumā, jāiezemē, pievienojot tās PI kopnei. Zemēšanai jālieto viendzīslas vadi ar zaļu vai dzeltenu izolāciju (IEC 446 normas) un ar šķērsgriezumu, kas nav mazāks par fāzes vada šķērsgriezumu.

Zemējuma pretestība atsevišķi stāvošās ēkās patērētājiem, kas barojas no 400-230 V sprieguma, nedrīkst būt lielāka par 10 Ω. Katrā ietaisē jābūt vismaz vienai zemēšanas plāksnei, un visām tērauda konstrukcijām un caurulēm, kā arī dzelzsbetona stiegrojumam jābūt pievienotiem zemēšanas sistēmām. Jābūt iespējai katru zemēšanas plati izmērīt pie vienādas pretestības. Zemes pretestībai jābūt mazākai par 2 Ω.

Kā  zemēšanas  elektrodus  var  izmantot  plates,  vadus  un  stieņus.  Vēlams  izmantot samontētus zemēšanas elektrodus – stieņus (∅12 mm, L=5 m) vai dziļo zemēšanas sistēmu.

3.4.8 Zemēšanas vadi

Zemēšanai un neitrāles zemēšanai jālieto šādi vadi un konstrukcijas:

•	papildus instalēti izolēti vadi;

•	speciāli instalēti neizolēti metāla vadītāji;

•	ēku metāla konstrukcijas;

•	elektroinstalācijas metāla caurules;

•	elektroinstalācijas metāla renes un kronšteini;

•	tehnoloģiskie metāla cauruļvadi;

•	citi.

Zemēšanas un neitrāles zemēšanas elementiem jābūt droši savienotiem. Zemēšanas un neitrāles zemēšanas elementiem jābūt aizsargātiem pret koroziju.

3.4.9 Neitrāles un aizsardzības vadu šķērsgriezumi un izolācija

Zemēšanas vadi jāizvēlas atbilstoši maksimālajai zemēšanas strāvai, rēķinoties ar iespējamu dubultu īsslēgumu ar  zemi.  Elektroinstalācijai jābūt  aprīkotai ar  sistēmas zemējumu un aizsargzemējumu atbilstoši IEC (364. izdevums) un Elektroietaišu izbūves noteikumiem.

Telpās jālieto izolēti zemēšanas vadi.

Sadales  paneļi,  elektroierīču  u.c.  korpusi  jāpieslēdz  zemēšanas  sistēmai  tā,  lai  to atvienošana nepārtrauktu zemēšanas ķēdes.

Pieslēgumi  zemēšanas  sistēmai  jāizpilda  ar  zemēšanas  spailēm  vai  skavām.  Katrā

pieslēguma punktā drīkst pieslēgt tikai vienu zemēšanas vadu.

Ja lieto zemēšanas spailes, tad savienojumi un atzarojumi jāizpilda ar dubultām spailēm. Sadales paneļu iekšienē var lietot vienu spaili.

Ja par aizsargzemēšanas vadītājiem izmanto koncentriskās bruņas, tās abos galos jāmarķē ar dzeltenu/zaļu krāsojumu. Citiem kabeļiem, kuriem ir zemēšanas dzīsla, šai dzīslai jābūt dzeltenai/zaļai. Šo dzelteno/zaļo dzīslu drīkst izmantot tikai kā zemēšanas vadu.

Elektriskās iekārtas un mehānismu tērauda konstrukcijas zemēšanas sistēmai jāpievieno ar skrūvju savienojumiem.

3.4.10  Elektroiekārtu aizsardzības klase

Ja  nav  norādīts citādi,  tehnoloģiskās elektroiekārtas jākonstruē tā,  lai  tās  atbilstu tālāk norādītajām	aizsardzības	klasēm.	Sadales	iekārtu,	elektroierīču	korpusu	un	pašu elektroierīču konstrukcijām jābūt tādām, lai tās atbilstu vismaz šādām aizsardzības klasēm:

•   IP31 klase, ja tos uzstāda tīrās iekštelpās, tādās kā elektrosadales telpas u.c.

•   IP54 klase, ja tos uzstāda telpās, kas nav speciālas elektrotehniskās zonas/telpas

•   IP65 klase un papildu aizsardzības pasākumi, ja tās uzstāda ārpus telpām

pēc IEC 529 vai DIN 400050 (vispārējas aizsardzības prasības attiecībā uz apvalkiem). Atkarībā  no  konkrētiem  apstākļiem  uzstādīšanas  vietā  kā  papildu  pasākumi  jāizmanto papildu aizsargapvalki aizsardzībai pret ūdens šļakatām un putekļiem, papildu blīvējumi, aizsargpārklājumi u.c.

Elektrosadales telpu vispārējam apgaismojumam lietoto izkliedētās gaismas armatūru un kantoru telpās un vadības telpā gaismas griestos lietoto apgaismošanas armatūru aizsardzības  klase  nedrīkst  būt  zemāka  par  IP31.  Ārējās  apgaismošanas armatūru  un iekšējās apgaismošanas halogēna spuldžu armatūru aizsardzības klasei jābūt IP54.

Elektrisko tehnoloģisko ierīču, kas reizēm var tikt iegremdētas ūdenī vai kas visu laiku darbojas	zem	ūdens	(piemēram,	iegremdējamie	motorsūkņi),	izpildījumam	jāatbilst aizsardzības klasei IP68 pēc IEC 34-5.

Tehnoloģiskajām elektroiekārtām, kuras paredzēts uzstādīt sprādzienbīstamās vietās, jābūt attiecīgā sprādziendrošā izpildījumā, kas atbilst attiecīgā sprādzienbīstamā maisījuma klasifikācijas  grupai  pēc  uzliesmošanas  punkta,  kā  tas  noteikts  IEC  60079  un  VDE

0170/0171.

3.4.11  Aizsargpasākumi

Ņemot vērā elektrības potenciālo bīstamību, jāveic šādi dzīvības, tehnoloģisko iekārtu un materiālu  aizsardzības pasākumi.  Pamatā  visām  zem  sprieguma  esošām  elektrisko  un tehnoloģisko iekārtu daļām, kuru elektriskais potenciāls, tām darbojoties, ir augstāks vai zemāks par zemes potenciālu, un kuru aprēķina spriegums ir augstāks par 25 V, jābūt izolētām vai nosegtām tā, lai tām nevarētu nejauši pieskarties.

Bez tam darbuzņēmējam jāveic pasākumi, lai nepieļautu pārāk augstu pieskares potenciālu rašanos vai ilgstošu tā esamību uz elektrisko tehnoloģisko iekārtu strāvu vadošajām daļām (rāmjiem u.c.) izolācijas bojājumu rezultātā.

Zemēšanas procesā, veicot aizsardzības pasākumus, jāievēro šādas prasības un noteikumi:

•   IEC 60079 un IEC 60364, ieskaitot VDE 0100 un 0190 – ietaisēs līdz 1000 V,

•   VDE 0101 un 0141 – ietaisēs virs 1000 V.

Elektrisko staciju un  iekārtu celtniecībā un  montāžā sprādzienbīstamās vietās jāveic aizsardzības pasākumi, kas izklāstīti VDE 0165.

3.4.12  Prasības  skapjiem,  piemēram,  skapjiem,  kuros  uzstādīta  sadales,  vadības, mērīšanas un signalizācijas aparatūra

Tiem jābūt ar lokšņu tēraudu apšūtiem paneļiem un korpusiem ar tajos iebūvētām un nostiprinātām komutācijas ierīcēm un aparatūru.

Sadales aparātu kamerām jābūt sadalītām sekcijās, un tajās jābūt iebūvētiem kopņu sistēmai,	nepieciešamajiem	instrumentiem,	vadības	slēdžiem,	individuālo	slēdžu paneļiem un aparātu nodalījumiem. Galvenās kopnes vēlams uzstādīt uz kameras aizmugures sienas tās augšējā daļā ar žalūzijām aprīkotā aizslēdzamā nodalījumā.

Jebkurā gadījumā jābūt izpildītām IEC 298 AA pielikuma 1. līdz 6. kritēriju prasībām. Visām  kamerām, skapjiem, paneļiem utt. jābūt piemērotiem darbam 40 °C apkārtējā

temperatūrā (ārpus apvalka) vietās, kur nav gaisa kondicionēšanas. Projektā jāparedz

īpaši pasākumi kamerā iebūvēto elektronisko ierīču un vadības sistēmu elementu aizsardzībai, lai tās spētu darboties šādos apstākļos.

Lai nodrošinātu iespēju ērti pārraudzīt tehnoloģiskos procesus un ātri orientēties operatīvajā stāvoklī, visos gadījumos uz galveno procesu kamerām un komutācijas aparātu kamerām jābūt parādītām krāsainām mnemoniskajām shēmām ar vajadzīgajiem slēdžu stāvokļu indikatoriem, aparātu simboliskiem apzīmējumiem un mirgojošām spuldzēm. Jābūt  paredzētām pārbaudes iekārtām  visu  apzīmēto  spuldžu  pārbaudei. Visām kamerām jābūt aprīkotām ar vajadzīgajām zemēšanas skrūvēm.

Savienojumiem sadales skapjos jālieto vītu stiepļu vadi ar plastmasas izolāciju. Īpašiem sprieguma līmeņiem un pielietojumiem jālieto atšķirīgas krāsas.

Zemēšanas vadiem jābūt vītu stiepļu vadiem ar plastmasas izolāciju, un to abos galos jābūt numuram, lai kļūdas pēc tos nevarētu samainīt.

Minimāli pieļaujamais vadu šķērsgriezums darba spriegumiem virs 60 V ir 1,5 mm, bet instrumentu transformatoru savienojumu vadu šķērsgriezums nedrīkst būt mazāks par 2,5 mm2.

Visiem	skapjos	uzstādītajiem	komutācijas,	mērīšanas,	vadības	un	signalizācijas aparātiem jābūt piemērotiem nepārtrauktam darbam tādos klimatiskos apstākļos, kādi ir raksturīgi  uzstādīšanas  vietā.  Pēc  objekta  pilnīgas  nodošanas  kamerās  jāpaliek  vēl vismaz 15 % pilnīgi aprīkotu spaiļu rezervei un 15 % brīvas vietas papildu aparatūras uzstādīšanai nākotnē.

3.4.13  Vietējās vadības punkti un līmeņa regulēšanas skapji

3.4.13.1 Vispārējs apraksts

Katrai ar elektrību darbināmai ietaisei, kas nav vadāma automātiski vai no centrālās vadības telpas, jāuzstāda atbilstošs vietējās vadības skapis. Vietējās vadības skapji jāuzstāda vadāmās motora piedziņas tiešā tuvumā.

Motorsūkņiem ar vietējo līmeņvadību jāparedz automātiska un manuāla vadība. Attiecīgie līmeņvadības skapji jāuzstāda sūkņu motoru, līmeņa mērstiklu vai līmeņa kontroles instrumentu tiešā tuvumā.

3.4.13.2 Konstruktīvās prasības

Parastā gadījumā vietējās vadības skapji un līmeņvadības skapji jāparedz trieciendroši, izturīgi pret smiltīm un gaismu, un tie jāuzstāda uz sienām vai uz iegremdējot karsti cinkota tērauda balsta konstrukcijām.

Skapjos  jābūt  uzstādītiem  vajadzīgajiem  minislēdžiem,  drošinātājiem,  palīgrelejiem, jaudas kontaktoriem, spaiļu blokiem un kabeļu piestiprināšanas elementiem.

Motoriem ar iepriekš izvēlamu vadību (darbojas/atrodas rezervē) jāparedz darbstundu skaitītāji.

3.4.13.3 Vietējās vadības punkti

Vietējās vadības punktos minimāli jābūt uzstādītai šādai aparatūrai:

•	poga „IESLĒGTS”

•	poga „IZSLĒGTS”

•	signālspuldze „IEKĀRTA DARBOJAS”

•	signālspuldze „BOJĀJUMS”

•	indikācija „CEĻO VESELS”

Ja ir uzstādīti divi motori, kas kalpo kā darba un rezerves un rezerves motors, tad bez dubulta   iepriekš   minēto   aparātu   komplekta,  obligāti   jāuzstāda  vēl   vismaz   šāds aprīkojums:

•	Iepriekšējas izvēles slēdzis „1. MOTORS – 2. MOTORS” (darba motors/rezerves motors)

•	automātiska pāreja uz rezerves motoru gadījumā, ja atslēdzas darba motors.

3.4.14  Spēka, vadības un mērinstrumentu kabeļi

3.4.14.1 Vispārīgas prasības

Piegādāto kabeļu, to montāžas un savienošanas piederumu komplektā bez visa cita noteikti jābūt:

•	visiem vajadzīgajiem elektriskās barošanas spēka kabeļiem un vadiem, maiņstrāvas un līdzstrāvas instrumentu transformatoriem, vadības, mērīšanas, signalizācijas u.c. ierīcēm;

•	visām vajadzīgajām kabeļu identificēšanas numuru plāksnītēm (numerācijas kods tiks definēts vēlāk);

•	visiem vajadzīgajiem stiprināšanas materiāliem;

•	Visiem  vajadzīgajiem pretaizdegšanās materiāliem, lai  izveidotu  labus  caurumus kabeļu izvadīšanai caur sienām un griestiem, kā arī starp komutācijas un vadības aparatūras, mērīšanas un reģistrēšanas kamerām, vadības paneļiem un galdiem u.c.

•	visām vajadzīgajām plastmasas caurulēm kabeļu aizsardzībai kabeļu kanālos;

•	visiem vajadzīgajiem materiāliem kabeļu guldīšanai zemē;

•	visiem	vajadzīgajiem	kabeļu	savienošanas	aprīkojumam,	ieskaitot	kabeļu kompresijas gala uzmavas, saspiešanas materiālus u.c.;

•	visiem vajadzīgajiem hermetizējošajiem kabeļu uzgaļiem un kabeļu savienošanas uzmavām, ieskaitot stiprināšanas materiālus;

•	visām vajadzīgajām kompresijas uzmavām;

•	Visi elektriskie kabeļi ārpus elektrotehniskās ēkas jāinstalē tērauda kabeļkanālos

(virs zemes) vai PVC kanālos (41. klase pēc NEN 7029) (zemē).

•	Kabeļi  jāinstalē  atbilstīgi  šādām  Holandes  standartiem  un   normām  un   IEC

publikācijām:

•	DT 11-02	Drošības noteikumi zemsprieguma elektroietaisēm;

•	DT 11-03	Drošības noteikumi augstsprieguma elektroietaisēm;

•	IEC  60	Augstsprieguma elektroietaišu pārbaudes metodika;

| • IEC | 141 | Eļļas un gāzpildīto kabeļu pārbaudes un to palīgpiederumi; |
| --- | --- | --- |
| • IEC | 183 | Augstsprieguma kabeļu izvēles rokasgrāmata; |
| • IEC | 228 | Izolēto kabeļu dzīslas |
| • IEC | 229 | Speciālai aizsargfunkcijai paredzētu un ar ekstrūzijas metodi uzliktu kabeļu ārējo apvalku pārbaude; |
| • IEC | 230 | Kabeļu un to piederumu pārbaude ar impulsu metodi. |

3.4.14.2 Kabeļu un vadu montāža

Elektroinstalācijai jāatbilst apkārtējās vides apstākļiem, ēkas specifikai un tās celtniecības daļas arhitektoniskajām īpatnībām.

Jāizvēlas tāda tipa instalācija un montāžas paņēmieni, kas atbilst elektroiekārtu ekspluatācijas drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumu prasībām.

Kabeļi un vadi, un to montāžas paņēmieni jāizvēlas atbilstīgi apkārtējās vides apstākļiem. Instalācijai jāatbilst visiem specifiskajiem vides apstākļiem. Instalējamo kabeļu izolācijai un apvalkam jāatbilst to guldīšanas veidam, vides apstākļiem un tīkla nominālajam spriegumam.

Vietās, kur iespējami elektroinstalācijas mehāniski bojājumi, kabeļi un vadi jāgulda caurulēs, renēs, kārbās, vai arī tiem jābūt segtiem.

Kabeļi un vadi jālieto tādiem nolūkiem un tādā vidē, kādiem tie paredzēti attiecīgajos kabeļu (vadu) standartos, normās un tehniskajos noteikumos.

Ja kabeļus un vadus instalē caurulēs, slēgtās renēs, lokanās metāla čaulās un slēgtos kanālos, jābūt paredzētai iespējai kabeļus un vadus nomainīt.

Kabeļu un vadu caurvadi cauri iekšējām un ārējām sienām un grīdām jāizveido tā, lai kabeļus un vadus varētu viegli nomainīt. Tāpēc caurvadi jāveido caurulēs, renēs vai līdzīgā veidā.

Vietās, kur iespējami mehāniski bojājumi, visiem kabeļiem jābūt aizsargātiem līdz 2 m augstumam no zemes vai grīdas.

Guldot kabeļus blakus darbā  esošiem kabeļiem, jāveic  pasākumi to  aizsardzībai no mehāniskiem bojājumiem.

Zemes  kabeļi  jāgulda  ēkas  celtniecības  darbuzņēmēja  izraktajās  tranšejās.  Kabeļus gulda sausā tranšejā. Augsta gruntsūdeņa gadījumā, to pazemina, lietojot sūkņus vai adatu  filtrus  un  novadot  ūdeni  uz  esošajiem  grāvjiem  vai  lietus  kanalizācijas  tīklu. Tranšeju attīra no akmeņiem un atkritumiem; tranšejas dibenu ne mazāk kā 10 cm biezumā izklāj ar vieglu grunti; šo grunti sagatavo no mālsmilts, māla un smilts.

Pirms kabeļu guldīšanas jāuzaicina tehniskās uzraudzības inženieris (pasūtītājs), lai kopā

ar darbuzņēmēju apskatītu:

-	tranšejas dziļumu un pagriezienu leņķus;

-	kabeļu deklarāciju un sertifikātu atbilstību;

-	kabeļsaivu apskates aktus.

Kabeļu tranšeju aizbēršana bez inženiera atļaujas ir aizliegta.

Vispirms kabeļtranšeju aizpilda daļēji, virs kabeļa uzberot ne mazāk kā 10 cm biezu smilts vai citas grunts kārtu, kurā nav akmeņu, celtniecības atkritumu un izdedžu.

Veic pasākumus kabeļu aizsardzībai no mehāniskiem bojājumiem:

•	6-10  kV  sprieguma kabeļus  apdzīvotās vietās  pārsedz  ar  speciāliem pārsegumiem, plātnēm, veseliem apdedzinātiem māla ķieģeļiem vai 1,5-5 mm biezām aizsarglentām

0,10-0,15 cm augstumā virs kabeļa, vai arī kabeļi jāgulda kabeļu instalēšanai paredzētās sertificētās caurulēs. Var lietot plastmasas vai čuguna caurules. Aizsarglentas platums vienam kabelim ir 100 mm, diviem kabeļiem – 200 mm. Ja lieto aizsarglentas, virs katra ieguldāmā kabeļa 0,3 m dziļumā no zemes virsmas līmeņa iegulda brīdinājuma lentu, ne šaurāku par 0,5 m, ar uzrakstiem „Uzmanību! Kabelis!”

•	neapstrādātā  zemē  guldīti  6-10  kV  sprieguma  kabeļi  jāaizsargā  no  mehāniskiem bojājumiem, un virs tiem 0,3 m dziļumā no zemes virsmas jāiegulda brīdinājuma lenta;

•	aramzemē guldītus 6-10 kV sprieguma kabeļus neaizsargā no mehāniskiem bojājumiem, bet virs tiem 0,5m dziļumā no zemes virsmas jāiegulda brīdinājuma lenta;

•	kabeļi ar spriegumu līdz 1000 V, kas ieguldīti 0,35-0,7 m dziļumā un vietās, kur bieži notiek rakšanas darbi, jāaizsargā ar plātnēm vai pārsegiem, vai arī tie jāinstalē caurulēs.

Kad ir veikti kabeļu aizsardzības pasākumi, elektromontāžas un darbuzņēmēja pārstāvji kopā ar tehniskās uzraudzības inženieri apskata trasi un sagatavo slēpto darbu izpildes aktu. Tiek veikta komunikāciju augstākā ģeodēzija.

Kabeļu guldīšanas dziļumi:

-	6-10 kV sprieguma, vadības un zemsprieguma kabeļi – 0,7 m;

-	0,4-10 kV sprieguma kabeļi aramzemē – 1,0 m;

-	zem ceļiem un pārejām – 1,0 m, un tie jāizsargā PVC, azbestcementa vai cinkota tērauda caurulēs.

Minimālais attālums starp paralēli guldītiem kabeļiem:

-	starp 6-10 kV un zemāka sprieguma kabeļiem, kā arī starp tiem un vadības kabeļiem –

0,1 m;

-	starp 35 kV kabeļiem, kā arī starp tiem un citiem kabeļiem – 0,25 m;

-	starp  dažādu  uzņēmumu  ekspluatētiem kabeļiem,  kā  arī  starp  spēka  un  vadības kabeļiem – 0,5 m;

-	starp vadības kabeļiem – nav normēts.

Brīvajam attālumam no citām komunikācijām līdz tām paralēli ieguldītajiem kabeļiem jābūt ne mazākam:

-	no ūdensvada, drenāžas un kanalizācijas caurulēm:

•	normālos apstākļos – 1,0 m;

•	saspiestības apstākļos – 0,5 m;

•	saspiestības apstākļos, ja kabelis ir aizsargāts – 0,25 m;

-	no zema, vidēja un augsta spiediena gāzes vadiem (0,049…0,588 Mpa);

•	normālos apstākļos – 1,0 m;

-	no ļoti augsta spiediena gāzes vadiem (6,0…0,12 bar);

•	normālos apstākļos – 2,0 m;

-	no kanālā vai bez kanāla ieguldīta siltumvada caurules izolācijas – 2,0 m;

-	no 110 kV un augstāka sprieguma gaisvadu elektrolīnijas malējā vada – 10,0 m;

-	no 1 kV sprieguma gaisvadu līnijas balsta:

•	bez kabeļa aizsardzības – 1,0 m;

•	ja kabelis ir aizsargāts caurulē – 0,5 m;

-	no 35 kV sprieguma gaisvadu elektrolīnijas balsta zemēšanas elektroda – 5,0 m;

-	no 110 kV un augstāka sprieguma gaisvadu elektrolīnijas balsta zemēšanas elektroda –

10,0 m;

-	no ceļa zemes klātnes apakšas – 1,0 m.

Kabeļiem šķērsojot citas komunikācijas, minimālajam brīvajam vertikālajam attālumam no tām jābūt:

- no elektrības kabeļa:

•	bez kabeļa aizsardzības – 0,5 m;

•	ar kabeļa aizsardzību – 0,15 m;

- no dažādas nozīmes cauruļvadiem, izņemot siltumvadus, ja kabeli gulda virs cauruļvada:

•	bez kabeļa aizsardzības – 0,5 m;

•	ar kabeļa aizsardzību – 0,25 m;

- no dažādas nozīmes cauruļvadiem, izņemot siltumvadus, ja kabeli gulda zem cauruļvada:

•	bez kabeļa aizsardzības – 0,5 m;

•	ar kabeļa aizsardzību – 0,25 m;

- no siltumtrases kanāla virsas:

•	normālos apstākļos – 0,5 m;

•	ja siltumtrases izolācija ir pastiprināta – 0,1 m;

- no siltumtrases kanāla apakšas – 0,5 m.

3.4.14.3 Konstruktīvās prasības

Vidējā  sprieguma  un  zemsprieguma  kabeļiem  jābūt  vara  kabeļiem  ar  plastmasas izolāciju.	Jālieto	kabeļi	un	vadi	ar	sintētisko	materiālu,	piemēram,	polietilēna, polivinilhlorīda u. c. izolāciju (PE, PVC un XLPE tipa). Vietās, kur kabeļiem jādarbojas augstu apkārtējo temperatūru iedarbības apstākļos (virs 60°C), jālieto kabeļi ar teflona vai silikona izolāciju.

Kabeļiem jābūt piemērotiem darbam instalēšanas vietā esošajos apstākļos, un tiem jābūt izturīgiem pret visa veida vides iedarbībām, kādas iespējamas normālos darba apstākļos.

Visiem kabeļiem abos galos jābūt pieliktām identifikācijas birkām ar numuriem atbilstīgi kodēšanas sistēmai. Kabeļu dzīslām jābūt numurētām vai identificētām atbilstoši krāsu kodam.

Kabeļu trases

Atsevišķu	kabeļu	caurvadi	caur	sienām	un	grīdām	jāinstalē	izmantojot	caurvadu starpuzmavas.

Kabeļi jāaizsargā no mehāniskiem bojājumiem ar pietiekama biezuma tērauda vai alumīnija apvalkiem līdz 2 m augstumam virs grīdas. Aizsargapvalki jāstiprina pie grīdas un sienām. Pēc instalācijas pieņemšanas ekspluatācijā kabeļiem izmantotie caurumi jāhermetizē, lietojot tam speciālu RSN prasībām atbilstošu kabeļu blīvēšanas aprīkojumu. Blīvējumam jābūt vismaz ar 60 minūšu pretuguns noturību.

Visas kabeļtrases ārpus telpām izbūvē caurulēs. Katrā no šīm caurulēm ievieto noteiktu skaitu kabeļu, un tajā pašā laikā tās kalpo kā kabeļu aizsardzība. Visas kabeļtrases jāinstalē ar slīpumu. Visās kabeļtrašu šķērsojumu vietās jāierīko kabeļkanāli. Tie jāizveido tā, lai plūdu gadījumā varētu uzstādīt vienu pārvietojamu drenāžas sūkni un ar to atsūknēt ūdeni no kabeļkanāla.

Ēku iekšienē kabeļi jāinstalē uz kabeļplauktiem.

Kabeļi jāgulda tā, lai tos būtu viegli un vienkārši aizvietot vai nomainīt.

Lielāko daļu kabeļu jāgulda uz kabeļplauktiem, un tie rūpīgi jāsakārto. Vietās, kur pareizu kabeļu izvietojumu bez to  nostiprināšanas nav iespējams nodrošināt, jālieto plastmasas kabeļu stiprināšanas skavas.

Vertikālos kabeļu stāvvados, sienās un griestos kabeļi jānostiprina ar nerūsējošām kabeļu skavām (piemēram, kabeļu skavas ar aizsargājošām kabeļu uzmavām).

Eju tuvumā vai elektrotehniskajās telpās, kur iespējami kabeļu stāvvadu mehāniski bojājumi, tie līdz 1 metra augstumam virs zemes jāaizsargā ar piemērotu metāla apvalku.

Pēc kabeļu instalēšanas pabeigšanas visi kabeļiem paredzētie caurumi griestos, grīdās un sienās  jāhermetizē ar  ugunsnoturīgiem blīvējumiem. Šī  prasība attiecas arī  uz  sadales paneļiem un kamerām, pārejām starp kabeļkanāliem, uz vertikālajiem stāvvadiem utt.

Vietās, kur kabeļi vairs nebalstās uz kabeļplauktiem vai stāvvadiem, spēka, līdzstrāvas un instrumentu transformatoru kabeļi normāli jāinstalē katrs atsevišķi plastmasas caurulē. Instalējot apgaismošanas līniju kabeļus, mērinstrumentu un vadības kabeļus un telefona kabeļus, vienā caurulē drīkst instalēt vairākus līdzīgus kabeļus.

Instrumentu transformatoru, mērīšanas un  vadības kabeļi, kā  arī  sakaru sistēmu kabeļi jāinstalē  pietiekamā  attālumā  no  spēka  kabeļiem,  lai  novērstu  to  ietekmi  un  izslēgtu nepareizu signālu rašanās iespēju. Šī iemesla dēļ to attālumam no spēka kabeļiem jābūt ne mazākam par 100 mm.

Ārpus ēkām kabeļi galvenokārt jāgulda kabeļu kanālos ar dabisku ventilāciju. Izņēmuma gadījumos kabeļus var guldīt tranšejā zemē. Tad kabelis jāgulda uz tranšejā uzbērtas smilšu kārtas paklāja.

Vietās, kur tehniskās apkopes procesā vai citos gadījumos kabeļi pārvietojas kopā ar tiem pieslēgtajām iekārtām, jālieto lokanie kabeļi vai arī parastie kabeļi ar pietiekami garu vaļīgu, kustību neierobežojošu posmu.

Hermetizējošie kabeļu uzgaļi un no izolācijas attīrītie un vēdekļveidā izplestie kabeļu gali vietās, kur galu hermetizēšana nav vajadzīga, jānostiprina pie attiecīgām atbalsta konstrukcijām.

3.4.14.4 Vidējā sprieguma (VS) spēka kabeļi

Vidējam 60 kV un 13,8 kV spriegumam jālieto ekranēti daudzdzīslu, viendzīslas vai trīsdzīslu kabeļi ar XLPE izolāciju, bet 2,4 kV spriegumam var lietot arī kabeļus ar PE vai PVC izolāciju. Kabeļu vara dzīslas jāsapresē. Brīvā telpa vara ekrānā savienojumu vietās ar pusvadošo pamatkārtu zem vara dzīslām un pārsegkārtām virs vara ekrāna attiecīgi jāapstrādā, lai novērstu mitruma iekļūšanu. Kabeļi jānoblīvē ar sarkanu neizbalojošu PVC ārējo apvalku. Trīsdzīslu kabeļiem jābūt ar individuāli ekranētām dzīslām.

Vidējā sprieguma kabeļi jāizvēlas atbilstīgi elektrisko sistēmu termiskajiem un īsslēgumu parametriem, pieņemot, ka īsslēgums ilgst ne mazāk par 0,8 sekundēm.

Savienojumi

Savienojumu  materiālam  un  izveidojumam  jābūt  piemērotiem  instalācijas  prasībām. Dzīslu	savienošanai	jālieto	kompresijas	uzmavas.	Savienotā	dzīsla	jāaptin	ar pašlīmējošos lentu, lai nodrošinātu izolāciju. Kā ārējais apvalks jāizmanto līdz vajadzīgajam izmēram savelkošas, iekšpusē ar bitumenu izklātas caurulītes.

Galu noblīvēšana

Kabeļiem jāveic attiecīga galu apdare un tie jāpievieno iekštelpās metāla apvalkos uzstādītiem komutācijas aparātiem vai arī to noblīvētie gali jāpieslēdz uz jaudas transformatoriem uzstādītās savienošanas uzmavās.

Normāli visām blīvējošajām galu apdarēm iekštelpās jālieto silikona gumija vai līdzīgi materiāli.

Visi noblīvētie gali jāmontē kabeļu gala uzmavās.

3.4.14.5 Zemsprieguma (ZS) spēka kabeļi

Zemsprieguma kabeļi

Spēka kabeļiem jābūt ar vara dzīslām un ar dzīslu šķērsgriezumu ne mazāku par 2,5 mm2. Apgaismošanas tīkla nozarlīnijām un kontaktligzdu pieslēgšanai jālieto vara kabeļi ar dzīslu šķērsgriezumu ne mazāku par 1,5 mm2.

Elektroapgādes  sistēmās  ar  tieši  zemētu  neitrāli,  jālieto  piecdzīslu  kabeļi  ar  trim  fāzu dzīslām, vienu neitrāli un vienu aizsargzemēšanas (AZ) dzīslu.

Vienfāzes elektriskajās sistēmās, jālieto trīsdzīslu kabeļi ar vienu fāzes dzīslu, vienu neitrāli un vienu aizsargzemēšanas (AZ) dzīslu. Trīsfāzu sistēmā – attiecīgi 3 dzīslas.

Visiem kabeļiem jābūt ar PVC izolāciju un PVC apvalku.

Kā zemsprieguma spēka kabeļi jālieto standarta viendzīslas un daudzdzīslu kabeļi ar vara dzīslām un ar PVC, PE vai XLPE izolāciju. Kopējam dzīslu apvalkam jābūt no nehigroskopiskas pildvielas.

Visumā dubultai barošanai paredzētie kabeļi no sadales paneļiem, kamerām un sadales skapjiem jāgulda atsevišķi viens no otra, lai īsslēgums vienā ievadā neietekmētu otru ievadu. Tas pats attiecas uz 2 x 100% un 3 x 50% motoru piedziņas kabeļiem.

Lai  jebkurā  objektā  droši  novērstu  nepieļaujami  augstu  pieskarpotenciālu  rašanās iespēju, kā drošības pasākums jāveic efektīva zemēšana un jālieto attiecīgi 3, 4 un 5 dzīslu zemsprieguma spēka kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļu dzīslu minimālais šķērsgriezums	ir	2,5	mm2.	Ja	lieto	četrdzīslu	kabeļus,	kam	neitrāles	dzīslas šķērsgriezums ir  samazināts līdz  pusei  no  fāzes  dzīslu  šķērsgriezuma, aizsardzības neitrāles šķērsgriezumam jābūt ne mazākam par 16  mm2. Apgaismošanas sistēmās (sevišķi gāzes izlādes apgaismošanas spuldžu ķēdēs) no samazināta aizsargneitrāles šķērsgriezuma kabeļu lietošanas jāizvairās.

Kabeļiem, kas baro automātiskās mērīšanas un vadības sistēmas ar spriegumu zem 60

V, jābūt vienai dzīslai izolētu ekrāna zemēšanas stieņu pieslēgšanai.

Zemsprieguma spēka kabeļi jāizvēlas atbilstīgi elektrosistēmas dinamiskajiem un termiskajiem parametriem un nepārtrauktai darbībai.

Dzīslas

Kabeļiem jābūt vara dzīslām. Visām kabeļu dzīslām, kuru šķērsgriezums ir lielāks par 6 mm2, jābūt no savītām stieplēm.

3.4.14.6 Spēka kabeļiem pieļaujamais strāvas stiprums

Nākamajā tabulā dotās vērtības ilgstošām slodzēm ir aprēķinātas atklāti gaisā instalētiem kabeļiem atbilstīgi IEC/VDE normām (t.i., apkārtējā temperatūra 30 °C, atsevišķi guldīts kabelis) ar šādiem koeficientiem:

D-2 tabula: Vērtības ilgstošām kabeļu slodzēm

|  | PVC kabelis | XLPE kabelis |
| --- | --- | --- |
| Pazeminošais koeficients | 0,65 | 0,65 |

Šajā	tabulā	dotās	vērtības	ilgstošām	slodzēm	ir	tikai	orientējošas.	Katram darbuzņēmējam jāiesniedz tabula ar savam izvēlētajam kabeļu tipam atbilstošajām nominālajām strāvām.

Normālos apstākļos sprieguma kritums nedrīkst pārsniegt 5%.

3.4.14.7 Mērīšanas un vadības kabeļi spriegumiem virs 60 V

Spriegumiem virs 60 V jālieto kabeļi ar PVC izolāciju un dzīslu šķērsgriezumu ne mazāku par 1,5 mm2. Ja šie kabeļi iet uz citām ēkām, visumā jālieto kabeļi ar kopēju dzīslu ekrānu un jāparedz aizsardzība pret indukciju. Šim kabeļa ekrānam jānovērš ārējas ietekmes un jānovērš kļūdainu signālu rašanās iespēja vadības ķēdēs citu spēka kabeļu ietekmes rezultātā. Lietošanai iekštelpās var lietot kabeļus bez ekrāna.

Sprieguma kritums nedrīkst pārsniegt 2%.

Kabeļiem ar sešām un vairāk dzīslām jābūt ar melnām dzīslām, kas identificētas ar baltiem numerācijas skaitļiem. Šiem skaitļiem jābūt uzdrukātiem uz dzīslas izolācijas visā dzīslas garumā, attālumiem starp uzrakstiem nepārsniedzot 300 mm. Drukai jābūt noturīgai.

Kabeļu savienojumi un galu apdares

Kur	vien	iespējams,	vajadzētu	izvairīties	no	savienotājkārbu	lietošanas.	Visām vajadzīgajām kārbām jābūt izgatavotām no materiāla ar paaugstinātu ugunturību. Šim nolūkam jālieto attiecīgas piedevas. Kabeļu nozarkārbu lietošana nav atļauta.

Ja nav gala uzmavu, 1,5 mm2 un lielāka šķērsgriezuma kabeļu dzīslu savienošanai jālieto kompresijas tipa dzīslu uzgaļi. Lai pareizi notīrītu un apdarinātu kabeļu dzīslas, tieši pirms notīrītajiem kabeļa dzīslu galiem uzreiz jāuzliek nerūsējošas kabeļa skavas.

3.4.14.8 Mērīšanas un vadības kabeļi spriegumam zem 60 V

Vadības kabeļi

Visiem vadības kabeļiem jābūt ar PVC izolāciju un ar PVC apvalku.

Vadības kabeļiem dzīslu šķērsgriezumam jābūt ne mazākam par 1,5 mm2, bet elektronikas

ķēžu kabeļiem – ne mazākam par 0,5 mm2.

Var lietot koaksiālos kabeļus.

Ierīču un elektronikas kabeļiem jābūt ar kopēju ekrānu un/vai ar atsevišķi ekranētiem dzīslu pāriem. Vadības vadiem jābūt ar koncentrisku bruņu, un tos lieto instalēšanai ārpus telpām.

Vadības kabeļi jāpievieno spailēm – katra dzīsla savai atsevišķai spailei. Gadījumos, kad tas nav tehniski iespējams, piemēram, koaksiālu kabeļu gadījumā, atļauta tieša pievienošana ierīcei vai arī ar daudzkontaktu spraudkontaktsavienojumu.

Signālkabeļi

Signālkabeļiem jānodrošina aizsardzība pret kabeļu savstarpēju iedarbību, lietojot ekranētus kabeļus ar vītu dzīslu pāri. Ja kabeli instalē metāla caurulēs, var lietot neekranētu kabeli.

Ekranētiem kabeļiem jābūt ar vītu vara dzīslu pāriem. Kabeļiem jābūt ar atsevišķu ekrānu katram vīto dzīslu pārim, kopējam ekrānam un kopējam PVC apvalkam. Ekrāniem jābūt izgatavotiem no alumīnija lentas ar zemēšanas dzīslu katrai bruņai. Kabeļa ekrānam jābūt izgatavotam no bandāžas tērauda vai alumīnija lentas.

Spriegumiem līdz 60 V jālieto mērīšanas un vadības kabeļi ar vītu stiepļu vai vienstieples dzīslām  ar  diametru  ne  mazāku  par  0,8  mm.  Jālieto  daudzpāru  vadības  kabeļi  ar sapārotu izvadu izkārtojumu un pašu pāru izkārtojumu.

Kur vajadzīgs, piemēram, visiem vadības kabeļiem, kas iziet ārpus releju telpām un/vai vadības telpām, jābūt ar  kopēju ekrānu (alumīnija folijai vai vara folijai), lai izslēgtu jebkuru kaitīgu ārējo iedarbību un novērstu nepareizu signālu rašanās iespēju.

Kabeļiem visumā jābūt ar atbilstīgu elektrisko aizsardzību pret induktīvajām/rezistīvajām ietekmēm un zibeni.

Kompensācijas vadiem temperatūras mērīšanai jābūt ar šķērsgriezumu ne mazāku par

1,5  mm2.  Vietās, kur  apkārtējā temperatūra pārsniedz 70  °C,  jālieto vadi ar  teflona izolāciju.

Sprieguma kritums nedrīkst pārsniegt 2 %.

Daudzpāru kabeļu atsevišķajām dzīslām jābūt identificētām ar numuriem vai izmantojot krāsu kodu.

3.4.14.9 Kabeļu savienojumi un kabeļu savienojumu aprīkojums

Kabeļu savienojumos kabeļu dzīslu ar 1,5 mm2  vai lielāku šķērsgriezumu pievienošanai jālieto kompresijas tipa gala uzmavas. Spaiļu konstrukcijai jābūt tādai, kas nodrošina, lai nenotiek kabeļa dzīslu nokniebšana. Ja lieto kabeļus ar lokanām dzīslām, notīrītie dzīslu gali pirms savienošanas jānoalvo vai arī tiem jāuzvelk dzīslas uzmava.

Kad kabeļu gali ir notīrīti, kabeļa gals jāpiestiprina sliedēm ar nerūsējošām skavām.

Visam vajadzīgajam kabeļu savienojumu aprīkojumam jābūt no plastmasas. Visos gadījumos jāizvairās no T veida savienojumiem.

Kabeļu savienošanas uzmavām jābūt izgatavotām no zemas degamības plastmasas. Pievienojot   elektriskos   patērētājus,   kabeļu   gali   kārtīgi   jānotīra   un   tiem   jāuzliek

kompresijas tipa kabeļuzgaļi (jāparūpējas, lai tiktu izveidoti ilgizturīgi un droši savienojumi

ar labu vadāmību, kas jo īpaši attiecas uz aizsardzības dzīslu), un tie jāhermetizē ar blīvēm.

Prasības kabeļu savienojumiem 60 V un zemāka sprieguma vadības, mērīšanas, regulēšanas un signalizācijas kabeļiem ar dzīslu šķērsgriezumu mazāku par 1,5 mm2  ir izklāstītas nodaļā „Instrumenti un vadības ierīces”.

3.4.15  Kabeļu balstkonstrukcijas

3.4.15.1 Vispārējs apraksts

Kabeļu balstkonstrukciju un to izbūves aprīkojumā ietilpst:

•	visi vajadzīgie kabeļu plaukti un kabeļu stāvvadi

•	visi vajadzīgie stiprināšanas materiāli un sīkumi, piemēram, tapas, skrūves utt.

•	visi vajadzīgie plastmasas apvalki balststieņu nosegšanai;

3.4.15.2 Konstruktīvās prasības

Pamatā	visiem	lietotajiem	saliekamajiem	kabeļplauktiem,	kabeļu	stāvvadiem, balststieņiem, skrūvēm, skavām un visiem stiprināšanas materiāliem jābūt ar korozijas izturīgu virsmas apstrādi vai iegremdējot karsti cinkotiem.

Visi kabeļplauktu T veida savienojumi, dažādu līmeņu šķērsojumi, vertikālie un citi plauktu elementi, līkumi utt. jāizbūvē no saliekamiem plauktu elementiem.

Uz plauktiem guldītie kabeļi rūpīgi jāsakārto un jāsarindo vajadzīgajā secībā.

Plaukti un stāvvadi jāmontē tā, lai pieejamās apkalpošanas ejās paliktu vismaz 800 mm plata un 1950 mm augsta avārijas izeja.

Drošības apsvērumu dēļ balststieņu apakšējām daļām un visām citām izvirzītajām daļām apkalpošanas ejās un avārijas izejās jāuzliek plastmasas uzlikas.

3.4.15.3 Īpašas tehniskās prasības

Iekštelpu ietaisēs jālieto  iegremdējot karsti  cinkoti  materiāli ar  vidējo  biezumu, kāds noteikts ASTM 386.

Visur ārpus telpām, nepilnīgi noslēgtās telpās un vietās ar koroziju izraisošu gāzi vai tvaikiem jālieto iegremdējot karsti cinkoti materiāli ar papildu pārklājumu atbilstīgi DIN 55

928 7. tabulas datiem.

Kabeļplaukti jāizbūvē tā, lai pēc objekta pilnīgas nodošanas pasūtītājam un nodošanas ekspluatācijā uz visiem plauktiem paliktu vismaz 15 % vietas rezerve.

3.4.15.4 Instalācijas un komutācijas ierīces

A)  Motora aizsardzības slēdži

Katram motoram jābūt aprīkotam ar motora aizsardzības slēdzi ar  vadības ķēdē ieslēgtu kontaktu, lai izslēgtu iespēju padot barošanu motora palaidējam, kad šis aizsardzības slēdzis ir pārslēgts stāvoklī „ATSLĒGTS”. Slēdžu korpusiem jābūt no poliestera, un tie jāuzstāda motora tuvumā.

B)  Savienošanas kārbas

Savienošanas kārbām jābūt pietiekami lielām, lai tajās varētu ievietot visus savienojamos kabeļus un spailes. Kārbām un tajās iemontētajiem spaiļu blokiem jābūt vismaz ar 10 %

rezervi papildu kabeļu pieslēgšanai nākotnē. Korpusu aizsardzības klasei jābūt ne zemākai par IP 65.

C)  Kontaktligzdas

Jālieto rūpnieciskam pielietojumam paredzētas kontaktligzdas. Tām jābūt ar atsevišķu zemēšanas  kontaktu.   Kontaktligzdām  jābūt   ūdensdrošām,  un   tām   jābūt   ar   atsperi

aizveramam vāciņam. Ārpus telpām uzstādāmo kontaktligzdu aizsardzības pakāpei jābūt ne zemākai par IP65, bet paneļos uzstādāmo kontaktligzdu – ne zemākai par IP44.

Ja zīmējumos nav norādīts citādi, vienfāzes un divfāzu kontaktligzdas jāizvēlas nominālajai strāvai IN = 16 A.

Trīsfāzu   kontaktligzdām  pirms   to   lietošanas   jāpārbauda   fāzu   secība.   Kontaktligzdu

korpusiem jābūt izgatavotiem no PVC.

3.4.15.5 Citas elektriskās iekārtas

A)	ELEKTRISKĀS APSILDES UN VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS

Apsildes un ventilācijas iekārtas jāizbūvē atbilstīgi Elektroietaišu izbūves noteikumu un Celtniecības normu un noteikumu prasībām. Instalācijai jālieto vadi un kabeļi ar vara dzīslām. Elektroiekārtas un ventilācijas sistēmas jāuzstāda un jāinstalē, izvērtējot elektroapgādes uzņēmuma ieteikumus.

Apsildes un ventilācijas iekārtu sastāvā jābūt sildīšanas ierīcēm ar iespēju izvēlēties dažādu jaudu un elektriskajam ventilatoram. Jāizvēlas ventilators ar tādu jaudu, kas nodrošina gaisa apmaiņu vienreiz stundā.

Apsildes un ventilācijas iekārtām jābūt ar regulējamu termostatu temperatūru diapazonā

0…+35oC  un  ar  aizsardzību  pret  pārkaršanu. Jābūt  arī  slēdzim  IESLĒGTS/IZSLĒGTS. Pretpārkaršanas relejs pēc nostrādāšanas nedrīkst ieslēgties atpakaļ darbā automātiski.

Inženiertīkli

Elektrisko darbu kompleksā, ja vajadzīgs, var iekļaut arī inženiertīklu izbūvi.

Tajā ietilpst iekšējās un ārējās apgaismes risināšana un izbūve, slēdžu un kontaktligzdu uzstādīšana. Ja vajadzīgs, tajos var iekļaut arī gaisa kondicionēšanas, apsildes vai ventilācijas sistēmas.

Ja tas ir lietderīgi: Esošie inženiertīkli jāiekļauj jaunajā sistēmā.

B)  APGAISMOŠANA

Apgaismojums ietekmē gan darba ražību un drošību, gan veselību un labsajūtu. Apgaismes ierīces jāuzstāda tā, lai būtu pietiekams apgaismojuma līmenis, kas nodrošina labus un drošus  darba  apstākļus.  Jābūt  paredzētai  iespējai  ērti  apkalpot  apgaismes  ierīces  un nomainīt spuldzes. Visas apgaismes armatūras jāpiegādā kopā ar spuldzēm. Apgaismes armatūras  hermētiskuma  IP  klase  jāizvēlas  atbilstīgi  telpu  ugunsbīstamības  pakāpei,

tehnoloģisko iekārtu īpatnībām un vides apstākļiem.

Projektā  ir  paredzēta  vispārējā,  avārijas  (evakuācijas)  un  remontdarbu  apgaisme. Elektriskās apgaismes tīkla spriegums:

•	darba apgaismes tīkls	∼220 V;

•	avārijas apgaismes tīkls	~220 V (armatūras ar akumulatoriem);

•	remontdarbu apgaismes tīkls	~36 V.

Apgaismes tīklu  instalācijas un  apgaismes armatūru  uzstādīšanas darbos  jāparedz  visi vajadzīgie un saistītie darbi un materiāli, kas nepieciešami, lai nodrošinātu vajadzīgo apgaismojumu un normālus un drošus darba apstākļus. Apgaismes armatūrām un elektriskā apgaismes tīkla vadiem un instalācijas materiāliem jāatbilst starptautiskajiem standartiem un normām, un tiem jābūt sertificētiem Latvijā. Aprēķinot apgaismojuma līmeni, jāievērtē apgaismojuma samazināšanās sakarā ar spuldžu novecošanos.

Ieteicamas spuldzes ar spoži baltu gaismu vai dienas gaismai tuvu gaismas spektru. Izvēlēties vajag tikai tādas spuldzes, kas ir nopērkamas vietējā tirdzniecības tīklā.

Dažu telpu apgaismojumi ir doti C1 sadaļas 3.4.13 punktā „Iekšējā apgaismojuma līmeņi”.

Ārpus telpām uzstādāmo apgaismes armatūru aizsardzības pakāpei jābūt ne zemākai par IP54. Apgaismes armatūras jāpiegādā ar spuldzēm, starteriem un regulatoriem. Jābūt paredzētai iespējai ērti apkalpot un nomainīt spuldzes. Ieteicams lietot apgaismes armatūras ar augsta spiediena nātrija spuldzēm ar 1000 W jaudu. Apgaismes armatūras jāuzstāda 11 m augstos balstos. Balstos jāuzstāda savienošanas kārbas ar spailēm. Teritorijas apgaismes tīkla izbūvei jālieto elektriskie kabeļi ar vara dzīslām. Teritorijas un piebraucamo ceļu apgaismei jāizmanto cinkoti metāla balsti. Āra apgaismes vadībai atkarībā no apstākļiem jāizmanto fotoreleji un/vai slēdži.

B)	Zibensaizsardzība un zemēšana.

Jāparedz vietējiem noteikumiem un normām atbilstīga zibensaizsardzība.

Jāizbūvē zemēšanas sistēma, kas savieno kopā visas metāliskās daļas un sazemē tās atbilstīgi vietējiem noteikumiem un normām.

3.4.15.6 Demontāža

Rekonstruējot esošās stacijas, spēka un signalizācijas kabeļi, kā arī visas ar tiem saistītās iekārtas, kas vairs nav vajadzīgas objekta darbībai nākotnē, jādemontē. Visi demontētie materiāli darbuzņēmējam jāaizvāc, kā noteikts attiecīgajos Latvijas tiesību aktos. Par esošo kabeļu,  elektroiekārtu un  mēraparatūras un  vadības  iekārtu  demontāžu nekāda papildu samaksa netiek paredzēta.

3.4.16  Elektroapgādes nepārtrauktība

Jānodrošina elektroapgādes nepārtrauktība visām tehnoloģiskā procesa daļām un ēkām, diennakts stundās, kad normāli tām jādarbojas. Īslaicīgi elektroapgādes pārtraukumi ir pieļaujami  palaišanas  un  ekspluatācijā  ievadīšanas  darbu  periodā,  bet  šo  pārtraukumu laikiem jābūt iepriekš saskaņotiem starp INŽENIERI un elektroapgādes uzņēmumu, kas nodrošina objekta elektroapgādi. Šādiem pārtraukumiem jābūt iespējami retiem un iespējami īslaicīgiem. Atslēgšana drīkst notikt tikai pēc iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no INŽENIERA un INSPEKTORA brīdināšanas. Visām vajadzīgajām pagaidu līniju izbūves un virsstundu  darba  izmaksām  jābūt  iekļautām  līgumcenā.  Pēc  darbu  pabeigšanas  visas pagaidu līnijas jānovāc.

IEREGULĒŠANA UN PALAIDE

Jānodrošina, lai objekta dažādo sistēmu ieregulēšanas un palaides laikā būtu pieejama kvalificētu speciālistu komanda, ko INŽENIERIS vajadzības gadījumā varētu pieaicināt veikt ieregulēšanu un novērst radušās problēmas. Tā kā bieži var būt vajadzīga darbību saskaņošana ar  citām specialitātēm un  citiem DARBUZŅĒMĒJIEM, šiem  ieregulēšanas darbiem piesaistītajiem speciālistiem nepieciešamības gadījumā jābūt pieejamiem arī ārpus normālā darbalaika.

3.4.17  Tehniskie noteikumi zemsprieguma motoriem

Ja  nav  noteikts  citādi,  visu  motoru  korpusu  aizsardzības  pakāpei  jāatbilst  IP54.  Visos gadījumos, kad motora aprēķina jauda ir mazāka par 149 kW (pie apkārtējās temperatūras

30 °C), jāizvēlas ZS motori. Visiem motoriem jābūt "augstas efektivitātes” tipa motoriem, kas normāli spēj darboties efektīvāk nekā parastie standarta motori. Nepieejamās vietās uzstādītiem motoriem jābūt aprīkotiem ar eļļas pievadīšanas īscaurulēm, kuru gali atrodas pieejamās vietās. Motoriem jābūt ar rites gultņiem (lodīšu vai cilindrisku rullīšu tipa). Uz motoru gultņiem nedrīkst iedarboties noplūdes strāvas.

3.4.17.1 Konstruktīvās prasības

Jābūt izpildītām šādām konstruktīvām prasībām:

•   Klimatiskās aizsardzības noteikumi uzstādīšanai ārpus telpām mitra klimata apstākļos.

B klases izolācija.

•   Motoru daļas izgatavotas no dzelzs, to iekšējās un ārējās virsmas notīrītas ar smilšu strūklu un tām uzklāta virsmas aizsargkārta.

•   Pret ķimikālijām izturīga virsmu krāsojuma virskārta

•   Bihromētas skrūves.

•   Visas savienojumu virsmas un spraugas hermetizētas.

•   Īpaša tinumu apstrāde ar sveķu impregnējumu, papildus iegremdējot lakā.

•   Ar laku izolētas plāksnes.

•   Ar lakojumu aizsargāts elektrokartons.

•   Pilnīgi slēgti, dzesēti ar ventilatoru. Aprēķinot motora jaudu, jāņem vērā attiecīgajā

vietā pieejamā dzesēšanas gaisa īpašības.

•   Korpusa zemākajā punktā jāparedz kondensāta izlaides atveres.

Motoru izveidojumam un konstrukcijai jāatbilst IEC 34-1, 34-5 vai VDE 0530 un DIN

40050 prasībām.

Gultņi

Visiem motoriem, kuru nominālā jaudu ir robežās līdz 50 kW, jābūt ar gultņiem, kam nevajag tehnisko apkopi. Uz visiem motoriem, kuriem ir gultņi, kam nevajag tehnisko apkopi, jābūt skaidram un pastāvīgam apzīmējumam, ka gultņi ir saeļļoti. Visiem pārējiem gultņiem jābūt aprīkotiem ar eļļotāju, ko var lietot mašīnai darbojoties. Jābūt eļļas daudzuma kontroles ierīcei, lai izvairītos no pārāk liela eļļas daudzuma ievadīšanas.

GULTŅI UN EĻĻOŠANA – HORIZONTĀLIE MOTORI

1.	Visiem  horizontālajiem motoriem ar  nominālo jaudu  150  kW  vai  mazāku jābūt  ar antifriktīviem gultņiem, kas  izvēlēti  ar  aprēķinu, lai  to  L10  (90  %)  darbmūžs tieši pieslēgtajiem motoriem būtu ne mazāks par 100000 darba stundu, bet dzensiksnas vai ķēdes piedziņas motoriem –  17500 stundas, ja  to  dzensiksnu vai ķēdes piedziņu darbināšana notiek atbilstīgi specifikācijām. Bez tam jābūt iespējai gultņu eļļošanu un eļļas nomaiņu izdarīt caur eļļošanas fitingiem gultņu darbības laikā.

2.	Motoriem, kuriem ir šķeltās kapsulas tipa nedalāmais gultnis un šķelti gultņa turētāji, jābūt  konstruētiem tā,  lai  būtu  iespēja  nomainīt  gultni,  nenoņemot gultņa  turētāja apakšējo daļu. Rezervuāriem jābūt aprīkotiem ar  notekām, pakāpjveidā izkārtotām

iepildes  atverēm  un  atsevišķiem stikla  līmeņa  rādītājiem. Jābūt  paredzētiem eļļas izmetējiem un eļļas uztvērējiem, kā arī ciešām vārpstas blīvēm, lai novērstu eļļas izkļūšanu no gultņiem un izsūkšanos gar vārpstu. Gultņu eļļas spiediena izlīdzināšanai paredzētās vēdināšanas atveres jāaprīko ar sietiem, vāciņiem, lai tajās nevarētu iekļūt grauzēji u.c.

GULTŅI UN EĻĻOŠANA – VERTIKĀLIE MOTORI

1.	Vertikālajiem motoriem jābūt ar  pilnu vārpstu vai  dobu vārpstu un  antifriktīva tipa eļļojamiem gultņiem.

2.	"Process"  vai  „tiešas  piedziņas”  ("In-Line")  darbam  paredzētajiem  motoriem  jābūt "tiešas piedziņas, pilnvārpstas" tipa konstrukcijai ar iespīlētiem un slēgtiem gultņiem. Pamatnes  un  vārpstas  pagarinājumu  izmēriem  un  pielaidēm  jāatbilst  attiecīgām normām un noteikumiem. Gultņi jārēķina minimāli uz 2 gadu vai 17500 stundu ilgu L10 (90 %) darbmūžu pie maksimāli sagaidāmā augšup vai lejup virzienā vērstā spiediena, kādu  var  radīt  piedzenamā iekārta  palaišanas laikā,  darba  režīmā,  darbojoties ar jebkuru jaudu, kā arī atslēgšanas laikā.

LĪDZSVAROTĪBA UN VIBRĀCIJAS

Motoriem jābūt dinamiski līdzsvarotiem. Dinamiskā līdzsvara mērīšana jāveic ar attiecīgās normās un noteikumos aprakstītām metodēm.

TROKSNIS

1.	Maksimālais skaņas spiediens 1 metra attālumā no jebkura motora nedrīkst pārsniegt atļauto skaņas līmeni.

2.	Visiem motoriem jābūt „klusā tipa” ("quiet line") motoriem, un tam jābūt norādītam

pavaddokumentos. Klusā tipa motoriem jāspēj darboties ar zemāku trokšņa līmeni nekā darbojas standarta konstrukcijas rūpnieciskie motori.

Motoriem,  kas  var  tikt  iegremdēti  vai  ir  pastāvīgi  iegremdēti  šķidrumā  (piemēram, iegremdējamo ūdens sūkņu motori), jāatbilst IP68 aizsardzības klases prasībām.

Motoriem ar 55 kW un lielāku nominālo jaudu jābūt aprīkotiem ar pretkondensēšanās apsildīšanu.

3.4.17.2 Elektriskās prasības

Visiem motoriem jābūt īsslēgtiem trīsfāzu motoriem, kas piemēroti tiešai palaišanai pie pilna sprieguma.

Motorus jāvar ieslēgt pie liela un stabila elektrotīkla un ar fāzēm pretfāzē.

•	Motora  nominālajai  jaudai  jābūt  vismaz  110  %   no   piedzenamās  mašīnas pieprasītās elektriskās jaudas.

•	Motoram jāspēj nodrošināt nominālās jaudas padevi pie spriegumiem 90 – 110 % no nominālā sprieguma pie nominālās frekvences un F klases izolācijai pieļaujamās temperatūras robežās.

•	Motoram jāspēj nodrošināt nominālās jaudas padevi konkrētajā uzstādīšanas vietā

esošajās temperatūrās un nepārtrauktas darbības apstākļos.

•	Visiem motoriem jābūt īsslēgtiem trīsfāzu motoriem, kas piemēroti tiešai palaišanai pie pilna sprieguma. Jābūt iespējai tos bez bojājumiem un deformācijām ieslēgt pie liela un stabila elektroapgādes tīkla ar 100 % spriegumu. Motoriem jāspēj bez

problēmām ieskrieties līdz nominālajam ātrumam arī tad, ja spriegums ir pazeminājies līdz 80 % no nominālā sprieguma un motoram ir pieslēgta nominālā slodze.

•	Motora  palaišanas  strāva  nedrīkst  būt  vairāk  nekā  septiņas  reizes  lielāka  par nominālo strāvu (attiecībā pret tās nominālo vērtību 30 °C apkārtējā temperatūrā). Sprieguma kritums uz motora spailēm palaišanas laikā nedrīkst pārsniegt attiecīgās IEC normās noteiktās vērtības.

•	Jāvar no auksta stāvokļa izdarīt četras palaišanas pēc kārtas līdz pilna ātruma sasniegšanai. Otrajai palaišanai jābūt iespējamai tūlīt pēc pirmās palaišanas, bet katrai  nākamajai  –  2  līdz  10  minūtes  pēc  iepriekšējās  un  atbilstīgi  ražotāju

noteiktajām prasībām.

•	Jābūt garantētai iespējai veikt vismaz 10000 palaišanas ciklus gadā.

•	Ja motora darbību vada ar spiediena releju vai ar citu līdzīgu ierīču signāliem, tad attiecībā  uz  palaišanas  ciklu  biežumu  stundā  var  būt  nepieciešams  ievērot stingrākas  prasības,  un  tad  motoru  konstrukcijai jābūt  attiecīgi  piemērotai  šīm

prasībām.

3.4.17.3 Aizsardzības prasības

Spaiļu kārbā jābūt zemēšanas spailei.

3.4.17.4 Citas prasības

Kabeļu savienojošie gali

Visām kabeļu pieslēgšanas kārbām jāatbilst attiecīgi IP55 vai IP58 aizsardzības klasei.

Kabeļu  pieslēgšanas kārbām  jābūt  novietotām uz  motora  ērti  pieejamā  vietā.  Jābūt iespējai pieslēgšanas kārbas pagriezt par 90 vai 180 grādiem un atvērt tās garenvirzienā.

Vārpstas

Ja nav prasīts citādi, motoriem jābūt ar brīvu vārpstas galu.

Izpildmehānismu piedziņas

Barošanas kabeļu pieslēgšanai visiem vārstiem, aizbīdņiem utt. jābūt ierīkotiem vispāratzītu firmu ražotiem IEC 309, (VDE 0620), CEE 17 tipa vai līdzvērtīgiem kontaktligzdas un spraudņa tipa savienojumiem. Vadības kabeļa pieslēgšanai jābūt paredzētiem atsevišķai ligzdai un spraudnim.

Dabiskā dzesēšana apkārtējās temperatūras apstākļos ir obligāta prasība. Dzesēšana ar ventilatoru netiek prasīta.

Pretējā virziena ātrums

Ja var būt vajadzīga motora griešanās pretējā virzienā, jāparedz, ka tas var griezties ar maksimālo pretējā virziena ātrumu.

Krāsojums

Visiem motoriem, kā tiem, kas tiek uzstādīti ārpus telpām, tā tiem, kas tiek uzstādīti telpās, jāuzklāj korozijas izturīgas krāsas kārta.

Visas motoru ārējās un iekšējās tērauda daļas jānotīra ar smilšu strūklu un jāimpregnē. Pēc tam jāuzklāj pret ķimikālijām noturīga krāsas segkārta.

Aizsardzība pret sprādzienbīstamību

Sprādzienbīstamās	vietās	uzstādāmo	zemsprieguma	motoru	konstrukcijas sprādzienaizsargātībai jāatbilst IEC 79 (VDE 0165/ 0170/0171) prasībām, kādas noteiktas

konkrētā sprādzienbīstamā maisījuma uzliesmošanas punkta klasifikācijas grupai.

3.5	Pārbaudes un apskates

Visiem  projektā  paredzētajiem  elektriskajiem  aparātiem,  sadales  paneļiem,  kabeļiem, ierīcēm, iekārtām, montāžas materiāliem un izstrādājumiem jābūt sertificētiem Latvijā. Tie jāuzstāda,	jāpārbauda,	un	jāieregulē	atbilstīgi	ražotāju	prasībām	vai	tehniskajiem noteikumiem.

APSKATES

Atļaujiet INŽENIERIM jebkurā laikā apskatīt materiālus, iekārtas un darbu izpildes kvalitāti. Ja darbs, materiāli vai iekārtas neatbilst šī Līguma dokumentācijai, vai arī ja tajos ir atrasti

trūkumi vai defekti, izlabojiet tos atbilstīgi INŽENIERA norādījumiem.

Vispārīgas prasības:

Veiciet  tālāk  šajā  nodaļā  noteiktās  pārbaudes  un  tās,  kas  atsevišķiem  materiāliem  un iekārtām noteiktas citās nodaļās.

Funkcionālā pārbaude:

Pirms objekta palaišanas jāveic visu iekārtu apskate, lai pārliecinātos par to pareizu salāgojumu, pieslēgumu pareizību, vadības ierīču un mēraparatūras pareizu darbību, par katra attiecīgā motora pareizu griešanos un apmierinošu darbību tā palaišanas laikā. Pirms barošanas padošanas uz motoriem pārbaudiet visu palaidēju pievilcēju darbību, bloķēšanas

un atļaušanas darbību pareizību, un indikāciju pareizību.

Iekārtu darbība:

Pēc  elektrosistēmas  montāžas  pabeigšanas  INŽENIERA  norādītā  laikā  veiciet  iekārtu darbības  kontrolpārbaudi.  Parādiet,  ka  iekārtas  darbojas  atbilstīgi  šo  specifikāciju  un

rasējumu  prasībām.  Parādiet,  ka  aizsardzības  funkcijas  darbojas  pareizi  un  ir  pareizi

iekļautas  vadības  sistēmu,  slēdžu  un  motoru  vadības  centru  shēmās.  Veiciet  pārbaudi

INŽENIERA klātbūtnē. Nodrošiniet visus pārbaudēm vajadzīgos instrumentus un personālu.

FĀZU SECĪBA

Motoru fāzējumu pārbaudes saskaņojiet ar INŽENIERI un par piedzenamo iekārtu atbildīgo DARBUZŅĒMĒJU. Iesniedziet INŽENIERIM rakstisku ziņojumu par katru motoru, kas apliecina, ka tā fāzējums ir pārbaudīts un izlabots.

A)  Bez  iespējamiem  citur  pieprasītajiem  pārbaužu  un  pieņemšanas  noteikumu kritērijiem pārbaudēs jātiek izpildītām vēl šādām prasībām:

1. Apgaismošana: Slēgšana, arī tālvadība – kā parādīts. Shēmām jāatbilst paneļu funkcijām. Apgaismes armatūras jāizvieto tā, lai mehānismi un ēkas konstrukciju elementi pēc iespējas mazāk aizsegtu apgaismojumu.

2. Elektriskie mēraparāti: Parādiet, ka voltmetru un ampērmetru slēdži darbojas. Parādiet, ka mēraparātu precizitāte atbilst katalogos norādītajai, sevišķi tas attiecas uz elektroenerģijas skaitītājiem.

3. Parādiet mehāniskās un/vai elektriskās bloķēšanas darbību, mēģinot veikt darbības, kas neatbilst noteiktajai secībai.

4. Parādiet zemesslēguma aizsardzības darbību, ievadot zemesslēguma strāvu sensora ķēdē kādu zināmu un samērīgu pārbaudes strāvu un izsaucot tā nostrādi. Visumā zemesslēguma aizsardzībai vajadzētu nostrādāt pie zemesslēguma strāvas, kas ir 20 % no fāzes strāvas vai lielāka. Ķēdēs, kur strāva ir 400 ampēri vai mazāka, strāvas ievadīšana nav jāizdara.

5. Kabeļu pārbaudes: Izolācijas pretestība 400 voltu ķēdēs jāpārbauda ar 1000 voltu megommetru. Pārbaude jāveic pēc 400 voltu iekārtu pieslēgšanas. Katram 5 kV un 25 kV kabelim vispirms jāpārbauda izolācija starp fāzēm (A-B, B-C, A-C ) un starp fāzēm un zemi pirms kabeļu pieslēgšanas iekārtām, bet pēc tam – pēc izolācijas spriedzes konusa izveidošanas. Pārbaužu rezultāti jāiesniedz izskatīšanai 30 dienas pirms objekta palaišanas vai  jebkuras  sistēmu  pārbaudes.  Iekārtas,  kuras  šīs  pārbaudes  laikā  var  tikt  bojātas, jāatvieno. Veiciet pārbaudes ar visām citām ķēdei pieslēgtajām iekārtām. Lai kabeļa izolāciju atzītu	par		pieņemamu,		kabelim	bez	caursišanas	   jāiztur	pārbaudei	paredzētais augstspriegums, tā noplūdes strāvai pārbaudes laikā, kad to pārbauda ar augstu potenciālu, jāpaliek nemainīgai vai jāsamazinās, un megommetra rādījumiem atkārtotās pārbaudēs jābūt pietiekami līdzīgiem. Pārbaudes rezultāti jāiesniedz INŽENIERIM, norādot pārbaudē izmantoto aprīkojumu un pārbaudes laiku. Kabeļu pārbaude un rezultātu protokola iesniegšana jāveic attiecīgo kabeļu ražotāja pilnvarotai organizācijai. Pārbaudei jāapliecina kabeļu pieslēgumu kvalitāte. Vidējā sprieguma un augstsprieguma kabeļu pārbaužu rezultāti jāiesniedz	INŽENIERIM	30	dienas		pirms	termiņa,	kad	iekārtu	paredzēts	pieslēgt spriegumam.

6.  Pārliecinieties  par  zemesslēguma  pārtraucēju  ietveru  un  slēdžu  pareizu  darbību, pārbaudot tos ar šo ietveru ražotāja noteiktajām metodēm.

7.  Pirms  apakšsistēmu pārbaudes un  nodošanas ekspluatācijā jāveic  visu  to  elektrisko sastāvdaļu funkcionāla pārbaude un apskate. Pirms funkcionālo pārbaužu sākšanas sastāvdaļas un iekārtas jānotīra, kā tas prasīts citos šo specifikāciju noteikumos. Funkcionālajai pārbaudei jāaptver:

•	Ar   visām   jaunajām   un   izmainītajām  iekārtām   saistīto   kabeļu,   kopņu,   slēdžu, transformatoru un savienojumu vizuāla un fiziska pārbaude.

•	Aizsardzības	releju	iestatīšana	atbilstīgi	„Aizsargierīču	koordinācijas	pētījumu” (Protective	Devices	 Coordination	Study)		rezultātiem	un	releju	pārbaude,	lai pārliecinātos, ka releji darbosies pie Pētījumā prasītās strāvas vērtības un noteiktajā laikā.

•	Slēdži	ar	regulējamu	atslēgšanās	laika	aizturi	vai	regulējamiem	nostrādes iestatījumiem attiecībā uz zemesslēguma strāvu, momentānu virsstrāvu, īslaicīgu virsstrāvu vai ilglaicīgu virsstrāvu jāieregulē slēdžu ražotāja pārstāvim reālos darba

apstākļos. Nostrādes laika  un  strāvas lieluma iestatījumiem jāatbilst „Aizsargierīču koordinācijas pētījumu” ieteikumiem. Katra slēdža iestatījumi jāieraksta un jāapstiprina

tabulā tā uzstādīšanas vietā, un pārbaudes veicējam jāapliecina pārbaudes rezultāti un tie jānodod INŽENIERIM (7 eksemplāri).

8. Pirms iekārtu pārbaudīšanas pārbaudiet visus zemēšanas elektrodus un zemēšanas tīklu.

B) Apakšsistēmu pārbaudes jāveic pēc tam, kad INŽENIERIS ir redzējis vai citādi pārliecinājies par trauksmes signalizācijas un stāvokļa kontaktu pareiza darbību, un pēc procesa vadības ierīču iespējami precīzi ieregulēšanas. Paredzēts, ka pirms pārbaudes DARBUZŅĒMĒJS uzstāda galaslēdžus un  līmeņa  slēdžus to  darba  punktos un  iestata spiediena relejus, plūsmas relejus un laika relejus, kā to prasa darbības rezultāti.

C)  Pēc  sākotnējo iestatījumu izdarīšanas katra  apakšsistēma jāiedarbina manuālā režīmā un jāparāda, ka to darbība atbilst šī Līguma dokumentācijas prasībām. Kad pareiza darbība manuālā režīmā ir pierādīta, jāparāda iekārtu automātiskā darbība, lai pierādītu, ka sūkņu palaišana un apturēšana notiek pareizā secībā, ka pareizi darbojas vārsti, pareizi notiek ātruma regulēšana utt.

D) Ar motoru darbināmie vārsti jāpārbauda pēc tam, kad ir veikta motora fāzēšana un tā griešanās pareizības pārbaude, un  pēc  tam,  kad  vārstu  ražotāja pilnvarots pārstāvis ir ieregulējis galaslēdžu un griezes momenta ierobežošanas slēdžus. Pārbaudēm jāapliecina iekārtu stāvokļa indikācijas pareizība, vārstu kustības pareizība un pareiza komandu izpilde no vietējās vadības un tālvadības ierīcēm.

E) Apakšsistēmas šajā kontekstā ir atsevišķi sūkņi un sūkņu grupas, konveijeru sistēmas,

ķimikāliju padevēji, gaisa kondicionēšanas bloki, ventilācija, ventilatori, gaisa kompresori utt.

F) Palaišanu ievadei ekspluatācijā nedrīkst veikt, kamēr nav rasta pārliecība, ka visas apakšsistēmas darbojas apmierinoši.

G) VADU LAUKA PĀRBAUDES

G-1) 600 voltu un zemāka sprieguma vadi

1.  Pārbaudiet visu 600 voltu un zemāka sprieguma spēka [un vadības] ķēžu izolācijas pretestību ar 500 voltu megommetru.

2.  Sagatavojiet rakstisku pārbaudes rezultātu protokolu un iesniedziet to INŽENIERIM pirms galīgās apskates.

3.  Zemākā pieļaujamā izolācijas pretestības vērtība ir 1 megoms.

4. Atvienojiet iekārtas, kas šīs pārbaudes laikā var tikt bojātas. Veiciet pārbaudes ar visām citām ķēdei pieslēgtajām iekārtām.

5. Katras mērīšanas beigās pierakstiet strāvas un sprieguma rādījumus un sagatavojiet pārbaudes datu,  rezultātu  un  līkņu  protokolu iesniegšanai INŽENIERIM un  iekļaujiet  to tehniskajās instrukcijās.

6.  Tūlīt  pēc  šīm  pārbaudēm iezemējiet pārbaudīto vadu,  lai  novadītu  uz  zemi  jebkuru varbūtēju  elektrības  lādiņu.  Salabojiet  vai  nomainiet  pārbaudi  neizturējušos  kabeļus. Salabotie kabeļi jāpakļauj tādai pašai pārbaudei.

G-2) Pēc tam, kad mēraparatūras un vadības aparatūras piegādātājs ir instalējis mēraparatūras kabeļus un pieslēdzis vadus,

INŽENIERA	KLĀTBŪTNĒ	VEICIET	PĀRBAUDES,	LAI	NODROŠINĀTU,	KA MĒRAPARATŪRAS KABEĻU EKRĀNI IR IZOLĒTI NO ZEMES, IZŅEMOT ZEMĒŠANAS PUNKTU. NOŅEMIET VISUS NEVAJADZĪGOS ZEMĒJUMUS.

ZEMĒJUMU lauka pārbaudes

1.  INŽENIERA  klātbūtnē  pārbaudiet  zemēšanas  sistēmas  zemes  pretestību.  Zemes pretestība nedrīkst pārsniegt 2 omus.

2. Pārliecinieties par zemesslēguma pārtraucēju ietveru un slēdžu pieslēgumu un darbības pareizību, pārbaudot tos ar ražotāja noteiktajām metodēm un instrumentiem.

3. Sagatavojiet visu zemēšanas sistēmas pārbaužu protokolu kopijas iekļaušanai tehniskajās instrukcijās un iesniegšanai INŽENIERIM izskatīšanai.

4. Veiciet zemes pretestības pārbaudes INŽENIERA klātbūtnē un iesniedziet rezultātus. Izmantojiet zemes pretestības megommetra „zemes” mērītāju ar minimālo pretestību diapazonu 0-5000 megomi pie 2000 voltu sprieguma līdzstrāvas. Lietojiet pilnā potenciāla metodi vai trīs izvadu metodi, kā aprakstīts Biddle vai Elektroietaišu izbūves noteikumos.

Komutācijas aparātu lauka pārbaudes

Pēc komutācijas aparātu uzstādīšanas jāveic to lauka pieņemšanas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai iekārtas ir piegādātas būvlaukumā labā stāvoklī un uzstādītas pareizi. Lauka  pārbaudēm  jāparāda,  ka  komutācijas  aparāti  kopumā  un  visas  to  sastāvdaļas darbojas un darbojas atbilstīgi šajā Specifikācijā izklāstītajām prasībām un mērķiem.

1. Pārbaude jāveic atbilstīgi izgatavotāja noteiktajai standarta procedūrai un attiecīgajām normām, un tās rezultāti jāapstiprina INŽENIERIM. Tajā cita starpā jābūt ietvertai elektrotīkla frekvences sprieguma izturēšanas pārbaudei, lai pārliecinātos par izolācijas darbspēju un slēdžu darbību.

2. Aprīkojumu visām lauka pārbaudēm sagādā DARBUZŅĒMĒJS.

3. Pārbaudes laiks jāsaskaņo ar INŽENIERI.

4. Visām pārbaudēm jānotiek INŽENIERA klātbūtnē, un tās pienācīgi jādokumentē, lietojot apstiprinātas pārbaužu protokolu lapas. Aizpildītie protokoli jāiesniedz INŽENIERIM ne vēlāk kā 24 stundas pēc pārbaužu veikšanas.

4	Mēraparatūras un vadības sistēmas, ieskaitot SCADA

4.1	Vispārējās instrumentācijas un kontroles prasības

Galvenā instrumentācija un kontroles funkcijas ir definētas attiecīgajās procesa shēmās un aprakstos. Jāveic sekojoša minimālā automātiskā kontrole, monitorings un datu vākšanas funkcijas:

Darbības un reserves vienības

Visam aprīkojumam, kuram ierīkota vismaz viena reserves vienība un iekaŗtu kofigurācija pieļauj darbojošos un reserves vienības (-u) nomaiņu, tas jādara automātiski pēc darbojošās

vienības iepriekšparedzētā darbības laika. Katra vienība jāaprīko ar darbības laika skatītāju.

Kļūdas signāls un darbības dati

Darbības signāli, kļūdas signāli, procesa mērīšanas parametric, darbības stundas, vienību darbība/dīkstāve un citi būtiski darbības dati jāpārraida uz galveno kontroles sistēmu (PCS).

Visi attiecīgie dati ir jāuzglabā un jāparāda kā norādīts SCADA sistēmas specifikācijā.

Elektriskie pievadi

Elektriskie pievadi ar vairāk nekā 10 KW jāaprīko ar ampēru mērītāju. Visi elektriskie pievadi jāaprīko ar termo kontroli un automātisku izsleģšanās/signalizācijas funkciju pārkaršanas gadījumiem. Iegremdējamie pievadi papildus jāaprīko ar noplūdes kontroli un automātisku izslēgšanos/signalizāciju noplūdes gadījumos.

Sūkņu darbība

Ja sūkņa plūsmas netiek kotnrolētas ar plūsmas mērītājiem un sūknēšnas veids ir dūņas vai neattīrītie notekūdeņi, plūsma jākontrolē vismaz ar plūsmas indikatoriem.

Fiksēti uzstādītie sūkņi jādarbina automātiski. Ar iepriekšparedzētu ūdens līmeni, spiedienu vai plūsmu. Ja sūkņi ir aprīkoti ar frekvenču pārveidotāju, pieplūde automātiski jāpiemēro, lai piemērotu noteiktajai plūsmai, spiedienam vai līmeņa punktam.

Visiem sūkņiem jābūt aizsargātiem pret tukšdarbību ar a) mnimālā ūdens līmeņa noteikšanu sūknēšnaas kamerā vai b) plūsma sindikatoru sūknēšanas līnijā, vai c) spiediena mēritāju sūknēšana slīnijā,  vai  d)  plūsmas  mērītāju  spiedvadā. Katrs  sausā  uzstādījuma sūknis jāaprīko  ar  lokālo  manometru.  Slapjā  uzstādījuma  sūkņiem  manometrs  jāuzstāda  peč iespējas tuvāk sūknim.

Līmeņa mērīšana

Līmeņa mērīšanas sistēmas vienmēr jāierīko kā reserves sistēmas, kas balstītas uz diviem neatkarīgi darbojošiem līmeņa mērītājiem. Viens mērītājs jāparedz procesa kontrolei, otrs

jāizmanto kā paralēla vienība, kas automātiski pārņems kontroles funkcijas, ja darbojošā

vienība pārstās darboties.

NAI

Mehāniskā priekš-attīrīšana

Mehāniskajā priekš-attīrīšanā automātiskās redeles jākontrolē ar ūdens līmeņa atšķirībām kanālā. Turklāt tās jādarbina pēc tam, kad pagājis iepriekšnoteiktais darbības laiks.

Septiķu pieņemšanas stacija

Septiķu pieņemšanas stacijā līmeņa kontroles sūkņi jāierīko, lai novadītu septiķu saturu uz ieplūdes plūsmu.

Gaisa kompresori un aerācijas sistēma

Lai  optimizētu gaisa piegādi aerācijas blokā, katra aerācijas zona jāaprīko ar  skābekļa mērītāju. Katras zones gaisa piegāde jākontrolē saskaņā ar procesa parasībām. To vēlams realizēt ar frekvenču kontrolētiem kompresoriem un, ja nepieciešams, papildus ar kontroles vārstiem sadales sistēmā. Visais aerācijas sistēmai jādarbojas ar optimizētu enerģiju.

Ieplūdes/Izplūdes plūsmas kontrole

Plūsmas mērīšana un izlaides kontrole. Būvuzņēmējam jānodrošina iekārtu aprīkojums ar automātisku plūsmas mērīšnaas ierīci NAI ieplūdē un  izplūdē. Plūsmas mērījumi jāveic nepārtraukti.

Paraugu vākšana

Jāizmanto automātiskā paraugu vākšana, lai ņemtu paraugus no ieplūdes un/vai izplūdes (mazākām iekārtām jāizmanto viena mobile paraugu vākšanas ierīce). Paraugu vākšanai jābūt iespējamai trīs dažādos režīmos – proporcionāli plūsmai, saskaņā ar laiku un manuālo režīmu. Signāls par paraugu ņemšanu un paraugu vāksānas kļūdas signāls jāpārraida uz

galveno kotnroles telpu.

Automātiskā parametru analīze

Tā kā P un N nav noteikts limits, tad automātiskās analīzes nav nepieciešamas.

Dūņu sūkņu stacija

Visas plūsmas (liekās dūņas, recirkulētās dūņas un dūņu šķidrums) jāmēra ar indikatīviem plūsmas mērītājiem.

Dūņu atūdeņošanas vienība

Jāveic plūsmas no un uz atūdeņošanas vienību monitorings.

KSS

Frekvences kontrolētie sūkņi jādarbina pēc iepsējas pastāvīgi, lai izvairītos no biežas palaišanas/apstādināšanas. Ja plānots plūsmas mērītājs, tas jāizmanto arī sūkņu darbības kontrolei.  Ja  plūsmas  mērītāja  nav,  tad  sūkņu  darbība  jākontrolē  ar  nepārtrauktu  citu

darbības parametru izvērtēšanu, lai identificētu iespējamo sūkņa disfunkciju.

2.PSS

2.PSS jābūt spiediena kontrolētai. Ja nav noteikts savādāk, tad spiediena mērīšanas vietai jābūt  pie  2.PSS  izlaides.  Visiem  pacēluma  stacijas  sūkņiem  jāveido  viena  vienība  un

darbībai/rezevei nepieciešamo sūkņu izvēle jāveic automātiski ar pacēluma stacijas PLC

sistēmu. PLC sistēmais jādarbina 2.PSS enerģija optimizēti un jāņem vērā sūkņu darbības efektivitāte un  esošās vajadzības. Ja  nav  spiediena uzturēsānas tvertnes un  spiediena uzturēšanas sūknis jādarbina pastāvīgi, jānodrošina minimālā plūsma, gadījumā, ja  nav ūdens pieprasījuma no spiediena kontrolētā pretplūsmas vārsta. Visām darbības vietām jābūt brīvi piemērojamām un darbības dati jāpārraida uz centrālo SCADA vienību.

AS

Filtra vienība jādarbina līdz pārsniegts maksimāli pieļaujamais spiediena kritums filtrā vai maksimāli pieļaujamais darbības laiks vienā ciklā. Visās procesa plūsmās plūsma ir jāmēra. Pretplūsmas funkcijām jābūt laika kontrolei. Visām darbības vietām jābūt brīvi piemērojamām

un darbības datiem jābūt pārraidītiem uz SCADA vienību.

Rezervuāriem

Dezinfekcijas līdzekļa kontrole

Pievienotā dezinfekcijas līdzekļa koncentrācija nepārtraukti jāmēra. Jāizvairās no jebkuras pārdozēšanas un tās gadījumā jāiedarbojas 1) trauksmes signālam un b) ja pārsniegta maksimālā pieļaujamā koncentrācija, iekārtas ir jāizslēdz.

Ieplūde/Izplūde un ūdens līmenis

Katrā rezervuārā kamerā ūdens līmenis nepārtraukti jāmēra. Ieplūde un izplūde jāmēra visā rezervuārā. Lai optimizētu ūdenssaimniecību (ja iespējams, arī ūdens ieguvi un attīrīšanas iekārtas) visi dati jāpārraida uz centrālo SCADA sistēmu.

4.2	Programmējamās loģiskās vadības (PLV) iekārtas un procesu vadības sistēma (PVS)

Visu programmējamās loģiskās vadības (PLV) aparatūru pieslēdz ar maģistrāles sistēmu. Šī

tehnika nodrošina lielu informācijas pārraides ātrumu.

Komunikācijas saite (divi kabeļi) kļūst lieka, un ir vajadzīgs tikai viens trafika kontrolleris. Jābūt paredzētai iespējai komunikācijas pārtrūkšanas gadījumā manuāli ātri pārslēgties uz rezerves komunikācijas saiti.

PLV realizētās funkcijas un metode, ar kuru tās izsauc, jāattēlo grafiski, līdzīgi kā IEC 1131-

3. Bez tam jādod programmas apraksts.

Jādod	programmēšanas	ierīces	ar	tastatūru,	vizuālā	displeja	ierīcēm	un	printeri programmēšanas ērtībai, efektīvai tiešsaistes pārraudzības un diagnosticēšanas funkciju realizēšanai, kā arī aprīkojums ierakstīšanai izdzēšamajās programmējamajās lasāmatmiņās (EPROM) un izdzēšanai no tām.

PLV aparatūra un cits ar to saistītais aprīkojums jāuzstāda piemērotos vadības paneļos. Vietās, kur ir piemēroti apkārtējie apstākļi, šie paneļi jāuzstāda aizsargātā vietā attiecīgās vadāmās apakšsistēmas tuvumā.

Attiecībā uz PLV sistēmām ar nepārtraucamu elektrisko barošanu jābūt izpildītām šādām prasībām:

Pēc īsa elektriskās barošanas pārtraukuma, piemēram, sakarā ar pārslēgšanos uz rezerves barošanu, pēc sprieguma atjaunošanās vadības sistēmai automātiski jāturpina procesu vadība objektā. Pieļaujamajam barošanas pārtraukuma ilgumam jābūt regulējamam robežās no 1 līdz 5 sekundēm. Pēc īslaicīgiem barošanas pārtraukumiem objekta darbība nedrīkst tikt apstādināta, kā arī nedrīkst tikt uzsāktas kādas nevēlamas vadības darbības.

Pēc elektroapgādes atjaunošanās pēc ilgāka pārtraukuma jābūt nodrošinātai vadītai objekta atkalievadīšanai darbā.

Visiem PLV skapjiem, ja to prasa izgatavotājs un vietējie apstākļi uzstādīšanas vietā, jāierīko gaisa kondicionēšana. Sarežģītām ietaisēm, piemēram, NAI visa savāktā un PLV apstrādātā informācija tiek pa bezvadu datu savienojumu nosūtīta uz procesu vadības sistēmu (PVS) centrālajā vadības ēkā.

Tādējādi procesu vadības sistēmā (PVS) ir iegūstama visa informācija par PLV sistēmām visā objekta kompleksā. Ja to prasa pasūtītājs, un drošībai kā rezerve tiek ierīkota radio komunikācija.

Procesu vadības sistēma jāprojektē tā, lai tā būtu modernizējama un lai ar to varētu vadīt un pārraudzīt PLV sistēmas attālās tehnoloģiskajās ietaisēs (ārpus objekta teritorijas, piemēram, attālās KSS), un lai tā pildītu sistēmas vedējvadības funkcijas. Visām vietējās PLV sistēmām attiecībā pret vedēju jāpilda sekotājfunkcijas.

Pārraudzības datora un PLC vadīto attālo ietaišu PLC uzdevums ir vajadzīgajā apjomā pārraudzīt	visus	elektriskos	un	vadības	elementus	attiecībā	uz	to	defektiem	un funkcionalitāti, automātiski pārņemt PLV funkcijas (automātiskās darbības laikā), ja vietējā PLV pārstāj darboties, un nosūtīt kļūdu un avāriju signālus uz operatora monitoru un uz citām vietām, piemēram, uz skaņas brīdinājuma signalizācijas ierīcēm, kas uzstādītas sūkņu stacijas ēkā vai ārpus tās, trauksmes signālu kādam paralēlam dienestam pa tālruni vai arī varbūt, izmantojot radio saiti u.c. Kļūdu un defektu pārraudzībai ir pakļauti: PLV, datoru elektroapgādes (rezerves barošanas buferbloki, aizsardzības pret fāzes bojājumiem), VS un ZS komutācijas aparatūras, piedziņas bojājumu signāli u.c.

PLV blokiem un datoram jābūt nodrošinātiem ar nepārtrauktu elektroapgādi, aprīkojot tos ar elektroapgādes nepārtrauktību nodrošinošiem buferblokiem (UPS).

Vizualizācija

Process tiek attēlots uz operatora datora monitora krāsās kā hierarhiska struktūra, respektīvi:

1.  viena vispārēja visa objekta shēma

2.  individuālās objekta un iekārtu shēmas, piemēram, ieplūde un režģi, sūkņi, caurplūde spiediena pusē, operatīvie kvalitātes parametri, pūtējventilatoru darbība utt.

3.  individuālie aprīkojuma elementi (detalizētas shēmas), kas, ja vajadzīgs, parāda visu pieejamo informāciju par attiecīgo elementu (piemēram, sūkņiem).

4.  sistēmu pārskati: elektriskā sistēma, vadības sistēma, palīgietaises.

Citi displeji ir:

5.  notikumu vēsture

•   ar ziņojumiem, kas sakārtoti laika secībā, pa objektiem, pēc notikumu veidiem

•   ar	aktīviem	trauksmes	un	specifiskiem	ziņojumiem,	grupu	trauksmes

signāliem, ieslēgtiem komandu bloķētājiem utt.

•   ar mirgojošu tās elementa simbolu, uz kuru attiecas trauksmes signāls

6.  trauksmes displeji teksta veidā, detalizēti pa skenēšanas intervāliem

Jāparedz  tādas  PLV  sistēmas,  kurām,  ņemot  vērā  ieplūdes  un  izplūdes  datus  (30  %

rezerve),

Gadījumā, ja pārstāj darboties viena programmējamā loģiskā vadības ierīce (PLV), citas PLV

turpina strādāt.

PLV programmatūra

PLV programmatūrā jābūt sistēmas PLV programmatūrai un īpašai programmatūrai visām vajadzīgajām objekta kopējās centralizētās pārraudzības un vadības (SCADA) funkcijām, arī visām ieejas un izejas datu ierīcēm attiecībā uz:

-	manuālo  vadību  un  tālvadību,  ieskaitot  visas  vadības  funkcijas  un  visas drošības un bloķēšanas funkcijas

-	Datu glabāšanu un mērījumu datu apstrādi

-	Notikumu un trauksmes signālu apstrādi

-	Izmērīto procesa vērtību pārraudzību

-	Komunikāciju ar lauka maģistrāli

Jāveic programmēšana un jāsastāda dokumentācija. Visa programmatūra jāsaglabā uz CD. Jāinstalē programmatūra, un tai jābūt gatavai darbam.

Printera izvade:

Visu operatīvo notikumu izdruka uz printera to notikšanas laikā.

Datu glabāšana

Lai sagatavotu slodžu līknes un notikumu žurnālus, nepieciešams saglabāt visus ienākošos datus.

Datus saspiestā veidā saglabā pārraudzības datorā vienu nedēļu. Arhivēšanai un dublējumkopiju izgatavošanai tos vienreiz nedēļā lejupielādē noņemamā cietajā diskā.

Visām vadības ierīcēm un visai vadības sistēmai attiecībā uz programmējamās vadības aparatūras programmēšanas valodām jāatbilst IEC 1131 normu prasībām. Visām vadības sistēmas ierīcēm jābūt piemērotām darbam ar vispusīgas lietošanas lauka komunikācijas sistēmu  atbilstīgi  EN  50170  prasībām  attiecībā  uz  komunikācijas sistēmām  (MODBUS, PROFIBUS, INTERBUS, P-Net, utt.).

Frekvences pārveidotāji, elektroniskās aizsardzības ierīces, galvenie kontroles instrumenti un līdzīgas vadības ierīces jāpieslēdz tieši PLV galvenajai kopnei ar standarta komunikācijas interfeisu RS 485 un datu pārraides protokolu atbilstīgi IEC 1131. Visas pārējās iekārtas jāpieslēdz ar parastajiem vadiem.

Datu apmaiņai jānotiek pēc OSI standarta noteikumiem, kas izklāstīti X.200, X.700, X.800.

4.3	SCADA sistēmas komponentes

Galvenais kontroles panelis - aprīkojums

Kontroles sistēmas iekārtām jāatbilst minimālajām prasībā saskaņā ar LVS EN 12255-12

Tabulu 1.

Galvenā   kontroles   punkta   datoram   jābūt   IBM   tipa   datoram   ar   sekojošu  minimālo konfigurāciju:

o	Intel Pentium IV vai līdzvērtīgs procesors ar 2,0 GHz takts frekvenci;

o	1024 MB atmiņa;

o	2 cietie diski, katrs 120 GB ar dublēšanas funkciju;

o	19 collu LCD monitors un grafiskā karte;

o	klaviatūra un pele;

o	56 kb PCI tipa modēms vai labāks;

o	CD-R R/W diskdzinis rezerves kopiju sagatavošanai.

Būvuzņēmējs ar Inženiera akceptu var mainīt šo specifikāciju, lai tā atbilstu Būvuzņēmēja piedāvātās sistēmas prasībām.

Lai novērstu svarīgu datu pazaudēšanas iespēju, kā arī saglabātu datora cietā diska kapacitāti, jāizstrādā sistēma, saskaņā ar kuru tiks veidotas uzkrāto datu rezerves kopijas uz CD.

Būvuzņēmējam jānodrošina nepārtrauktās barošanas avots (UPS) ar sprieguma stabilizatoru ar pietiekamu jaudu un kapacitāti, kas spētu nodrošināt datora darbību 15 – 20 minūšu laikā, kad nav pieejama normāla elektroapgāde, un aizsargātu PC no pārsprieguma.

Paziņojumu un grafiku drukāšanas ierīcei jābūt krāsu drukas ierīcei Hewlett Packard DeskJet

6840 vai ekvivalentam.

Galvenais kontroles panelis - programmatūra

Kontroles	sistēmas	programmatūrai	jāatbilst	minimālajām	prasībām	saskaņā	ar

LVS EN 12255-12 Tabulu 2.

Būvuzņēmējam ir jānodrošina ietaises ar kontroles punktam nepieciešamo licenzētu programmatūru ar sekojošu funkciju minimumu:

o	Precīzs funkciju skaits un veids saskaņojams ar Inženieri.

o	Programmatūras interfeisam jābūt latviešu valodā;

o	Programmatūrai jānodrošina ietaišu shēmas grafisks attēlojums tā lai katrs ietaises

elements  varētu  tikt  novērots,  un  identificēts  tā  darbības  statuss.  Grafiskais

attēlojums, nosaukumi un citi dati saskaņojami ar Inženieri. Programmatūrā var tikt izmantotas	palielināšanas	(zooming)	un	apakšlogu	funkcijas,	kas	nodrošina programmatūras vienkāršu un intuitīvi saprotamu lietošanu;

o	Programmatūrai	jāsniedz	iespēja	rokas	režīmā	darbināt	nepieciešamos aizbīdņus/aizvarus, ieslēgt/izslēgt motorus izmantojot datora grafisko attēlu. Ja šādā veidā tiek izjaukta kāda procesa automātiskā vadība, par to jāsniedz uzkrītošs paziņojums visās datorprogrammas lapās (ekrānos). Detalizācija saskaņojama ar

Inženieri;

o	Programmatūrai  jāsniedz  iespēja  mainīt  atsevišķus  tās  parametrus,  izmantojot lietotāja vārda aizsardzības vairāku pakāpju sistēmu. Visas izmaiņas reģistrējamas notikumu reģistrā;

o	Sistēmai jānodrošina operatora veikto darbību reģistrācija izmantojot lietotāja vārdu.

Visas darbības reģistrējamas datu bāzē, norādot operatora dežūras uzsākšanas un

beigšanas laiku;

o	Sistēmai  jānodrošina  audio  un  vizuālā  signalizācija  avārijas  gadījumos.  Audio signālam jāizslēdzas, kas operators ar datora palīdzību ir akceptējis saņemto paziņojumu. Vizuālajam signālam jādarbojas līdz brīdim, kad avārijas ir novērsta. Visi notikumi reģistrējami notikumu reģistrā.

o	Programmai  automātiski  jārada  standarta  atskaites  kopsavilkums  par  ikdienas notikumiem;

o	Programmai dati  jāsaglabā  datu  bāzē.  Sistēmai  jānodrošina iespēja  mainīt  datu saglabāšanas biežumu un informācijas apjomu un veidu. Sistēmai kā minimums jānodrošina	informācijas	pieraksts	par	galveno	iekārtu	darbības	laiku	un svarīgākajiem procesa parametriem – plūsmu vērtības, skābekļa koncentrācija u.c.;

o	Programmai pēc  pieprasījuma jārada  standarta atskaites  un  grafiki.  Atskaišu un grafiku saturs un formāts saskaņojams ar Inženieri.

Iezvanīšanās/ izziņošanas sistēma

Ietaišu kontroles sistēmai un datoram ir jābūt aprīkotam ar iezvanīšanās / izziņošanas iekārtu un  programmatūru,  kas  izsūta  avārijas  paziņojumus  laikā,  kad  ietaisēs  nav  operatora. Avāriju, par kurām tiek sūtīts paziņojums, sarakstam jābūt brīvi programmējamam.

Programmai jāsniedz iespēja mainīt izsūtāmo avārijas paziņojumu saturu un veidu, kā arī saņēmēja GSM telefona numuru. Sistēmai jāsniedz iespēja mainīt paziņojumu izsūtīšanas secība, atkarībā no tā, kurš no operatoriem ir dežūrējošais. Gadījumā ja neviens no operatoriem neatsaucas noteiktajā laikā, sistēmai jānosūta paziņojums vadītājam.

Ietaišu ēkām jābūt aprīkotām ar pretielaušanās un ugunsdzēsības signalizāciju

4.4	Mērinstrumenti un Vadības

4.4.1  Galvenie projektēšanas kritēriji

Elektriskās piedziņas tiks kontrolētas manuāli un automātiski. Elektriskās piedziņas ir vai nu jāiekļauj vadības ķēdē vai arī tās jāprojektē vadīšanai tikai manuāli.

Visas elektriskās piedziņas var tikt vadītas manuāli. Manuālā vadība būs vietējā, tieši pie konkrētā aprīkojuma un arī no vadības kabīnes aprīkojuma telpā, vai caur vadības sistēmu un no operatora monitora.

Piedziņas vadība, kas ir integrēta vadības ķēdē, būs jāieslēdz automātiski. Pārslēgšanās no manuālās uz automātisko vadību var notikt vietēji, aprīkojuma telpā vai vadības sistēmas monitorā, atkarībā no tā vai iespēja pāriet uz manuālo vadību ir nodrošināta vietēji vai no vadības sistēmas.

Manuālai vadībai ir prioritāte pār automātisko sistēmu. Vietējā pārslēgšanās uz no automātiskās uz manuālo vadību ir ar prioritāti pār pārslēgšanos no kontroles sistēmas.

•  Informācijas un komunikāciju sistēmu uzstādīšanas un novietojuma, tādēļ, ka pagrabs var applūst, piem. cauruļvadu plīsuma gadījumā, cik tālu tas ir iespējams, gan LV, gan MV elektroenerģijas padevei, komponenti tiks uzstādīti augšējajā stāvā, skatīt

objekta plānu.

•  Kodināta attēlojuma shēma uz krāsaina fona tiks uzstādīta I&C kabīnes durvju panelī.

Šajā  shēmā  svarīgākie komponenti tiks  attēloti  ar  krāsu  diodēm,  saskaņā ar  to

funkciju, piemēram: zaļš = atvērts; sarkans = aizvērts; mirgojošs dzeltens = darbībā, šķērsojošs. Šai shēmai ir jābūt tāda ipašai konfigurācijai kā I&C shēmā.

Sekojošās vispārējās prasības ir  stingri jāievēro attiecībā pret projektēšanu un  projekta izpildi.

Visa uzstādītā aprīkojuma materiālam cauruļvados, tvertnēs, u.t.t. ir jāatbilst attiecīgo cauruļvadu, tvertņu u.t.t. materiālam, un ir pilnīgi jāatbilst prasībām attiecībā uz drošību un mērāmās vides darbības apstākļiem. Visam aprīkojuma ir  jābūt piemērotam izvietojuma vietai, kurā tas ir jāpiestiprina, un īpaši visam ārpusē izvietotajam aprīkojumam ir jāatbilst vietējiem klimata apstākļiem.

Mērinstrumentiem un vadības aprīkojumam ir jābūt ar augstu elektromagnētisko un radio traucējumu imunitāti, tos nedrīkst ietekmēt rāciju raidītāji, kas tiek darbināti to tuvumā.

Visiem mērinstrumentiem ir jābūt aizsargājošos korpusos. Korpusiem ir jābūt vismaz ar IP 54 slēgšanas kategoriju saskaņā ar  EN 60529, ja piestiprināti telpā, un IP 65, ja piestiprināti ārpusē.

Elektroniskie  mērinstrumenti  nedrīkst  tikt  novietoti  kārstu  līniju,  tilpņu  un  citu  karstu aprīkojumu	tuvumā.	Apkārt	esošajai	temperatūrai	nedrīkst	kļūt	par	traucējumu mērinstrumentu precizitātei vai ātrai elektronisko mērinstrumentu nolietošanai.

Lauka signāla I/O apstrādei tiek ierosināta sadalīto I/O moduļu lietošana. Savienojums starp šiem moduļiem un PLC skapjiem ir caur lauka maģistrāli.

4.4.2  Statīvi, tālvadāmie I/O moduļi

Mērinstrumentu statīvi

Kad vien tas ir iespējams, mērinstrumenti un ierīces, piem. raidītāji, termo-elementu aukstie savienojumi,  sadales  skapji,  kas  atrodas  ārā,  ir  jāgrupē  uz  vietējiem  mērinstrumentu statīviem.	Mērinstrumentu	statīviem	ir	jābūt	uzstādītiem,	ņemot	vērā	tehniskās nepieciešamības, montāžas materiālu ekonomiju un vieglu pieeju apkopes un apsekošanas darbiem, un tiem jābūt konstruētiem uz standarta leņķa tērauda profiliem.

Tālvadāmie I/O moduļi

Analogajām un digitālajām lauka ierīcēm ir jāparedz tālvadāmie I/O moduļi savienojumam ar

PLC sistēmu.

Tajos ir jāiekļauj:

•  Sērijveida lauka maģistrāles komunikāciju interfeisu

•  I/O ierīces

•  Ierīču savienojuma aparatūru.

Aizsargājošajiem skapjiem ir jābūt projektētiem aizsardzībai pret vietējiem laika apstākļiem un apkārtējai videi, piem.:

•  Aizsargāti pret putekļiem un ūdeni (IP 65)

•  Aizsargāti pret temperatūru

•  Aizsargāti pret rūsu izraisošām gāzēm.

Pēc nodošanas ekspluatācija, tālvadāmo I/O moduļu un mērinstrumentu statīviem u.t.t. ir jābūt ar vismaz 15% brīvas vietas. Tālāk Būvuzņēmējam ir jānodrošina vismaz 15% pilnīgi aprīkotu rezerves ietilpību.

4.4.3  Signalizācijas sistēma

Sistēma projektam ir jāparedz trauksmes signālu grupēšanu, lai redzētu kuri no tiem ir nostrādājuši pirmie, kas ir izpildāms ar komutācijas paneļa palīdzību, kas ir viegli konfigurējams. Maksimālais grupējumu skaits ir norādīts trauksmes signālu grafikā.

Katrā displeja iekārtā ir jāatstāj vismaz 20% rezerves vietas.

Signalizācijas sistēmas vadības aprīkojuma ir jābūt balstītam uz iespraužamiem moduļiem, lai sistēmu būtu viegli paplašināma un lai to varētu novietot atsevišķi no displejiem. Katrai

trauksmes ievadei  ir  jābūt  nodrošinātai ar  kontaktu bez  potenciāla ,  lai  varētu  atkārtot trauksmi citās vietās.

Trauksmes darbības kārtībai jābūt balstītai uz DIN 19235 vai ISA klasifikācija S18.1.

4.4.4  Elektroenerģijas padeve un drošinātāju sistēma

Sekojošie sprieguma līmeņi ir pieejami I&C sistēmām:

•  230/400 V AC standarta kopnes sistēma

•  230/400 V AC dubultā safebar sistēma, barošana no rezerves sistēmas

•  24 V DC kopnes sistēma.

Padeves spriegumam vadības kabīnēm CER ietvaros visieteicamāk būtu 24 V DC un tai jābūt izvietotai kā  dubultajai ievadei ar  atsevišķiem drošinātājiem. Katra ievade var  tikt pieslēgta vienai kabīnei vai apvienot vairākas kabīnes loģiskās grupās.

Elektriskā palaidēja piedziņām ir  jābūt  pieslēgtām pie  230  V  AC,  šajā gadījuma visām palaidēja  piedziņām,  kas  ir  nepieciešamas  iekārtu  drošai  darbībai  un  to  izslēgšanai gadījumā, ja sabojājas 0.44 kV slēdzis, ir jābūt pievienotām pie rezerves padeves.

Visam aprīkojumam ir jābūt pienācīgi aizsargātam pret strāvas pārslodzi ar drošinātājiem, vai citiem strāvas aizsardzības līdzekļiem. Galvenajiem elektrības padeves drošinātājiem ir jābūt izvietotiem funkcionālās grupās elektrības sadales kabīnēs.

Drošinātāju  klasei  ir  jābūt  tādai,  lai  jebkurā  gadījumā,  kļūme  kādā  aprīkojumā  izraisīs attiecīgā drošinātāja izdegšanu un tādi atslēgs to no elektrības padeves, pirms galvenais drošinātājs tiks ietekmēts.

Galvenā drošinātāja izdegšanai ir jāietekmē kopējo iekārtu darbību tik maz, cik vien tas ir iespējams, tai ir jāparādās uz CCR trauksmes veidā. Šim trauksmes signālam ir jāidentificē izdegušo galveno drošinātāju.

Atsevišķas kabīnes,  moduļa  vai  komponenta kļūme  ir  jāparāda  ar  vispārējo  trauksmes signālu un detalizētu diagnozes paziņojumu.

Ir jāuzrāda vadības kabīnes posms, kur atrodas drošinātājs. Ir jābūt arī iespējamam vizuāli atrast izdegošo drošinātāju.

Elektrības padeves un drošinātāju sistēmas projektam ir jānodrošina to, lai kļūmes moduļos vai citās iekārtās, kas varētu bloķēt pakārtotās loģikas savienojumus, automātiskās vadības sistēmas vai citas vadības sistēmas, būtu tikai attiecīgās sistēmas robežās.

Visām elektroniskajām iekārtām ir jābūt ar caurplūstošā sprieguma aizsardzību, kas varētu tās sabojāt.

4.4.5  Frekvences pārveidotāji

Frekvences pārveidotāji ir jālieto ar īsslēgtā tinuma motoriem, kad ir nepieciešams mainīgs ātrums vai tā vadība. Tiem ir jābūt no labi pazīstama ražotāja un jābūt starptautiski atzīta veida  un  kvalitātes  pārveidotājiem.  Tiem  jāatbilst  ES  zemsprieguma  strāvas  un  EMC direktīvu  prasībām.  Pārveidotājiem ir  jābūt  aizsargātiem ar  efektīviem radio  traucējumu novēršanas filtriem elektrības kontaktā.

Frekvences pārveidotāju konstrukcijai ir jābūt balstītai uz Pulsa Platuma Modulācijas (PWM) tehnikas vai Tiešas Grieze Momenta Vadibās (DTC) tehnikas ar mikroprocesoru vadību. Izdodamajai frekvnecnai ir jābūt regulējamai no 0-100 Hz.

Frekvences  pārveidotāju  kapacitātei  ir  jāatbilst  ar  sūkņu  tehniskajiem  raksturojumiem. Pārveidotāju aizsardzības līmenim ir jābūt vismaz IP 21 elektrības telpās un IP 23 visur citur.

Frekvences pārveidotājiem ir jābūt aprīkotiem ar programmējamas vadības displeja paneli, kas ļauj operatoram:

•  Redzēt diagnostisko datu konfigurāciju un parametrus;

•  Izvēlēties starp automātisko un manuālo vadību;

•  Manuāli vadīt frekvences pārveidotājus.

Frekvences pārveidotājiem ir jābūt vismaz ar šādiem ārējiem savienojumiem:

•  Digitāla ievade, uzsākšana/apturēšana;

•  Analogā ievade, 4…20 mA, ātruma atskaites vērtība;

•  Releja izvade, 3 pozīcijas : darbojas, kļūme, gatavs;

•  Potenciometra savienojumi, ātruma atskaites vērtība;

•  Analogā ievade, 4…20 mA, frekvences patiesā vērtība;

•  Analogā ievade, , 4…20 mA, strāvas patiesā vērtība.

Dotajām pievienotajām elektrības maģistrālēm RS 485 ir jābūt saskaņā ar attiecīgo EN

50170 un IEC 1131 standartu prasībām.

Frekvences pārveidotājiem ir jābūt aizsargātiem pret sekojošo:

•  Īssavienojumu;

•  Augstu temperatūru;

•  Pārslodze;

•  Pārāk augsts spriegums.

4.4.6  Raidītāji

Visiem raidītājiem ir jābūt ar 4 - 20 mA izdoto signālu, kas atbilst no nulles līdz pilna apjoma ievadei.

Parasti  ir  jāizmanto  2  vadu  raidītāji.  Jā  kādu  īpašu  nolūku  dēļ  (piem.  analaizeriem)  ir nepieciešama 230 V AC strāva, izvades tīkls ir jāizolē.

Visiem raidītājiem ir jābūt aprīkotiem ar indikatoru, uz kura ir attiecīgas fiziskās vienības, kas ir skaidri saskatāmas no viegli pieejamas pozīcijas.

Ir jālieto 0.5 klases vai augstākas precizitātes raidītāji. Atkārtojumam ir jābūt ± 0.1% apjomā

no pilna apjoma.

Visu raidītāju izejošajam signālam ir jābūt neatkarīgam no raidītāja izvades tīkla slodzes, ieskaitot plaša mēroga kabeļa pretestību.

Pievienoto  iekārtu  atvienošana nedrīkst  atvērt  izvades  tīklu  vai  radīt  šī  tīkla  bojājumu, nedrīkst izdot nekādus viltus signālus, ka apdraud sistēmu. Katram raidītājam ir jābūt apgādātam ar savu drošinātāju.

Lai norādītu attālo vārstu, demferu u.t.t. pozīciju, arī ir jāizmanto raidītāji ar pārraides signālu

4- 20 mA. Pozīcijas noteikšanai ir jābūt balstītai uz kapacitātes vai sprieguma principa.

Visiem raidītājiem jābūt piemērotiem lauka uzstādīšanai un tiem ir jābūt mitruma un putekļu izturīgiem korpusiem, IP 65 klases vai labāki, saskaņā ar EN 60529. Tas attiecas arī uz temperatūras raidītājiem, kad tie ir uzstādīti ārpusē..

Ir jānodrošina diafragmas blīves aizsardzībai pret rūsu izraisošiem šķidrumiem vai vircas. Blīvei ir jābūt atloka tipa, kas piemērota lietošanai tajos pašos apstākļos, kā pats raidītājs. Materiāla izvēlei ir jābūt saskaņā ar mērāmo šķidrumu prasībām. Blīvei ir jābūt ar skalošanas savienojumu.

Visiem raidītājiem, kas potenciāli tiks pakļauti vakuuma iedarbībai ir jābūt spējīgiem izturēt

100% vakuumu bez bojājumu rašanās.

Visiem raidītājiem ir jābūt balstītiem bez vibrācijas, neatkarīgi no iekārtu savienojumiem un ir jābūt  uzmontētiem pareizā veidā.  Cik  tas  ir  iespējams, raidītājiem ir  jābūt  sagrupētiem slēgtos statīvos vai paneļos vieglai ieejai. Visiem paneļiem ārpusē ir jābūt nodrošinātiem ar saules aizsargiem.

Atsevišķi uzstādītajiem raidītājiem ir  jābūt  nodrošinātiem ar  savu  izturīgas konstrukcijas aizsardzību pret laika apstākļiem, kas ir piemērota plānotajai videi.

Raidītājiem  ir  jābūt  nodrošinātiem ar  visu  nepieciešamo izolāciju,  ventilāciju,  caurpūtes vārstiem un iekārtām, kas nepieciešamas savienojumam ar testu mērinstrumentiem katra raidītāja ievadē un izvadē, lai varētu veikt kalibrēšanu.

Vietās, kur binārie signāli nav iegūstami no analogās vērtības ir jālieto raidītāji, tādi, kā temperatūras  slēdži  ,  spiediena  slēdži.  Komplektā  ir  pieļaujami  integrētie  ierobežojuma slēdži. Ierobežojuma slēdžiem jābūt pietuvinājuma veida.

Visiem raidītājiem ir jābūt izturīgiem un ar uzticamu darbību. Temperatūras slēdžiem, spiediena slēdžiem, līmeņa slēdžiem u.t.t. ir jābūt momentānās darbības un pārejošā veida. Slēdžiem ir jābūt parīkotiem ar regulējuma slēgšanas aizturi.

Katra  slēdža  ieslēgšanas  un  atslēgšanas  punktam  ir  jābūt  regulējamam  no  korpusa iekšienes, visā noteiktajā apjomā. Ieslēgšanas un izslēgšanas punktam ir jābūt norādītam uz regulējošā mehānisma.

Slēdžiem ir jābūt ievietotiem putekļu un mitruma izturīgos korpusos, kabeļu ieejas aprīkotas ar blīvslēgiem, kas atbilst aprīkojuma, kam tie ir piestiprināti, apkārtējās vides apstākļiem.

4.4.7  Indikatori

Indikatoriem jābūt vai nu ar kustīgo tinumu, vai ar digitālo displeju.

Visu mērinstrumentu skalām ir jābūt ar skaidru sadalījumu un ar saprotamām atzīmēm, melnas atzīmes uz balta fona, rādītajiem ir jābūt skaidri redzamiem no 2 metru attāluma, ja tas nav norādīts citādi. Atzīmēm uz skalām ir jābūt tikai norādei uz mērāmajām vienībām un skalas gradācijai.

Stiklam ir jābūt tādam, kas neatspīd un ir antistatisks un ir ar minimālu paralakses kļūdu. Mērinstrumentu korpusiem ir jābūt aizsargātiem pret putekļiem.

Augšā minēto indikatoru rādījumu kļūdai nedrīkst būt lielākai kā 1,5% no kopējā rādījuma.

4.4.8  Temperatūras mērījumi

Kapilārajiem termometriem ir jābūt ievietotiem 100 mm korpusos un ir jābūt uzmontētiem uz turētājiem vai instrumenta paneļiem tā, lai tie būtu aizsargāti pret vibrāciju, satricinājumiem un ūdens šļakatām. Kapilārajai caurulei ir jābūt aizsargātai.

Pretestības termometri (Pt-100) saskaņā ar DIN IEC 751 var tikt lietoti motoru tinumu, ūdens, sālsūdens temperatūras mērīšanai un citiem līdzīgiem pielietojumiem. Visiem pretestības termometriem ir jābūt pievienotiem saskaņā ar četru konduktoru principu.

Termometri parasti ir ievietojami aizsargājošās akās. Tiem ir jābūt apgādātiem ar ūdensdrošām uzmavām un tiem jābūt tā uzstādītiem, lai pilnībā novērstu nepiederoša materiāla iekļūšanu.

Ir jānodrošina 55 mm minimālais iegremdējums cauruļvada šķērsgriezumā un minimālais 15 mm  attālums  no  pretējās  caurules  sienas.  Ja  caurules  diametrs  neļauj  termometra ievietojumu  perpendikulāri  caurules  asij,  atbilstoši  augstāk  minētajiem  nosacījumiem,  ir jāatrod cits risinājums, sadarbībā ar Inženieri.

Vietēji uzstādītie temperatūras rādītāji ir jālieto indikācijas un funkciju pārraidei. Var tikt izmantoti arī galā uzmaucamie temperatūras raidītāji.

4.4.9  Spiediena mērījumi

Ir jālieto 1.6 vai labākas klases manometri. Standarta mērījuma apjomi ir jāizvēlas saskaņā

ar maksimālo darbības spiedienu.

Manometrs, kas ir uzstādīts stabila spiediena mērījumiem, mainīga spiediena gadījumā ir jāatrodas uz 60% no maksimālā rādījuma.

Ja spiediena impulsa līnija ir pildīta ar šķidruma, manometram ir jābūt kompensētam pret statisku spiedienu. Spiediena korekcijai ir jābūt norādītai uz ierīces.

Manometra skalai  ir  jābūt  ar  100mm  diametru,  tai  jābūt  viegli  saskatāmai un  jābūt grupētām vietējos mērinstrumenta dēļos vai kabīnēs.

Manometriem  ir  jābūt  aizsargātiem  pret  vibrāciju.  Bez  tam,  manometriem  ir  jābūt  tā

projektētiem, ka, ja spiediens sasniedz maksimālo atzīmi, ierīces kalibrācija netiek ietekmēta.

Spiedieniem, kuri ir attāli jāmēra, jāpieraksta un jāizmanto automātiskās vadības ķēdēs, ir jāizmanto spiediena raidītāji.

Manometru uzstādīšanas vietām ir  jābūt  saskaņā ar  cauruļvada specifikāciju, kur  tie  ir uzstādīti un uzstādīšanas vietām jābūt aprīkotām ar vienu izolācijas vārstu tieši savienojuma vietā.

Cauruļvadiem ir jābūt ar apstiprinātu kvalitāti un ar piemērotu izmēru atbilstošajam pakalpojumam, cauruļvadu izmērs vienmēr ir jāizvēlas lai nodrošinātu pietiekamu spēku un aizsardzību pret aizsprostojumiem. Mērinstrumentu impulsu caurulēm ir jābūt izgatavotām no piemērotas klases tērauda, ko Inženieris ir apstiprinājis.

Spiediena raidītāji mērījumiem no attāluma nedrīkst tik uzmontēti tieši uz atzara punkta, bet tiem jābūt novietotiem korpusā, nelielā attālumā no atzara. Impulsa līnijai starp nolasīšanas punktu un raidītāju ir jābūt uzstādītai sifona cilpas veidā gadījumos, kad , piemēram, tiek mērīts tvaika spiediens.

½"  caurules vītnes manometra vārsta kombinācijai vai  daudzkanālu pārslēgam ir  jābūt uzstādītam tieši uz katra manometra vai devēja savienojuma. Tiem jābūt aprīkotiem ar savienojumiem priekš testu mērinstrumentiem, ir jābūt iespējamai testa savienojuma atslēgšanai bez manometra atslēgšanas.

Bez augša minētajām prasībām, vēl ir jāuzstāda īpašs vārsta blokerators, kurš mēra diferencēto spiedienu.

Sūkņu piegādes puses

Sūkņu piegādes pusē ir jānovēro sekojošais: pretvārstu pozīciju (datu punkti 5x11 - 5x12), spiediens (datu punkti 5x12) un caurtece (plūsmas tilpums un kopējais izsūknētais notekūdens daudzums) (datu punkti 5x31 līdz 5x32).

Kad tiek ieslēgti sūkņi, sākas pozīcijas un tās izmaiņu novērtējums, pretvārsta kustības un caurlplūdes mērījumu ar mērķi novērot, pēc aiztures perioda, pareiza sūkņa darbību pēc tā piegādātās plūsmas. Spiediena mērījumu rezultātā rodas papildus mērījumu dati un drošība, piemēram, slēgta vārsta gadījumā, un rezultāti ir jāsalīdzina ar ierobežojošajiem lielumiem. Pretvārstu galēja pozīcijas slēdži veido daļu no aprīkojuma.

4.4.10 Plūsmas mērījumi

Ūdens plūsmas mērījumi ir jāveic pēc magnētiski-induktīvā principa. Izmantojamajiem mērītājiem ir jābūt ar viegli uzstādāmiem parametriem no izvēlnes.

Šai parametru izvēlnei ir jābūt attēlotai apgaismotā šķidro kristālu displejā.

Parametru uzstādīšanas laika ir jābūt pieejamai palīdzības funkcijai (diagnozes funkcijai). Visvārīgākie parametri ir:

•  Mērījuma vienības

•  Izejošās elektrības funkcijas, pulsa/frekvences izeja

•  Ierobežojuma vērtības

•  Dozēšanas funkcijas

•  Displeja parametri

•  Šļūdes daudzums

•  Papildus uzstādījumu (piem. lasījumu noklusēšana)

Nodrošinot augstu  dinamiskās mērīšanas amplitūdu (1000  :  1)  pat  pulsējošas plūsmas apstākļos, mērinstrumenta pastiprinātājs nedrīkst modulēt ārpus savas amplitūdas, tādejādi pieļaujot lasījumu kļūdu.

Izmantojot strāvas izvadi no komunikācijas interfeisa, vajadzētu iespējamai Harta protokola iesaistīšanai.

Sekojošām funkcijām ir jānodrošina izmantojamo straumes mērītāju vēlamo darbības uzticamību:

• Mērījumu sistēmas paš-diagnoze: visiem kļūmes signāliem ir jābūt nosūtītiem uz konfigurējumā statusa izvades ierīci.

•  Elektrības  padeves  pārtraukuma  gadījumā  ,  visiem  datiem  ir  jābūt  saglabātiem

EEPROMā (bez baterijas).

•  Mērošajai iekārtai ir jāizpilda trokšņa imunitātes vispārējas prasības saskaņā ar EN

50081 Daļas 1 un 2/EN 50082 Daļas 1 un 2.   Skalošanas operāciju laikā ir jāiztur

nolasījumi.

•  Ir jāatklāj mērinstrumenta līniju, kas ir tikai daļēji piepildīta un ir jānosūta signāls uz mērāmās vides novērošanas sistēmu.

•  Īpašam tīklam elektrodu tīrīšanai ir jānodrošina, ka pat ja elektrību vadošas kārtiņas klātbūtnē,  piemēram,  magnetīta,  mērinstrumentu  līnijā,  vēl  ir  iespējami  pareizi lasījumi.

Mērītājiem ir jābūt uzstādāmiem jebkurā orientācijā. Ieteicamais ir vertikālais uzstādījums ar plūsmu uz augšu.

Straumes cietās daļiņas nogrimst dibenā. Tauki un eļļa uzpeldēs, kad vide ir stāvoša ārpus mērāmo elektrodu sasniedzamības. Horizontālam uzstādījumam, elektrodu asij arī ir jābūt horizontālai.

Tas novērsīs īso elektrodu izolāciju iestrēgušo burbulīšu rezultātā. Turpinājumā vadlīnijas:

•  Ieplūdes posms > 3 - 5 x DN

•  Izplūdes posms > 2 x DN

(DN = nominālais cauruļu diametrs).

Uzstādot mērinstrumentu devēju, caurule pirms un pēc tā ir jānostiprina, lai samazinātu vibrācijas.

Kā minimums, ir jānodrošina sekojošās mērītāja devēja izvades:

•  Strāvas un pulsa izvade (0/4 - 20 mA un 0 - 10 kHz attiecīgi)

•  Kļūmes signāla izvade (relejs 1): jebkurš sistēmas bojājums vai elektrības padeves pārtraukums tiks signalizēts caur šo izvadi.

•  Statusa izvade (relejs 2) , piemēram:

•  Ierobežojuma vērtības iegūšana

•  Vides plūsmas virziena atklāšana

•  Mērāmās vides novērošana.

Elektriskajam savienojumam ir  jāievēro  ražotāja  specifikācijas. Papildus  elektroenerģijas padevei 230 V AC un 24 V DC ir jābūt alternatīvi pieejamai.

4.4.11 Līmeņa mērījumi

Slēdžiem, kas tiek lietoti līmeņa noteikšanai, ir jābūt aprīkotiem ar iespēju mehāniskās un elektriskās darbības testēšanai bez to izņemšanas no procesa. Testa laikā ir pieļaujama izolācija ar atslēgšanas vārsta palīdzību.

Vietējā līmeņa indikatoru rādījumu amplitūdai ir jāiekļauj visi līmeņa slēdžu, kas ir uzmontēti uz tvertnes vai līdzīgi, ieslēgšanas punktus kā minimālā prasībā.

Visiem mērinstrumentiem, visām slēdža daļām, raidītajām u.t.t., kas ir kontaktā ar procesa šķidrumu, ir jābūt izgatavotiem no materiāla, kas atbilst pielietojumam procesa šķidrumā. Visās koroziju izraisošās vidēs parasti tiek izmantots nerūsējošais tērauds.

Nepārtrauktās uzpildes līmeņa mērījumi (datu punkti 2101 līdz 2401) ir jāveic ar virsskaņas metodi, sausās iesūkšanas aizsardzība ir ar tilpuma elektrodiem. Sūkņi tiek tā kontrolēti, ka Sūknis  1  sasniedz  ātrumu,  ar  frekvences  pārveidotāju  palīdzību,  kas  ir  nepieciešams dotajam līmenim. Kad Sūknis 1 sasniedz savu maksimālo piegādes jaudu, ir ieslēgts Sūknis

2  ar  pakāpeniskās uzsākšanas iekārtu un Sūkņa 2  ātrums tiek samazināts, tā  lai tiktu uzturēts  iesakāmais  līmenis  ieplūdes  kanālā.  Katra  svārstība  ieplūdē  tiks  izlīdzināta  ar ātruma izmaiņu, un tādējādi arī Sūkņa 1 piegādi. Aiztures laiki tiks iekļauti kontroles sistēmā, atkarībā no stacijas komponentiem, lai novērstu vadības nestabilitātes. Gadījumā, ja virsskaņas mērījums norāda, ka ieplūdes līmenis ir ārpus uzstādītās augšējās un zemākās

robežas amplitūdas, tiek izdots trauksmes signāls (datu punkti 3011 līdz 3013 un 3031 līdz

3033).

4.4.12 Elektrisko lielumu mērījumi

Elektrisko lielumu apstrādei, tādu kā sprieguma, strāvas, jaudas, frekvences u.t.t., ir jānodrošina elektroniskie raidītāji, lai pārveidotu strāvas un sprieguma pārveidotāju izvadi tiešā padeves strāvā 4 – 20 mA amplitūdā. Raidītājiem ir jābūt iekļautiem sadales skapī.

Jaudas mērījumu precizitātei ir jāuzstāda elektrības skaitītāji asimetriskajiem trīs fāžu tīkliem. Parasti skaitītāju savienojumam ir jābūt ar 3 x 1 A strāvas pārveidotājiem un 3 x 110/sqrt. 3 V sprieguma pārveidotājiem. Skaitītāju precizitātes klasei ir jābūt pietuvinātai attiecīgo pārveidotāju klasei. Mērījumiem ir jāizmanto mērinstrumentu pārveidotāji ar precizitātes klasi

0,5 vai labāku.

Elektriskās enerģijas tarifikācijai un  pieņemšanas testiem ir  jānodrošina 0,2  precizitātes klases mērinstrumentu pārveidotājs un augstas 0,2 klases elektriskais skaitītājs. Skaitītājiem tarifikācijas nolūkiem ir jābūt apstiprinātas kalibrācijas veida (tos ir sertificējusi neatkarīga testēšanas stacija). Visiem tarifikācijas skaitītāji ir jānodrošina kā dubultie 2 x 100% skaitītāji.

Visos punktos, kur strāvas virziena maiņa ir iespējama, ir jāuzstāda divvirzienu skaitītāji. Skaitītājiem vietējā sadales skapī ir jābūt novietotiem aiz caurspīdīgas plastmasas aizsegiem

kabīnes durvīs, lai skaitītāju rādījumus var nolasīt bez durvju atvēršanas.

4.4.13 Pretvārsti

Konfigurācijā ir jāiekļauj izolējošos vārstus straumes augšpusē un lejā, svarīgajiem pretvārstiem ir jāizstāda apiešanas vārsti visās līnijās. Ja vien nav citādas vienošanās ar Inženieri, apiešanas vārstam ir jābūt ar tādiem pašiem tehniskajiem raksturlielumiem kā pretvārstiem, bet tiem ir jānodrošina blīva noslēgšana. Jebkuras šis prasības variācijas vai izņēmumi ir jāapstiprina Inženierim. Vietās, kur līnija ir pakļauta spiedienam virs 3 atmosfērām, ir jāuzstāda 25 mm izlaišanas vārsts, starp pret straumes un pa straumes izolācijas vārstiem, lai pazeminātu spiedienu pretvārsta apkopes veikšanai. Pretvārstiem ir jābūt atbilstoši nostiprinātiem visās klasēs un tiem jābūt pieejamiem apkopei. Vietējiem manometriem ir jābūt uzstādītiem straumē virs un zem katra pretvārsta.

Uz pretvārstiem ir jābūt norādītiem visiem svarīgajiem datiem to identificēšanai, piemēram, plūsmas virziens, veids, nominālais diametrs, nominālais spiediens, montāžas pozīcija, CV vērtība.

4.4.14 Palaidēji

Ja nav norādīts citādi, palaidējiem vārstu un slāpētāju modulēšanai ir jābūt elektriski vadāmiem.  Hermētiski  slēgtas  iekārtas  var  tikt  plānotas  vietās,  kur  nepieciešams  liela aksiālās slodzes un augsta ātruma darbība, bet katrs pielietojums ir jāapstiprina Inženierim.

Lai novērstu eksplozijas vai ugunsgrēka risku, bīstamajās zonās ir jālieto pneimatiskie palaidēji un pievienotajam aprīkojumam ir jābūt pilnīgi drošiem saskaņā ar EN 50020.

Ir jānovēro bojājumu režīms jebkurā veidā un iekārtu operatoram ir jābūt informētam ar kaut kāda veida trauksmi. Palaidēju bojājumiem primārā enerģijas avota zaudējuma gadījumā ( gaisa spiediens, eļļas spiediens, elektrība) ir jābūt uzrādītiem Cauruļvadu un Mērinstrumentu Diagrammā (P&I), vārstu grafikos u.t.t.

Visiem galvenās sistēmas pretvārstu un slāpētāju palaidējiem ir jābūt nodrošinātiem ar vietējiem indikatoru rādītājiem un pozīcijas raidītājiem attālajai indikācijai un slēgtās cilpas reakcijai.

Visiem palaidējiem ir jābūt aprīkotiem ar spararatu manuālai kontrolei. Ir jābūt noslēdzamai bremzei, kas aiztur elektrisko palaidēju, kad tiek darbināts spararats.

4.4.15 Solenoīda vārsti

Līnijās ar nominālo diametru līdz DN 25, kā arī pneimatisko palaidēju vadībai, ir jālieto piemēroti solenoīda vārsti. Vārstiem ar jaudas rādītāju līdz 30 W ir jābūt kontrolējamiem tieši ar 24 V DC no I&C sistēmas. Jaudām virs 30 W ir jāizmanto 120 vai 230 V AC solenoīda vārsti. Elektriskie savienojumi ir ar kontaktdakšas palīdzību, kas veido apgādes apjoma daļu.

4.4.16 Mērinstrumentu un mērīšanas impulsa cauruļvadi

Mērinstrumentu impulsa cauruļvadiem ir jābūt apgādātiem ar balstiem ne lielākos intervālos kā  2000  mm.  Kapilārās caurulēm, instrumentālās gaisa  caurulēm ir  jābūt  visā  garumā ievietotām vieglā tērauda kanālā. Ir jāizmanto pareizā izmēra turētājus, kas pieguļ caurules ārējam diametram.

Impulsa līnijām ir jābūt ventilācijas, ūdens novades un caurpūtes aprīkojumam. Impulsa līnijām starp procesu un sensoru ir jābūt iespējami taisnām un tām jābūt rezervei vibrācijai un vertikālai un horizontālai kustībai. Ir jāizmanto minimāls savienojumu skaits impulsa līnijā.

4.4.17 Marķēšana un skalas

Skalu identifikācijai un uzrakstiem ir jābūt valodā, par kuru ir vienojušies. Pastāvošā vispārējā identifikācijas sistēma ir jālieto arī turpmāk.

C&I kabeļu marķēšanai ir jāizmanto 50 mm x 100 mm uzlīmes, zilas parastajiem un sarkanas virziena signāliem (trip signals), abos teksts ir balts. Citām uzlīmēm ir jābūt ar melniem uzrakstiem uz gaiša fona.

Mērījuma  punktu,  pretvārstu  u.t.t.  identifikācijai  un  klasifikācijai  ir  jābūt  uzrādītām

Būvuzņēmēja sagatavotajās diagrammās un ievadītām attiecīgajos sarakstos.

Katram I&C aprīkojumam un kabīnei ir jābūt skaidri marķētai. Katram mērījuma punktam, devējam, binārajam raidītājam, pretvārstam, vadības slāpētājiem un vietējiem skapjiem ir jābūt aprīkotiem cieši nostiprinātu laika apstākļu un temperatūras drošu plātni.

Visiem moduļiem kabīnē ir jābūt skaidri marķētiem. Šiem moduļiem un arī marķējumiem un pielietojuma norādījumiem uz instrumentu paneļa ir jābūt aprakstītiem valodā, par kuru ir vienojušies.

Marķējumu plāksnītēm ir jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda vai plastmasas. Visām marķējuma  plāksnītēm  ir  jābūt  piestiprinātām ar  skrūvēm  vai  kniedēm,  tās  nav  atļauts pielīmēt.

Uz skalām ir jāizmanto metriskā sistēma.

4.4.17.1  Signāla kabeļi

Signālu nesošajiem kabeļiem ir jābūt ekranizētiem. Vietās, kur tiek krustoti elektrības kabeļi, tiem jākrustojas pareizos leņķos ar atbilstošu attālumu vienam no otra. Elektrības vadiem starp frekvences pārveidotāju/pakāpeniskās uzsākšanas iekārtām ir jābūt nodrošinātiem ar ekranizējumu vai tiem jābūt ar ekranizētu pārvalku.

4.4.17.2  Procesa Kontroles Sistēmas programmnodrošinājums

Datu uzglabāšana

Lai  sagatavotu  slodzes  līknes  un  notikumu  reģistru,  ir  nepieciešams  saglabāt  visus ienākošos datus.

I&C sistēmas ir jābūt uzstādītai un novietotai augšējā stāvā, jo pagrabs var applūst, piem. caurules plīsuma gadījumā.

4.4.18 Iekārtu novērošana no attāluma

Tiek paredzēts personāla brīdinājums par avārijas situāciju no attāluma koncepts. To var izdarīt  ar  īsziņas  nosūtīšanu uz  mobilo  tālruni  palīdzību. Tas  tiek  realizēts ar  speciāla programmnodrošinājuma palīdzību.

4.4.19 Mērīšanas aprīkojums

Iekārtām ir jābūt aprīkotām ar mērinstrumentiem un atvērto un aizvērto cilpu vadību. Visiem mērinstrumentiem ir jābūt apgādātiem ar 4 – 20 mA izvadi vai ar peldošajiem kontaktiem. Šīs standartizētās izvades  ir  savienotas ar  Programmējamas Loģikas  Vadību  (PLC)  tālākai apstrādei. Visas aizsargājošas funkcijas ir iekļautas PLC.

4.4.20 Vadības filozofija

Ir realizēti trīs vadības līmeņi. Pirmais vadības līmenis ir lokālais vadības panelis – manuālā vadība bez PLC savienojuma. Tas ir lietots nodošanai ekspluatācijā un apkopes darbiem. Vadības režīms var tikt pārslēgts starp vietējo un attālo vadību.

Otrais vadības līmenis ir sadales skapis. Vadības režīms var tikt pārslēgts starp manuālo un automātisko vadību.

Manuālā  vadība  nozīmē  motoru  ieslēgšana  un  izslēgšana  no  sadales  skapja  ar  PLC

savienojumu.

Automātiskais režīms nozīmē vadību no Procesa Vadības Sistēma vadības telpas.

Trešais vadības līmenis ir Procesa vadības Sistēma. Motori tiek palaisti vai apstādināti manuālā vai automātiskā režīmā no Procesa Vadības Sistēmas.

Saskaņā ar augstāk minēto konceptu elektriskās piedziņas tiks vadītas manuāli un automātiski.

Elektriskajām piedziņām ir jābūt vai nu ieslēgtām vadības tīklā, vai arī tām jābūt projektētām tikai manuālai vadībai.

Manuālai	vadībai	ir	prioritāte	pār	automātisko	vadību.	Vietējam	pārslēgumam	no automātiskās uz manuālo vadību ir prioritāte pār vadības sistēmas pārslēgumu.