Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana

Nodaļa E:

KONSTRUKCIJU TĒRAUDA UN DZELZS DARINĀJUMI

Pasūtītājs:	     SIA „Ludzas apsaimniekotājs”

Reģ.nr. 42403015020

K.Barona iela 49. Ludza,

Ludzas novads

2010gads

Satura rādītājs

| 1. | VISPĀRĪGI |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | DARBA APJOMS |  | 4 |
| 1.1.1 |  | Projektēšana | 4 |
| 1.1.2 |  | Izpildes standarti | 4 |
| 1.1.3 |  | Ražotāja rasējumi | 5 |
| 1.1.4 |  | Projektētās slodzes | 5 |
| 1.1.5 |  | Deformāciju pielaides | 6 |
| 1.1.6 |  | Pamatprincipi | 6 |

1.2	MATERIĀLI	8

| 1.2.1 | Vispārēji | 8 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Materiālu standarti | 8 |
| 1.2.3 | Konstrukciju tērauda daļas | 8 |
| 1.2.4 | Bultskrūves un kniedes | 9 |
| 1.2.5 | Metināšanas elektrodi | 9 |
| 1.2.6 | Čuguns | 9 |
| 1.2.7 | Aizsargkrāsojums | 9 |

1.3	Darbu izpilde	10

| 1.3.1 | Vispārēji | 10 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2 | Ražotāja kļūdas | 10 |
| 1.3.3 | Konstrukciju tērauda daļas | 10 |
| 1.3.4 | Ražošana | 11 |
| 1.3.5 | Rūpnieciskā metināšana | 11 |
| 1.3.6 | Rūpnieciskā montāža | 12 |
| 1.3.7 | Transportēšana | 12 |
| 1.3.8 | Uzstādīšana | 12 |
| 1.3.9 | Metināšanas darbi objektā | 13 |
| 1.3.10 | Pamatu balstīšana | 13 |
| 1.3.11 | Metāla loksnes | 14 |
| 1.3.12 | Sazemēšana, sasaiste | 14 |
| 1.3.13 | Rievotās tērauda loksnes | 14 |
| 1.3.14 | Grīdas režģis | 15 |
| 1.3.15 | Cauruļu margas | 15 |
| 1.3.16 | Kāpnes | 15 |
| 1.3.17 | Tērauda kāpnes | 15 |
| 1.3.18 | Lenķprofila vai kanālu rāmis grīdas caurumiem | 16 |
| 1.3.19 | Lūku vāki un rāmji | 16 |
| 1.3.20 | Bultskrūves | 16 |
| 1.3.21 | Rūpnieciski ražoti savienojumi | 17 |
| 1.3.22 | Savienojumi Būvlaukumā | 17 |
| 1.3.23 | Kniedes | 17 |
| 1.3.24 | Čuguna darinājumi | 18 |
| 1.3.25 | Metināšana | 18 |
| 1.3.26 | Cinkošana | 19 |
| 1.3.27 | Rūpnieciskā krāsošana | 20 |
| 1.3.28 | Krāsošana Būvlaukumā | 20 |

| 1.4 Testi un īpatnības 21 1.4.1 | Vispārīgi | 21 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.2 | Pārbaudes pirms pasūtīšanas | 21 |
| 1.4.3 | Testēšana Būvlaukumā | 21 |
| 1.4.4 | Pārbaude | 21 |
| 1.4.5 | Metinātu šuvju rentgena staru pārbaude | 22 |

1.5	Palīgdarbi	23

| 1.5.1 | Vispārīgi | 23 |
| --- | --- | --- |
| 1.5.2 | Palīgdarbi | 23 |

1.6	Mēru sistēma un samaksa	24

1.  Vispārīgi

1.1	DARBA APJOMS

Darbi, kas tiks aprakstīti šajā Sējumā, sastāv no dažādām rūpnieciski ražotām un uzstādītām tērauda konstrukcijām, kā tilti, kāpnes, utt., kā parādīts rasējumos, vai norādījis, vai norīkojis Būvuzraugs. Darbam jāietver visu materiālu, aprīkojuma un piederumu izgatavošana, transportēšana, pārbaudes, aprīkošana un uzstādīšana, kuri nepieciešami norādīto tērauda konstrukciju darbu pabeigšanai.   Tērauda konstrukcijās jāietilpst, bet ne tikai, sekojošām detaļām: kolonnas pēdas plātnēm, kolonnām, sijām, paralēljoslu kopnēm, balsta plātnēm,  pārsedzēm,  trapecveida  kopnēm,  kopturiem, rievoto  lokšņu tēraudam, grīdu  režģiem, kāpņu margām, kāpnēm pēdas plātnei, visu savienošanu kniedēm un bultskrūvēm, elektrodiem metināšanai, enkurskrūvēm un aizsargpārklājumam pret koroziju.

Būvuzņēmējam precīzi jāievēro sekojošas instrukcijas un jāizpilda visas darbības kvalificētā un prasmīgā

veidā, saskaņā ar mūsdienīgām būvniecības metodēm.

1.1.1  Projektēšana

Būvuzņēmējam ikvienas būves projektēšanai aprēķiniem jābūt aprakstītiem priekšrakstā, kas paskaidro projektēšanas pamatprincipus un pieņēmumus. Priekšrakstā arī jānorāda standarti un tehniskie noteikumi, uz kuriem ir balstīts projekts.

Ikvienai datorprogrammai, kas izmantota projektēšanas laikā, jābūt pilnībā aprakstītai, un datu ievadīšanas un  izdrukas  detaļām  jābūt  parādītām  viegli  saprotamā  veidā. Programmu rokasgrāmatām  un  ikvienai instrukcijai programmu lietotājiem jābūt pieejamai pēc Būvuzrauga pieprasījuma. Ja kāda no programmām nevar tikt nodemonstrēta, lai tās pilnībā pārbaudītu, vai, kur Būvuzraugs uzskata par nepieciešamu, Būvuzņēmējam jādemonstrē tādi paraugu piemēri, kādus Būvuzraugs varētu izvēlēties, lai pārbaudītu programmu nokomplektētību un pareizību.

1.1.2  Izpildes standarti

Visiem materiāliem un aprīkojumam, konstrukciju detaļām un statiskiem aprēķiniem ir jāatbilst un jābūt balstītiem uz starptautiski pieņemtiem standartiem, pēdējā redakcijā.

Lai gan vispārīgi pieņemtie standarti minēti turpinājumā, pretendentam, kopā ar tā priekšlikumiem, jāiesniedz pilns standartu saraksts, kurus paredzēts lietot darbu izpildei. Šis saraksts tiks nodots Būvuzraugam apstiprināšanai.

Vācu standarti (DIN)

DIN 120 Lapa 1:	Pamataprēķini Celtņu un autokrānu tērauda elementiem

DIN 1000	Tērauda karkasa konstrukcijas; Būvniecība

DIN 1050	Tērauds būvju konstrukcijās, aprēķini un konstrukciju projektēšana

DIN 4100	Metinātu celtniecības metālkonstrukciju darbi; Projektēšana un celtniecības detaļas

DIN 1073	Tērauda dzelzceļu tilti; Pamataprēķini

DIN 1078 Lapa 1:	Paralēljoslu  kopņu  dzelzceļa  tiltu  kompleksi;  Norādījumi  aprēķiniem  un projektēšanai

DIN 1079		Tērauda dzelzceļu tilti; Konstruēšanas pamatprincipi DIN 4101	 Metinātu segplākšņu paralēljoslu kopņu tilti; Norādījumi DIN 17100		Parastais tērauds būvdarbiem

Britu standarti

BS 449: 2 daļa	Konstrukciju tērauda lietošana būvniecībā: (metriskās vienībās)

BS 466:	Elektriskie  gaisa  pārvietojamie  celtņi  vispārējai  izmantošanai  rūpnīcās, cehos un noliktavās.

BS 2573	Pieļaujamais spriegums celtņos un būvju projektēšanas noteikumi

BS 2853	Gaisa sliežu tērauda siju projektēšana un pārbaudes

BS 5400	Tērauds, betons un tiltu kompleksi

1.1.3  Ražotāja rasējumi

Būvuzņēmējam jāsagatavo visu konstrukciju tērauda daļu ražotāja rasējumi apstiprināšanai Būvuzraugam. Šo rasējumu sagatavošanu un konstrukciju aprēķinus nedrīkst veikt darbu apakšuzņēmējs bez Būvuzrauga atļaujas. Visos šajos rasējumos jāparāda visu detaļu izmēri, konstrukciju metode, metinājumu vietu šķērsgriezumi un visas pārējās detaļas. Pirms darbu uzsākšanas, metināšanas darbu kārtībai, katra savienojuma izgatavošanā, jābūt Būvuzrauga apstiprinātai.

Šiem rasējumiem jāsniedz nepieciešamā informācija par konstrukciju ražošanu, montāžu un krāsošanu, pamatojoties uz vispārpieņemtajiem standartiem. No iedobumiem un ieplakām, kurās iespējams sakrāsies ūdens, projektā jāizvairās, bet, ja nevar izvairīties, tad ūdenim jābūt atbilstoši novadītam.

Visām darbu detaļām jābūt projektētām un izgatavotām saskaņā ar pēdējiem atzītajiem meistarības un mūsdienu  tehnoloģiju  praktiskās  lietošanas  standartiem. Noteikumiem, standartiem un  vadlīnijām, kas uzskaitītas šajos tehniskajos noteikumos, jābūt ievērotiem projektēšanā, aprēķinos un darbu īstenošanā.

Visām vienībām, kas atkarīgas no celtniecības pielaidēm, tādas kā lūku pārsegi, grīdas režģi un kāpņu margu rokturi, jābūt saražotām pēc izmēriem, kas mērīti būvlaukumā pēc tam, kad tika ieklāts betons.

Būvuzņēmējam jāsagādā pilnīgi visi ražošanas un montāžas rasējumi daudzvadu kanāliem un ieguldītajām tērauda plātnēm, kas pabeigtas ar tērauda pārklājumu.

Ražošana nedrīkst būt veikta, kamēr ražotāja rasējumi kopā ar konstrukciju analīzi netiek apstiprināti ar Būvuzraugu. Pēdējā saskaņojuma rasējumu komplekti, norādītajā eksemplāru daudzumā, jāsagādā priekš Būvuzrauga.

Ražotāja rasējumu mērogs nedrīkst būt mazāks kā 1:20; detaļām no 1:10 līdz 1:1.

Lai gan rasējumi un konstrukciju aprēķini tika saskaņoti ar Būvuzraugu, Būvuzņēmējs netiks atbrīvots no tā

atbildības un garantijām.

Konstrukciju aprēķiniem jābūt iesniegtiem, ietverot vismaz sekojošas detaļas:

a)	Slodzes, un horizontālā aksiālā slodze, uz kuru ir balstīti aprēķini b)	Smaguma centrs

c)	Galveno konstrukciju daļu materiālu veidi un savienojumu elementi d)	Visu nepieciešamo konstrukciju elementu izmēri un šķērsgriezumi

e)	Maksimālais spriegums, kā arī maksimālais spiediens uz balstiem un visu raksturīgāko konstrukciju elementu un to savienojumu momenti.

f)	Noturības apliecinājums

g)	Galveno atbalsta konstrukciju izliece.

1.1.4  Projektētās slodzes

Konstrukcijām jābūt projektētām izturēt slodzes, kas iedarbojas uz ēku un tās daļām, ietverot dinamiskos efektus,  kur  tas  piemērojams.  Citām  slodzēm  jābūt  saskaņā  ar  BS  CP  3,  V  Nodaļas,  1  daļā  vai līdzvērtīgiem standartiem.

Visām slodzēm izmantotām projektēšanā, ieskaitot slodzes uz ēku un tās daļām, jābūt skaidri norādītām projekta aprēķinos.

Vēja slodzei uz konstrukcijām, ēku un apšuvumu jābūt aprēķinātai saskaņā ar BS CP 3, V nodaļas, 2 daļu, izmantojot vēja pamatātrumu ne mazāku kā 40 m/s. Būvuzņēmējam jāiesniedz vispārējie un vietējie vēja

slodzes koeficienti Būvuzraugam tā apstiprināšanai, pirms nosegtu konstrukciju faktiskās projektēšanas uzsākšanas.

Seismiskām slodzēm jābūt pieņemtām, izrietot no pamata grunts, kur paātrinājums ne mazāks kā 0,2 g pret horizontāli un 0,1 g pret vertikāli.

Būvuzņēmējam jāpieļauj temperatūras izmaiņas starp būvju elementiem, kā arī pašā būvē. Plānotajos aprakstos jābūt sniegtai tiešo saulesstaru ietekmei uz būvēm, kas varētu izraisīt augstas temperatūras uz atklātajām tērauda virsmām.

Celšanas slodzei vispārīgi jābūt saskaņā ar BS 449.

1.1.5  Deformāciju pielaides

Kad pārbauda būvju deformācijas, jāpieņem visnelabvēlīgākais reālais nenoteiktu slodžu savienojums un sadalījums.

Būvju vai būvju daļu deformācijām jābūt ierobežotām, lai nepasliktinātos būvju vai to daļu stiprība vai efektivitāte, un tās neizskatītos nepievilcīgas vai radītu bojājumus apdarei un neērtības iedzīvotājiem.

Zemāk, tabulā uzskaitītās detaļu deformācijas, nedrīkst pārsniegt norādītos limitus, ja vien Būvuzņēmējs ar Būvuzrauga atļauju var pierādīt, ka lielākas vērtības nebūs kaitīgas būves realizācijā.

Deformāciju pielaides:

A.	Sijas	: Deformācijas, kas radušās uzlikto slodžu rezultātā

Konsoles	: garums/180

Apmetuma apdares sijas	: laidums/360

Neapmestas jumta sijas	: laidums/200

Kopturi un metāla pārklājuma sliedes	: lai saderētu ar pārklājumam nepieciešamo

B.	Kolonnas	: Horizontālā deformācija

Katrs stāvs, kolonnas augšmala,

ķieģeļu vai apmetuma apšuvums	: augstums/300 vienstāva būvju portāla rāmis, ar

metāla apšuvumu	: augstums/90

Celtņa kopnes deformācija maksimālajā laiduma punktā

Vertikālā deformācija, kas rodas no

statiskās riteņu slodzes	: laidums/700

Horizontālās deformācija

(aprēķināta pēc pēdas augšmalas vai apakšmalas raksturīgākajām īpatnībām,

tikai tur, kur tas piemērojams)	: laidums/500

Blakus esošo, ar metāla apšuvumu pārklāto rāmju (ieskaitot gala rāmjus) relatīvajām sānu izliecēm jābūt vispārēji ierobežotām līdz karkasa centram/250, var tikt uzrādītas lielākas vērtības, ja tās neradīs kaitīgas sekas uz konstrukciju metāla apšuvuma izskatu.

1.1.6  Pamatprincipi

Būves drīkst būt projektētas vai nu pēc darbības sprieguma metodes, izmantojot nenoteiktas slodzes pret darbības spriegumu (vispārēji ierobežojot līdz 0,7 x galējais spriegums), kā norādīts atbilstošos standartos, vai pēc ierobežojoša stāvokļa metodes. Būvēm, projektētām pēc ierobežojoša stāvokļa metodes, jābūt projektētām ievērojot, ka ierobežojošais stāvoklis, no kura tās varētu palikt nelietojamas un, kur tas ir

ievērots un pielietots, tiks piemēroti drošības faktori, lai nodrošinātu atbilstošu drošības un apkalpojamības stāvokli.

Kopējā projekta koncepcija jāsniedz, ņemot vērā faktu, ka, kopumā ņemot, būvei būs nepieciešams izskatīties kā vienam trīs dimensiju objektam. Projektā plānotajām sastāvdaļām, ieskaitot tērauda detaļas, pārējos būvju elementus, pamatus un savienojumus starp komponentēm, jābūt tādām, lai izgatavotu stipru un noturīgu būvi.

Būvei jābūt pārbaudītai pret visām iespējamajām vertikālajām un horizontālajām slodžu iedarbībām, gan tādām,  kas  darbojas  savienojumos,  gan  attiecīgi  atsevišķi,  izmantojot  noteiktas  slodzes,  kad  tiek pārbaudīta  stiprība un noturība  pēc  ierobežojoša stāvokļa analīzes, un nenoteiktas slodzes, kad tiek pārbaudītas deformācijas, stiprība un noturība, izmantojot darbības sprieguma metodi.

Būvēm  jābūt  projektētām  pēc  iespējas  pieņemamām,  bez  pārmērīga  spriegojuma,  kas  pamatots  ar papildus slodzes apjomu jebkāda iemesla dēļ, ietverot papildus pakalpojumus, smagāku apšuvumu vai citus apstākļus, kas varētu tikt pamatoti pievienoti būves pastāvēšanas laikā.

Būvēm	jābūt	projektētām	tādām,   lai	nav   veikta	pārmērīga	paļaušanās   uz   pamatelementiem (pamatelements ir tāds, kurš novērš nosvēršanos ,kas kaitētu visas būves pastāvēšanai). Šādu elementu noņemšana vai sabojāšana nedrīkst radīt sabrukšanu par vairāk kā šīs ierobežotās būves daļā. Būves nevar  būt  uzskatītas  par  atbilstošām,  ja  nenormālas  noslodzes  rezultātā  vai  nepareizas  lietošanas gadījumā, konstrukcijas bojājums ir neproporcionāls pret gadījuma svarīgumu.

Projektā jāpieņem gan struktūras, gan atsevišķo elementu nepieciešamās noturības aprēķins visos uzstādīšanas posmos. Ja ir nepieciešami pagaidu savienojumi, tad tiem jābūt pārbaudītiem uz visām slodžu ietekmēm, kas varētu parādīties uzstādīšanas laikā, ietverot arī tās, kas rodas uzstādīšanas aprīkojuma un tā darbības dēļ. Tādiem savienojumiem jābūt skaidri norādītiem rasējumos kopā ar pilnīgu instrukciju, attiecībā uz atbilstošu novēršanas stadiju.

Celtņu siju projektēšanā jāpieņem visu nosacījumu aprēķins, kas plānots celtņa būtiskam efektīva balsta nodrošinājumam, saskaņā ar visiem slodžu nosacījumiem, ietverot:

(a)	Iekārtos celtņus un viensliežu sliežu sijas:

(1)	Kombinētās  pēdas  sprieguma  rezultātā  no  vispārējas  noliekšanās,  un  lokālas  pēdas noliekšanās, kas rodas riteņu slodzes dēļ, rodot šķērša spriedzi.

(2)	sāniskās svārstības

(3)	griezes ierobežojumus

(4)	deformāciju ierobežojumus

(5)	savienojumus, daļēji lokālo avotu uzkrāšanās, sakarā ar slodžu ietekmi uz savienojumiem

(b)	Gaisa, iekārtos celtņus un portāla kopnes

(1)	sāniskās slodzes, kas kombinētas ar seismisku efektu saistītām slodzēm

(2)	kā  minēts  iepriekš, bet saistībā  ar  atbilstošu  pacelšanu, pagriešanu un šķērša celtņa darbību

Visas celtņa balsta konstrukcijas jāprojektē lielākas par: (a)	projektēšanas slodzi; vai

(b)	celtņa paredzēto kapacitāti

1.2	MATERIĀLI

1.2.1  Vispārēji

Visiem materiāliem un konstrukciju daļām jābūt piegādātām, uzstādītām vai uzmontētām, un tādējādi kļūstot par pievienotām būves daļām, tām jābūt jaunām un nelietotām, ja vien citādi nav norādīts tehniskajā specifikācijā.

Materiāliem jābūt standartizētiem, cik vien tas iespējams. Materiāliem un konstrukciju daļām, kuras nav standartizētas   jāatbilst   atbilstoši   novietojuma   prasībām   un   jābūt   lietotām   tikai   ar   Būvuzrauga apstiprinājumu.

Visiem materiāliem jābūt to attiecīgi labākajiem veidiem, bez defektiem, kas varētu pasliktināt to stiprību, izturību  un  ārējo  izskatu.  Visiem  materiāliem  jāietilpst  vispārpieņemtajā  piemērojamajā  specifikācijā. Visiem materiāliem jābūt labi nodarinātiem stieņiem, plātnēm, sloksnēm, stūriem, velmējumiem, štancētiem elementiem, caurulēm, utt., kā precizēts un norādīts, kā arī notīrītiem, bez plēksnēm, rūsas kārtas un rūsas paliekām. Čugunam jābūt no izturīga pelēkā dzelzs. Piederumiem čuguna savienojumiem jābūt no tērauda, ja vien nav norādīts citādi. Materiāliem, kuriem nepieciešams vai norādīts būt cinkotiem, tādā veidā jābūt apstrādātiem tikai pēc izveidošanas.

Visam tēraudam, kas izmantots celtniecības metāldarbos un grīdas segumā, jābūt elektriski metinātam tēraudam S37 ar minimālo virsmas stiprību 2400 kg/ cm2   un stiepes izturības stiprību 3700 kg/cm2.

1.2.2  Materiālu standarti

Materiāliem jābūt standartizētiem, cik praktiski tas iespējams. Materiālu kvalitātei jāatbilst atbilstošiem DIN

un EC standartiem. Īpaši priekš

- Konstrukciju tērauda

- Tērauda skrūvēm

- Augstas stiprības skrūvēm

- Metinājumiem

- Kniedēm

- Uzgriežņiem, paplāksnēm

- Čuguna (stiepes stiprība ne mazāka kā 14.2 kN/cm2)

Visu konstrukciju tērauda elementiem jāsaņem rūpnieciski uzklāts aizsargpārklājums pret koroziju, vai nu cinkojot vai krāsojot, tomēr, nedrīkst tikt pielietota krāsa uz svina bāzes.

Tur, kur tērauds tiks cinkots, cinkošanas izpildījumam jābūt saskaņā ar BS 729 un BS EN10143, kur tas piemērojams.

Pirms aizsargājoša pārklājuma uzklāšanas ar krāsu, tērauda elementu virsmai jābūt apstrādātai kā norādīts

B2 paragrāfā – “Korozijas aizsardzība”. Pirmajai aizsargpārklājuma kārtai jābūt uzklātai pirms montāžas un otrajai aizsargpārklājuma kārtai – nekavējoties pēc montāžas. Sabojātajām vietām jābūt pielabotām

pirms ir uzklāts otrais pārklājums.

1.2.3  Konstrukciju tērauda daļas

Jābūt nodrošinātiem un uzstādītiem sekojošiem materiāliem, saskaņā ar iesniegtās instrukcijas ievērošanu:

-	visu un ikvienu profilu un formu konstrukciju tērauda daļas

-	kolonnas, sijas, garensijas, kopnes, izvirzījumi, tērauda durvis un tērauda durvju rāmis, un margas

-	lūku vāki, rievotais lokšņu tērauds, restes, kāpnes, platformas, trepes, margas un margu rokturi dažādām vajadzībām

-	celtņu kopnes, celtņu sliedes, celtņu atduras

-	enkurskrūves, enkurošanas sistēmas un cauruļvadu uzmavas, cauruļvadu un kabeļu kronšteini, bultskrūves, uzgriežņi, paplāksnes, starplikas, skrūves, skavas, kniedes, metināti elektrodi

-	ikviena  un  visas  pārējās  nepieciešamās  papildierīces  un  papildus  dažādi  metāldarbi,  kas  ir nepieciešami, bet nav iekļauti  šeit  vai  parādīti  rasējumos, un, kuri nav apmaksāti zem citām tehniskās specifikācijas vienībām.

1.2.4  Bultskrūves un kniedes

Bultskrūves: Visu bultskrūvju materiāliem jāapmierina atbilstošu DIN vai citu līdzvērtīgu standartu prasības. Savienojumu  bultskrūves  drīkst  būt  neapstrādātu  vai  cinkotu  nepabeigtu  mehānismu  bultskrūves  kā norādīts vispusīgā aprakstā. Pēc tam, kad skrūves nocinkotas, vītnes dziļumam jābūt pietiekamam, lai veidotu brīvu savienojumu ar uzgriezni. Puspabeigtās bultskrūves var tikt lietotas nepabeigto bultskrūvju vietā, ja nepieciešams iegūt savienojumu, kā noteikts.

Kontruzgriežņi: jābūt cinkotiem kontruzgriežņiem, kas tiks izmantoti ar standarta uzgriežņiem.

Ķīļveida ielaiduma plātņu izmantošanai jābūt samazinātai līdz minimumam. Tur, kur savienojumi ir tādi, ka ķīļveida ielaiduma plātņu nelietošana varētu paaugstināt savienojumu ekscentritāti, saprātīgos daudzumos var tikt izmantotas ķīļveida ielaiduma plātnēs. Tīklveida elementu līkumiem jābūt skavotiem vietās, kur nepieciešams savienojumos novērst vai samazināt ekscentritāti.

Ja nepieciešams, tur, kur ir izmantotas ķīļveida ielaiduma plātnes, tīklveida detaļām jābūt savienotām ar galvenajām detaļām ar vismaz vienu bultskrūvi. Tur, kur aizpildīšana ir nepieciešama diviem vai vairākiem blakus urbumiem, jābūt lietotai atsevišķai pildplātnei gredzenveida pildījumu vietā. Konstrukcijām jābūt vispusīgām un tā projektētām, lai visas daļas būtu pieejamas pārbaudēm un uzkopšanai. Ligzdās vai ieplakās, kurās varētu uzkrāties ūdens, jābūt novades caurumiem.

Augstas izturības bultskrūves: Bultskrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm jāatbilst prasībām attiecībā uz

ķīmisko sastāvu, kas noteikts attiecīgos standartos augstas izturības bultskrūvēm.

Uzgriežņi: Uzgriežņu un paplākšņu tēraudam jābūt izgatavotam saskaņā ar piemērojamiem standartiem, tādu prasību apmierināšanai, kas piemērotas bultskrūvēm.

Kniedes:  Tēraudam kniedēm  jābūt  izgatavotam  vaļējas krāsns, skābekļa  vides  vai elektriskās krāsns procesā. Kniedēm jāatbilst atbilstošu standartu DIN 101 un DIN 17100 specifikāciju stingrākām prasībām, vai līdzīgiem citiem standartiem.

1.2.5  Metināšanas elektrodi

Jebkādiem  metināšanas  darbiem,  vai  nu  lokveida  vai  gāzes,  jāizmanto  tikai  atbilstoši  metināšanas elektrodi. Stiepes izturības raksturīgākajām īpašībām jāatbilst materiālam, kas tiks metināts, kā norādīts atbilstošos standartos.

Elektrodiem lokveida metināšanai jābūt klasificētiem pēc pārmetinātu, iestrādājot metināšanas metālu, mehānisko īpašību bāzes, pārklājuma veida, metināšanas elektrodu pozīcijas un esošo tipveida stāvokli. Metināšanai ar roku jāizmanto tikai stiprāk pārklātie elektrodi.

1.2.6  Čuguns

Čugunam jābūt blīvi graudainam, izturīgam un vienveidīgam raksturā, un jābūt atlietam no vislabākā pelēkā

lietņa un metāllūžņiem. Tā stiepes izturībai ir jābūt ne mazākai par 142 N/mm2.

1.2.7  Aizsargkrāsojums

Visām tērauda daļām jābūt ar aizsargkrāsojumu, tās piegādājot objektā. Šim aizsargkrāsojumam jābūt veiktam saskaņā ar vispārpieņemto praksi un atzītām metodēm, ražotāja instrukcijām un pēc norādītajiem standartiem. Nedrīkst izmantot aizsargpārklājumu uz svina bāzes.

1.3	DARBU IZPILDE

1.3.1  Vispārēji

Metālkonstrukciju  darbiem  jābūt  izpildītiem  prasmīgi  un  saskaņā  ar  atbilstošajiem  standartiem.  Visām daļām jābūt precīzi savienotām un uzstādītām kā norādīts rasējumos, vai kā aprakstīts tehniskajos noteikumos, un jāievēro visas saderības, attiecībā uz cehā izgatavotajām konstrukcijām. Visi materiāli ir uzmanīgi jāpārkrauj, lai neviena detaļa netiktu salocīta, salauzta vai kā citādi sabojāta. Uzstādīšanas darbu izpildīšana ir jāuztic tikai prasmīgiem un kvalificētiem montāžniekiem, metinātājiem vai mehāniķiem.

Visiem materiāliem jābūt taisniem un bez novirzēm locījumu vietās. Griešana un izgriešana, ar gāzi vai elektrisko loku, ir jāizpilda uzmanīgi, un visas darbu daļas, kas paliks redzamas pēc pabeigšanas, ir kārtīgi jānostrādā. Dažādajām metāla konstrukcijām, tās savienojot, jābūt bez netīrumiem, rūsas, plēksnēm, smērvielām un eļļas, un visas atklātās virsmas un daļas jānokrāso, kā tas noteikts šo tehnisko noteikumu piemērojamajos punktos.

Platformu un sastatņu uzsliešana ir pareizi jānodrošina ar aizsargiem un nožogojumu, un jāgarantē droša strādāšana.

1.3.2  Ražotāja kļūdas

Par materiālu, kas nepareizi saražots, tā, ka tā uzstādīšanai ir jāpieliek papildus darbs, ir atbildīgs Būvuzņēmējs, kurš tad maksās pilnas papildizmaksas par nepareizo rūpnieciski saražoto daļu koriģēšanu vai aizstāšanu ar jaunu.

1.3.3  Konstrukciju tērauda daļas

Konstrukciju tērauda daļām jāatbilst BS 449 vai līdzvērtīga standarta noteikumiem. Metināšana jāveic kvalificētam personālam un apmierinot Būvuzrauga prasības.

Ja vien citādi nav aprakstīts līgumā, metāla loka metināšana jāveic atbilstoši pēc BS1856 un BS 2642, izņemot kontaktmetinājumus un pagaidu pieķeršanās, kurām kārtībai jāatbilst BS 2642.

Saskaņā ar BS 2642, metālu temperatūra, uzsākot metināšanu, nevar būt zemāka par 10° C (50° F). Siltuma kontroles tehnoloģijai ir jābūt tādai, lai nodrošinātu, ka ar liesmu grieztās tērauda virsmas ir bez

plaisām, vietējas cietības vai jebkādiem defektiem, kas var būt kaitīgi darba pabeigšanai.

Konstrukciju tērauda daļu krāsai jābūt Būvuzrauga apstiprinātai un tā jālieto precīzi saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām.

Krāsošanas darbiem, neieskaitot ražotāja aizsargājošo gruntējumu, jābūt izpildītiem saskaņā ar Tehnisko noteikumu D-20 nodaļu ‘Krāsošana’.

Vietās uz atklāta tērauda, kur krāsa ir bojāta, tā ir jānoslīpē ar jaudīgu drāšu birsti līdz Zviedru standartam

ST3 vai ar skrošu strūklu līdz BS 4232:1967, otrā kvalitāte, un tad jānokrāso kā norādīts iepriekš.

Tērauda virsmas, pret kurām balstīsies betona lējumi, jāatstāj nekrāsotas. Virsmas kārtīgi jānoslīpē ar drāšu birsti, lai noņemtu rūsu, apstrādes plēksnes un virsmas sārņojumu.

Savienojuma virsmām, kuras tiks savienotas ar augstas stiprības uzgriežņu skrūvēm, jābūt kā aprakstīts Līgumā. Krāsošana jābeidz 75 mm attālumā no savienojumu vietām un visas savienojuma virsmas, pirms savienošanas, jānotīra ar rokas drāšu birsti.

Visiem skrūvju caurumiem jābūt precīzos attālumos, jārūpējas, lai nodrošinātu caurumu precīzu atbilstību. Caurumi, ja vien citādi nav norādīts, nedrīkst pārsniegt skrūves vai kniedes diametru vairāk par 2 mm, skrūvēm un kniedēm diametrā līdz 24 mm, un vairāk par 3 mm, skrūvēm un kniedēm diametrā virs 24 mm,

un ja tiek lietotas ciešu pielaižu vai cilindriskās skrūves, nedrīkst pārsniegt skrūves vai kniedes diametru vairāk par 0,15 mm.

Visām enkurskrūvēm jābūt rūsas izturīgām, pēc Būvuzrauga apstiprinātas metodes. Ja vien nav noteikts citādi, turošās skrūves ar plākšņu starplikām jāuzstāda sekojoši:

a)	75 mm x 75 mm x 10 mm biezas, skrūvēm līdz 20 mm diametram

b)	100 mm x 100 mm x 10 mm biezas, skrūvēm lielākām par 20 mm diametrā un līdz 30 mm diametram

Plākšņu starplikas skrūvēm, kas lielākas par 30 mm, tiks speciāli noteiktas.

Visām enkurskrūvēm un turošajām skrūvēm jābūt akurāti nostiprinātām savās vietās ar šabloniem betonēšanas laikā.

1.3.4  Ražošana

Konstrukciju tēraudam jābūt ražotam saskaņā ar sekojošām prasībām:

Materiāla iztaisnošana: Pirms materiāls jebkādā veidā ir izklāts vai apstrādāts, materiālam ir jābūt taisnam un attīrītam no visas rūsas un netīrumiem. Ja ir nepieciešama iztaisnošana, tad tas jādara ar metodēm, kas nekaitēs materiālam. Asas malas vai locījumi var būt par iemeslu materiāla izbrāķēšanai.

Sagarināšana un izgriešana: Sagarināšana un izgriešana ir jāveic uzmanīgi un visas daļas, kuras būs atsegtas skatam pēc konstrukciju izveidošanas, ir jāapstrādā rūpīgi. Iegriezumi un caurumi uz sijām vai kanāliem ir jāveido pēc griešanas, kad tas vairs nemaina ģeometriju, kāda nepieciešama savu funkciju pildīšanai. Griešana ar gāzi nevar tikt pielietota, ja vien nav citādi īpaši apstiprināts.

Caurumi: Visi caurumi konstrukciju tēraudā var tikt perforēti precīzos izmēros, ja vien nav noteikts savādāk. Ja materiāla biezums pārsniedz cauruma diametru, tad caurums ir jāurbj. Pēc Būvuzņēmēja ieskatiem, caurumi, kuri jāurbj, var tikt perforēti ar pēcapstrādi un izrīvēti. Visiem caurumiem jābūt noteiktiem un bez plaisām un robiem to malās. Visas atskabargas, kas rodas no izrīvēšanas vai urbšanas, jānoņem ar instrumentu, kas veido 1.6 mm slīpu malu. Visiem caurumiem jābūt cilindriskiem un perpendikulāriem pret detaļu. Ja caurumi ir jāsargā no formas deformācijas, tad caurumus, kuri atrodas tuvu locījuma vietām, izveido pēc locīšanas.

Perforēšana: Perforējot pilnu izmēru, puansona diametram jābūt par 1.6 mm lielākam par nominālo skrūves diametru un matricas diametrs nevar būt par 1.6 mm lielāks kā puansona diametrs. Perforēšanai ar pēcapstrādi, puansona diametram jābūt par 4.8 mm mazākam par nominālo skrūves diametru, un izrīvēšanas diametram jābūt tādam, ka pēc izrīvēšanas pa cauruma perifēriju nav redzamas perforēšanas pēdas. Noteikta skaita nepareizi izveidotu caurumu aizpildīšana metinot tiks atļauta, bet vienīgi saņemot speciālu  apstiprinājumu  šādiem  labojumiem.  Kad  ir  saņemts  apstiprinājums  šādu  darbu  veikšanai, caurumus var aizkausēt, pirms metināšanas uzsildot tērauda virsmu, kas atrodas blakus caurumiem. Kad caurumi ir aizpildīti metinot, metinātās vietas un tērauds blakus caurumiem ir jāatlaidina, lai noņemtu spriegumu.

Izrīvēšana un urbšana: Ja caurumi tiek veidoti izrīvējot un urbjot, apstrādāta cauruma diametrs nevar būt lielāks par 1.6 mm no skrūves diametra. Noteikta skaita nepareizi izrīvētu vai izurbtu caurumu aizpildīšana metinot, tiks atļauta tādā pašā veidā, kā tas izklāstīts iepriekšējā paragrāfā par nepareizi izveidotiem caurumiem.

Perforēšanas, izrīvēšanas un urbšanas precizitāte: Visiem caurumiem jābūt precīzi izvietotiem saskaņā ar Būvuzņēmēja detaļu rasējumiem un jāatrodas plānotajās vietās. Maksimālās atļautās pielaides caurumu vietām ir 0,8 mm no vietām, kā tas norādīts detaļu rasējumos. Izrīvēšana vai pārmērīga sānbīde, savienojot neprecīzus caurumus, netiks atļauta. Slikta caurumu savienojamība var būt par iemeslu izbrāķēšanai.

1.3.5  Rūpnieciskā metināšana

Visiem rūpnieciskajiem metinājumiem jābūt kvalificētu metinātāju veiktiem, atbilstošā uzraudzībā. Būvuzraugs var likt veikt metinātāju spēju pārbaudes testu, lai gan metināšana, kad vien tas ir iespējams, var tikt veikta ar speciālajām metināšanas iekārtām. Metināšanas darbi ir kārtīgi jāsagatavo un stingri jāievēro pareizā kārtība.

Gabali ir jāgroza, lai nodrošinātu parocīgu metināšanu visiem rūpnieciski izgatavotajiem savienojumiem.

1.3.6  Rūpnieciskā montāža

Konstrukcijas   jāsamontē   izgatavotāja   rūpnīcā   tādā   apjomā,   lai   nodrošinātu   precīzu   uzstādīšanu celtniecības vietā. Neprecīzo caurumu izrīvēšana netiks pieļauta. Saprātīga daudzuma sānbīdes montāžas laikā tiks atļautas. Rūpnieciski samontētās daļas pilnībā jāizjauc pirms transportēšanas.

1.3.7  Transportēšana

Būvuzņēmējam jāsagatavo visi materiāli transportēšanai tādā veidā, lai tos pasargātu no bojājumiem pārvadājuma laikā, un tam jāatbild par visām kļūdām un bojājumiem, kas radušies nepareizi sagatavojot vai uzkraujot sūtījumu. Visas saražotās daļas ir piemēroti jāiepako pārvadāšanai pa jūru. Ja nepieciešams, var tikt izmantots dubultais pakojums, lai pasargātos no bojājumiem un rūsēšanas transportēšanas laikā, izkrāmējot  un  pārkrāmējot,  un  starpposmu  uzglabāšanas  laikā.  Visām  identiskām  detaļām  jābūt savienotām kopā pakās, kas piemērotas transportēšanai un cilāšanai. Visas skrūves, uzgriežņi un paplāksnes jāiepako konteineros. Pakojot skrūves, katrā no konteineriem jāievieto vienāda izmēra un garuma skrūves. Saņemot konstrukciju tērauda daļas (tādas kā kolonnas, sijas, kopnes, rāmji, pārsedzes, margas, utt.), tās jāpārbauda pret bojājumiem. Ja kādas no konstrukciju daļām ir bojātas transportēšanas vai cilāšanas laikā tādā apmērā, ka tas nopietni ietekmē to raksturīgās īpašības, un tās nav iespējams saremontēt vai izlīdzināt, tad par to uzreiz jāpaziņo Būvuzraugam. Ja Būvuzraugs nospriež, ka kāda no bojātajām daļām nav labojama, tad Būvuzņēmējam tiks paziņots, ka jāpiegādā jauna detaļa.

1.3.8  Uzstādīšana

Pirms uzstādīšanas sākuma, Būvuzņēmējam uzmanīgi jāapseko Būvlaukums, visas pamatnes un citas konstrukcijas, pie kurām vai uz kurām tiks uzstādītas detaļas, kas piegādātas saskaņā ar šo specifikāciju, un tām jāpārbauda pamatnes atbilstība ar montāžas rasējumiem. Šīs pārbaudes rezultātam jābūt nodotam Būvuzraugam pietiekami ātri, lai būtu iespējama jebkādu noviržu labošana pirms uzstādīšanas sākuma. Būvuzņēmējam jābūt atbildīgam par precīzu būves robežlīniju, standartu un nepieciešamo fasāžu izveidošanu un apkalpošanu, Būvlaukumā atbilstošo metālkonstrukciju uzstādīšanai.

Pirms uzstādīšanas, visām darba detaļām jābūt notīrītām no visiem sārņiem, piemēram , gružiem, smilts, rūsas, vieglām plēksnēm un citiem netīrumiem.

Būvuzņēmējam jānodrošina uzglabāšanas un cilāšanas platības būvju detaļu uzglabāšanai starpposmos. Glabātavām jābūt ūdensnecaurlaidīgām, ar labu ventilāciju un stingrām grīdām. Glabātavu grīdām un

uzglabāšanas platībām jābūt projektētām tā, lai panestu uz tām uzliktās slodzes no uzglabājamajām

detaļām.

Sekojošām detaļām jābūt uzglabātām slēgtu glabātavu iekšpusē:

Bultskrūves, tapas, starplikas, instrumenti, izolācijas materiāli, elektrodetaļas un detaļas ar pievienotiem elektriskiem mehānismiem, elektromotoriem, darbarīki, metināšanas materiāli un aprīkojums, visas sīkās detaļas un visas darba detaļas, kuras jau pabeigtas nokrāsojot, ja vien tām nav vajadzīgas īpaši liela laukuma platības.

Visām atsevišķajām daļām jābūt marķētām ar pareizu apzīmējumu, kas parādīts Būvuzņēmēja detālrasējumos. Marķējumam jābūt apzīmogotam ar iespiedumu metālā pirms cinkošanas, ja tā noteikts, un   jābūt   skaidri   salasāmam   pēc   cinkošanas.   Apzīmējuma   elementos   uz   ražotāja   rasējumiem

Būvuzņēmējam jācenšas izmantot pēc iespējas mazāk apzīmējumu, un katram vienāda izmēra elementam un detaļai jābūt tādam pašam apzīmējumam, neskatoties uz to novietojuma būvē.

Darba detaļu uzstādīšanai jābūt pienācīgi veiktai un saskaņā ar ražotāja uzstādīšanas instrukcijām vai ar spēkā esošiem normatīviem attiecībā uz materiālu pārvietošanu, metināšanu utt. Mehānismiem un pamatplātnēm jābūt uzstādītām precīzi un iebetonējot. Ikviens iedobums vai iekšstarpa jānodrošina ar drenām.

Sišana ar āmuru, kas varētu iedragāt vai deformēt detaļas, nedrīkst būt pieļauta. Detaļas nedrīkst būt pārspriegotas  uzstādīšanas  darbu  laikā.  Atbalsta  virsmām,  esot  pastāvīgā  kontaktā,  jābūt  uzmanīgi notīrītām pirms detaļas ir uzmontētas vai uzstādītas. Bultskrūvju savienojumos, bultskrūvēm jābūt cieši savilktām un nodrošinātām ar sprosta paplāksnēm. Uzstādīšanas bultskrūves un tapas jānodrošina Būvuzņēmējam.

Visiem dažādajiem iebetonētajiem elementiem jābūt precīzi novietotiem un nekustīgi jānostiprina, lai nodrošinātos pret izkustēšanos betona cietēšanas laikā.

Visām darbu detaļām jābūt aizsargātām pret jebkura veida bojājumiem no piegādes brīža līdz beigu apstiprināšanai.

Uzstādīšanas laikā jābūt veiktai īpašai kopšanai, nesavainojot cinkotos apvalkus vai īpaši apstrādātās virsmas. Kopšanai jābūt veiktai novēršot vai likvidējot jebkādas rūsas pazīmes vai neatbilstošas vielas, kas nogulsnējušās uz cinkotās virsmas, uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, vai pēc uzstādīšanas.

Enkurskrūvju caurumiem jābūt izveidotiem izmantojot apstiprinātas metodes. Enkurskrūvēm jābūt ražotām saskaņā ar vispusīgi apstiprinātiem rasējumiem un jāuzmontē precīzi pieļaujamo pielaižu robežās. Betonēšanai jābūt sagatavotai no augstas stiprības epoksīdjavas, kā saskaņots vispārējos tehniskajos noteikumos.

1.3.9  Metināšanas darbi objektā

Visiem metināšanas darbiem objektā jābūt veiktiem elektriskā procesā ar pārklātiem elektrodiem. Metināšanas iekārtai jābūt mūsdienīgam modelim un ar pietiekamu jaudu, lai nodrošinātu nepieciešamo strāvu katrai metināšanas vietai bez jūtamām svārstībām.

Metināšanas procesam un piedāvātajiem elektrodiem katra savienojuma izveidošanai jābūt saskaņotam ar Būvuzraugu pirms darbi ir uzsākti, un Būvuzņēmējam jāizveido tāds paraugs, kādu Būvuzraugs varētu pieprasīt, lai parādītu piedāvātās metodes drošumu un strādnieku kompetenci.

Kur vien tas iespējams, visiem metināšanas darbiem jābūt veiktiem no virspuses vai horizontāli – vertikālā pozīcijā. Visām metinātajam detaļām jābūt precīzi sagatavotām tā, lai tās montējot saderētu cieši kopā. Pēc montāžas un pirms vispārējā metināšana ir uzsākta, detaļām jābūt pieķertām ar maziem punktveida metinājumiem. Pieķeršanas punktiem jābūt pietiekami spēcīgiem, lai saturētu detaļas kopā, bet pietiekami maziem, lai varētu tos pārklāt ar pamatmetinājumu.

1.3.10 Pamatu balstīšana

Pamatu bultskrūves un loksnes vai tērauda pēdas jānodrošina visām kolonnām, un tie stingri jānostiprina un jāiebetonē betona pamatu blokos.

Uzstādīšanā jāietilpst visu kolonnu un pamatu likšanai, un konstrukciju tērauda montāžai, kā tas ir noteikts līgumā par konstrukciju tērauda apstrādāšanu un piegādāšanu.

Būvuzņēmējam jāiestiprina kolonnu pamati un siju plātnes uz tērauda ķīļiem vai leņķveida grīdas (ķīļiem), lai iegūtu precīzu vertikālu stāvokli apmēram 4cm attālumā no mūra vai betona; mūrniekam tie jāaizbetonē. Nedrīkst lietot koka ķīļus. Būvuzņēmējam arī jāpiegādā enkurskrūves, lai tās iebetonētu inženiertehnisko darbu veicējs.

Enkurskrūves un citi tādi paši konstrukciju tērauda izstrādājumi, kurus ir nepieciešams iemūrēt betonā, ar instrukcijām un/vai šabloniem, to uzstādīšanai, jāpiegādā darbu attiecīgajā laikā , lai izvairītos no darba aizkavēšanās.

1.3.10.1  Kolonnu balstu uzstādīšana

Pamatplātnes  līmeņošana  jāveic  ar  līmeņošanas  skrūvēm.  Uzlikšanas  kārtībai  jābūt  Būvuzrauga apstiprinātai.

Aizbetonēšanas darbiem jābūt saskaņā ar šīs Specifikācijas nodaļu “Betons un dzelzsbetons”.

1.3.10.2  Izlīdzināšana un nostiprināšana vertikālā stāvoklī

Būvuzņēmējam jānodrošina visas nepieciešamās atsaites un sastiprinājumi, lai nodrošinātu konstrukciju tērauda elementu izlīdzināšanu un stabilitāti, līdz viss ir pareizi savienots un sakniedēts. Visām pagaidu atsaitēm un sastiprinājumiem ir jānodrošina izturība pret nesošo slodzi, vēja un seismiskajām slodzēm, kā arī pret montāžas spriegumu, un tiem jāpaliek vietā līdz, pēc Būvuzrauga domām, tie var tikt novākti bez draudiem konstrukcijas stabilitātei.

Kad darbi virzās uz priekšu, Būvuzņēmējam jābūt atbildīgam par visu detaļu nostādīšanu vertikālā stāvoklī un to izlīdzināšanu. Nedrīkst veikt nekādus lauka savienojumus, kamēr konstrukcija, kas tiks iebetonēta, nav pareizi novietota. Pēc montāžas nevienai kolonnai nedrīkst būt sagāzuma kļūda, kas pārsniedz 1 tūkstošdaļu no kopējā kolonnu augstuma.

Ir jānodrošina apstiprināti spraišļa tipa tērauda mērinstrumenti, kas dotu iespēju Būvuzraugam veikt tādu elementu pārbaudi, kādu varētu uzskatīt par nepieciešamu.

1.3.11 Metāla loksnes

Ražošanai jāatbilst vislabākajai modernā metāla lokšņu apstrādes uzņēmuma praksei, un darbam jābūt precīzi organizētam, atbilstoši rasējumos norādītajiem izmēriem un veidiem. Veidotiem, izlietas formas un nogrieztiem elementiem jābeidzas precīzi, taisni un ar asām kontūrām un stūriem, un, kur tie savienojas viens ar otru, jāveido precīzi salaidumi un jāsalodē vietās, kur tas nepieciešams.

Metāla   lokšņu   elementiem   jābūt   veidotiem,   izgatavotiem   un   ierīkotiem,   lai   nodrošinātos   pret paplašināšanos un sašaurināšanos. Āra elementiem jābūt ūdens un nokrišņu izturīgiem, un plakano virsmu un apļu šuvēm jābūt veidotām plūsmas virzienā.

Sīkākas metāla lokšņu elementu detaļas ir aprakstītas nodaļā “Jumiķu un skārdnieku darbi”.

1.3.12 Sazemēšana, sasaiste

Apstiprināti elementi jāpielieto vara slokšņu nostiprināšanai un sasaistei ar metāla daļām pietiekami daudz vietās, lai nodrošinātu kvalitatīvu zemējumu. Zemēšanas savienojumiem jāpievieno pie vertikālās virsmas, kas, nesaskaras ar zemi; pamatu bultskrūves nedrīkst izmantot to piestiprināšanai. Sazemēšanas vara slokšņu daļām jābūt Būvuzrauga apstiprinātām, pirms to pievienošanas pie tērauda konstrukcijām.

1.3.13 Rievotās tērauda loksnes

Rievotajām tērauda loksnēm, kas domātas grīdām un platformām jābūt tāda biezuma un tā izvietotām, kā tas norādīts rasējumos. Rievotajām tērauda loksnēm, kuras paredzētas kā pārvietojamas, jābūt nodrošinātām ar diviem pacelšanas caurumiem, kā arī tāda izmēra, lai tās būtu viegli pārkraut; pārējās loksnes jānodrošina ar stiprinājumiem, kā tas norādīts rasējumos. Visām loksnēm jāguļ līdzeni uz to balstiem,  bez  svārstīšanās.  Visas  lokšņu  malas  jānoslīpē  vai  jānogriež  gludas  un  taisnas,  ar  3  mm atstatumu starp loksnēm. Nesavienotas rievotās tērauda loksnes jāsastiprina ar leņķiem vietās, kur tas nepieciešams. Izgriezumiem un atvērumiem, kuriem nepieciešamas rievotās tērauda loksnes, jābūt rūpnieciski  veidotām  un  pastiprinātām  līdz  lielumiem  un  izvietojumiem,  kā  parādīts  apstiprinātajos rasējumos vai kā ir norādījis Būvuzraugs.

Būvuzņēmējam jāsagādā savienošanas sloksnes un leņķus atvērumiem, kurus nepieciešams izgriezt lauka apstākļos, kā arī visi citi nepieciešamie piederumi rievotajām tērauda loksnēm, kas vajadzīgi instalācijai lauka apstākļos.

Vietās, kā norādīts rasējumos, kur rievotajām tērauda loksnēm jābūt ar režģi, tās ir jāsagādā rūpnieciski sametinātas.

1.3.14 Grīdas režģis

Tērauda grīdas režģim jābūt metinātam, taisnstūrveida un ar tādiem izmēriem, kā tas ir norādīts rasējumos. Grīdas režģiem jābūt cinkotiem pēc izgatavošanas. Visiem grīdas režģiem, kas norādīti kā pārvietojami,

jābūt pieskrūvētiem vai piestiprinātiem pie balstiem. Grīdas režģa izmēriem jābūt tādiem, lai ar tiem varētu viegli rīkoties. Būvuzņēmējam jānogriež, kā tas ir norādīts apstiprinātajos rasējumos, glīti, apļveida vai taisnstūrveida atvērumi, lai nodrošinātu eju caur grīdas restēm cauruļvadiem, kanāliem utt.

Tam ir jāsavieno visi atvērumi ar 6 mm tērauda plāksni tādā augstumā, kas saskan ar apakšas plāksnes augstumu, citādi ar 15cm platu, un jāsametina savienojums ar katru šķērsojošo grīdas režģa stieni.

Būvuzņēmējam jāsagādā nepieciešamie  materiāli  citiem izgriezumiem un atvērumiem, ko veiks lauka apstākļos; jānodrošina apakšas plates visām neaizsargātajām atvērumu pusēm grīdas režģa galos un vietās, kur rasējumos norādīts. Visiem grīdas režģiem jābūt izvietotiem tā, lai stieņi uz abām pusēm ir līnijā.

Atbalsta  stieņiem  jābūt  tik  dziļiem,  cik  ir  nepieciešams,  lai  balstītu  projektēto  slodzi  pie  pieļaujamā

sprieguma, un novirze nedrīkst pārsniegt 1/250 no laiduma garuma.

1.3.15 Cauruļu margas

Ja nav norādīts citādāk, cauruļu margām jābūt veidotām no standarta melnā tērauda caurulēm ar vienlīmeņa, nepārtrauktiem, metinātiem savienojumiem, gluds pamats. Horizontālā caurules margām jābūt rasējumos norādītajā augstumā, ar starpposmu margām no augšējās margas līdz apakšējai plātnei, kanālam vai slīpumam. Cauruļu stabu atklātajiem apakšējiem galiem jābūt noslēgtiem, kā tas norādīts rasējumos. Cauruļvadu stabi jāizvieto simetriski un atstarpe starp stabu centriem nedrīkst pasniegt 2m.

Sienu, cauruļu un roku margām jāatgriežas pie sienas un jābūt nodrošinātiem ar visām nepieciešamajām drošības enkurskrūvēm. Būvuzņēmējam jānodrošina vajadzīgie roku margu kaļamā dzelzs stiprinājumi un enkuri. Ir jāsagādā visi nepieciešamie piederumi, piemēram, grīdas atloki utt., kas nepieciešami cauruļu margām.

1.3.16 Kāpnes

Tur, kur rasējumos norādīts, Būvuzņēmējam jānodrošina tērauda kāpnes ar tādu augstumu un piekļuvi, kā nepieciešams. Sānu margām jāsastāv no 65x12 mm plakandzelzs, un 18 mm diametra pakāpiena, kas savienots ar tapu pie sānu margām un kārtīgi piemetināts. Pakāpieniem jābūt 45 cm gariem starp sānu margām un izkārtotiem ar atstarpēm 30 cm no centriem. Kāpnēm jābūt droši nostiprinātām sienā kāpņu augšpusē un apakšpusē un tām jābūt starpposmu skavām vai tērauda sloksnēm un stiprinājumiem, izkārtotiem savrup ar atstarpēm ne vairāk kā 1.80 m. Skavām vai tērauda sloksnēm jābūt piekniedētām vai piemetinātām pie malas.

1.3.17Tērauda kāpnes

Laida sijām jābūt no standarta vai konstrukciju kāpņu kanāliem ar tādiem izmēriem, kā norādīts rasējumos, ar leņķa savienojumiem, balstiem, āķiem utt., un visai kāpņu konstrukcijai, kad tā ir samontēta, ir jābūt nekustīgai visādā ziņā, ieskaitot diagonālos leņķa stiprinājumus, kā minimums 6 mm biezumā, vietās, kur tas nepieciešams, sakarā ar pārmērīgajiem attālumiem.

Pakāpiena platēm un kāpņu posmeņiem jābūt tāda veida un biezuma, kā detalizēti norādīts rasējumos. Rievoto lokšņu veidam jābūt tādam pašam, kā citām sagādātajām rievotajām loksnēm. Pakāpiena platēm jābūt sagādātām ar abrazīvu pakāpiena apmali un ar uzlocītu aizmugures daļu, kā tas norādīts rasējumos.

Pakāpiena platēm un starpposmu kāpņu posmeņiem jābūt veidotiem no tērauda režģiem, ar tādiem izmēriem, kā nepieciešams, ar leņķa savienojumiem pie laida sijām un ar pakāpiena apmali no rievotā

tērauda loksnes vai abrazīva metāla. Kāpiens nav nepieciešams. Pakāpiena platēm jābūt perforētām un rievotām sānu loksnēm, lai tās piestiprinātu laida sijām un furnitūrai.

Fasādes un sienu laida sijām jābūt izgatavotām no kanālu tērauda posmiem ar tādu izmēru un svaru, kas nepieciešams uzliktajiem spriegumiem, un izveidotām ar veselām daļām, ar metinātiem visiem savienojumiem daļu kanālos. Fasādes laida sijām jāaptver starpposmu kāpņu posmeņi ar augšpusi, ne mazāk kā 8 cm virs kāpņu posmeņu virsmas. Sienu laida sijām jāizstiepjas uz augšu pilnā kāpņu posmā, apkārt visiem starpposmu kāpņu posmeņiem, kārtīgi noslēdzoties uz grīdas. Laida sijām, kas domātas režģa kāpņu platēm, jābūt caurumotām, lai varētu pieskrūvēt pakāpienu plates.

1.3.18 Lenķprofila vai kanālu rāmis grīdas caurumiem

Lenķprofila tērauds un/vai kanālu rāmji jānodrošina ar visiem caurumiem tādos izmēros un formās, kā tas ir norādīts. Būvuzņēmējam jānodrošina enkuru droša piemetināšana katrai tērauda rāmja pusei, vai tā kā norādīts rasējumos. Visi rāmju stūri jāsamitrina un nepārtraukti vienlaidus jāmetina.

1.3.19 Lūku vāki un rāmji

Lūku vākiem un rāmjiem jābūt tāda izmēra un no tādām detaļām, kā tas ir norādīts rasējumos. Rāmjiem un viengabala vākiem jābūt no izturīga, pelēka čuguna, viegla noslogojuma lietošanai vai kā citādi nepieciešams, un tiem jābūt nodrošinātiem ar pacelšanas gredzenu un pareizi izgatavotiem novietošanai, lai novērstu šūpošanos.

1.3.20 Bultskrūves

Visas metāla daļas jāpiestiprina ar bultskrūvēm, uzgriežņiem un ieskrūvējamiem stieņiem. Bultskrūvēm un uzgriežņiem jābūt no tērauda ar heksagonālām galvām.

Kad viss ir novietots, bultskrūvēm un ieskrūvējamiem stieņiem ir jāizvirzās caur attiecīgo uzgriezni, bet šāds izvirzījums nedrīkst pārsniegt trīs vītnes. Ja atrašanās vietā ir nepieciešams nogriezt bultskrūvju vai ieskrūvējamo stieņu galus, to dara ar šādu nosacījumu - vītnes un nogrieztie gali ir jānokrāso ar bitumenu vai citu apstiprinātu krāsu.

Bultskrūvju skrūvējuma daļas garumam jābūt tādam, ka neviena skrūves vītne neveido grieztas plaknes daļu starp detaļām.

Konusveida paplāksnēm jābūt vietās, kur tās nepieciešamas. Ja precīzās bultskrūves nav nepieciešamas, tad bultskrūvju caurumi nedrīkst būt lielāki par 1.6 mm kā bultskrūves diametrs, bet pēc cinkošanas ir jāatstāj   pietiekoša   vieta,   lai   ievietotu   bultskrūvi.   Liela   diametra   bultskrūvēm,   piemēram,   pamatu bultskrūvēm, caurumu lielumam jābūt Būvuzrauga apstiprinātam.

Pēc iespējas, bultskrūvju galvām, nevis uzgriežņiem, ir jābūt uz ārējo konstrukciju detaļu fasādes.

Paplašināšanās bultskrūves

Ja acīmredzami ir nepieciešamas drošas enkurskrūves vai paplašināšanās bultskrūves, lai nostiprinātu detaļas,  jāsagādā  un  jālieto  drošas  enkurskrūves,  kas  izgatavotas  National  Lead  kompānijā,  Star

Expansion Bolt kompānijā, Phillips Drill kompānijā, vai līdzvērtīgās. Lietoto vienību daudzumam jābūt tādam, kā to prasa spriegums, kas darbojas uz bultskrūvēm. Bultskrūvēm jābūt karsti cinkotām, pēc tam

vītnes jānotecina.

Augstas izturības bultskrūves

Bultskrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm jāatbilst attiecīgajām augstas izturības bultskrūvju standarta prasībām un ķīmiskajam sastāvam (BS 4395).

Enkurskrūves

Bultskrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm jāatbilst pašreiz izdotās Specifikācijas DIN 6914 /DIN 6915 prasībām. Visām bultskrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm, kas nepieciešamas montāžai, jābūt ražotām

no konstrukciju tērauda un iekļautām par piedāvāto cenu. Enkurskrūvēm jābūt ar minimālo robežspriegumu

250 N/mm2 un jāatbilst BS 4395.

Bultskrūvju montāža

Visiem laukumu savienojumiem jābūt saskaņā ar atbilstošām instrukcijām, kas paredzētas konstrukciju savienojumiem, izmantojot augstāk minētās bultskrūves. Savienojumiem jābūt berzes tipa, izmantojot ļoti stipras izturības tērauda bultskrūves. Berzes savienojumu kopā saejošajām plaknēm jābūt sagatavotām, kā

tas norādīts rasējumos, vai kā to noteicis Būvuzraugs. Laukumu savienojumiem jābūt rūpīgi uzliktiem,

pirms bultskrūvju pievilkšanas. Sānbīdei jābūt tikai tādai, ka liekot daļas kopā, neaizskar caurumus, kas var tikt palielināti, vai tēraudu, kas var tikt deformēts. Visi neatbilstošie caurumi ir jāizurbj un jāizrīvē. Pēc savienojumu kārtīgas uzlikšanas, bultskrūvēm jābūt pievilktām ar uzgriežņa pievilkšanas metodi.

Savienojumos paplāksnes var nelietot, ja paralēlās plaknes vai slīpnes ir mazākas par 1/20. Gludas, ar slīpu maliņu veidotas paplāksnes ir jāizmanto, ja slīpnes ir liekākas par 1/20.

1.3.21Rūpnieciski ražoti savienojumi

Kopumā  visiem  rūpnieciski  ražotajiem  savienojumiem  jābūt  sametinātiem.  Metināšanas  elektrodiem jāatbilst piemērotajiem DIN vai BS normatīviem, pēdējai redakcijai. Būvuzņēmējam jāsagatavo un jānodod apstiprināšanai metināšanas procedūras visām rūpnieciski ražotajām un āra apstākļos metinātām šuvēm, un nedrīkst sākties izgatavošana, ja nav iegūts Būvuzrauga apstiprinājums. Kāda konkrēta veida savienojuma metināšanai, Būvuzraugs var pārbaudīt metinātāju. Pieņemtajam standartam jābūt tādam, kā aprakstīts Amerikāņu metināšanas savienības „Ēku konstrukciju metināšanas kodeksā” vai jebkādā citā kodeksa jautājumā ar Būvuzrauga apstiprinājumu. Kvalificētam personālam jāpārbauda visas pilnīgi padziļinātās metinātās šuves ar ultraskaņu. Būvuzņēmējam jāsaglabā visu pārbaužu ieraksti un jānodod tie Būvuzraugam. Visas tērauda detaļas, ko paredzēts cinkot, nedrīkst piemetināt pēc to cinkošanas. BS stiprās heksagonālo galvu bultskrūves ar stiprajiem daļēji apstrādātajiem uzgriežņiem jālieto vietās, kur saskrūvējamie rūpnieciski ražotie savienojumi ir norādīti vai atļauti.

1.3.22 Savienojumi Būvlaukumā

Savienojumiem Būvlaukumā jābūt frikcijas tipa savienojumiem, kas domāti BS sastiprināšanai ar stipro heksagonālo galvu bultskrūvēm. Savienojumiem pie ēku paplašināšanās šuvēm jābūt rievoti savienotiem ar izciļņu bultskrūvēm ar kontruzgriežņiem. Gropēm jābūt pietiekošā garumā, lai slīdošā elementa pārvietošanās abos virzienos no neitrālās pozīcijas būtu līdz 25 mm.

Vietās, kur nav nekādu pretkustību vai darbību, norādīto posmu savienojumiem jābūt plānotiem ar maksimālu  slēgmehānismu  skaitu  ar  minimālo  diametru  M  22,  ja  vien  tas  nav  noteikts  ar  materiālu biezumu, vai citādi detalizēts rasējumos. Nevienam savienojumam nedrīkst būt mazāk par divām bultskrūvēm.

Diagonālās stingruma saites precīzi jāsavelk, saīsinot elementu par 1.5 mm katros 30 cm no elementa garuma. Stingruma saišu galu savienojumiem jāiztur spēku saskaņā ar projektēto slodzi, bet ne mazāk kā

50% no faktiskās elementa stiprības. Ja nekāda slodze nav norādīta, noteicošajam jābūt pēdējam nosacījumam.

1.3.23 Kniedes

Visas kniedes jāiedzen ar pneimatisko āmuru. Visas vaļīgās, ekscentriskās vai citādi bojātās kniedes, kas atklātas pārbaudē, jāizņem, kā norādīts, un jāaizvieto ar tādu, ar kādu Būvuzraugs ir apmierināts, un Būvuzņēmējam jāsedz šie izdevumi. Kniežu padošana no rokas rokā vai mešana ir vēlama, bet Būvuzraugam ir jāapstiprina jebkura cita kniežu nogādāšanas metode no kaltuves līdz ievietošanas vietai. Aukstas kniedes lietot nedrīkst.

Samontētajām daļām jābūt ciešā kontaktā, un sānbīdes tapas jālieto tikai, lai ieliktu elementus vietā, nevis lai palielinātu vai deformētu caurumus.

Nelieli maznozīmīgi labojumi un pieņemama daudzuma izrīvēšana, kā arī kniežu liekās daļas nogriešana tiks uzskatīta par montāžas likumīgu daļu. Jebkādas kļūmes rūpniecisko darbu gadījumā, kas aizkavē daļu pienācīgu montāžu un uzstādīšanu ar mērenu sānbīdes tapu lietošanu, vai ar mērenu izrīvēšanas daudzumu un niecīgu ciršanu vai griešanu, nekavējoties jāinformē Būvuzraugs, un jāiegūst labojumu

metodes vai procedūras apstiprinājums, vai arī šo metodi vai procedūru nedrīkst izmantot. Griešanas degļu lietošanai, lai palielinātu vai pārveidotu piekniedētos caurumus, jābūt aizliegtai.

1.3.24Čuguna darinājumi

Lējumam jābūt gatavotam no izturīga, pelēka dzelzs atbilstoši Din vai BS normatīviem, nebojātam un bez savelšanās, caurumiem vai citiem defektiem, kas varētu sabojāt tā izturību un izskatu. Metāla biezumam un montāžas detaļām, kā arī balstiem jāpiešķir pietiekama stiprība un cietība. Atklātām virsmām jābūt ar gludu apdari un smalkām, skaidrām līnijām un formu. Nepieciešamās rievas, kronšteini un konsoles jānodrošina tā, lai montāžu varētu paveikt kārtīgi. Salaidumus, kurus apdraud laika apstākļi, jāveido tā, lai nepieļautu ūdens uzkrāšanos vai traucējumu. Sastiprinājumiem jābūt paslēptiem, cik vien tas iespējams. Caurumiem, kas domāti bultskruvēm un skrūvēm, jābūt izurbtiem vai izrīvētiem. Lējumam jābūt pamatīgi notīrītam ar smilšstrūklu vai citu efektīvu līdzekli pirms rūpnieciskās krāsošanas, vai pirms pieņemama

aizsargpārklājuma uzklāšanas. Stiepes stiprība nedrīkst būt mazāka kā 142 N/mm2.

1.3.25 Metināšana

Metināšanu, kad nepieciešams un kad Būvuzraugs to apstiprinājis, jāveic kvalificētiem metinātājiem, kuri pirms tam ir pārbaudīti saskaņā ar apstiprinātajiem normatīviem, lai veiktu šāda veida darbu. Visiem paņēmieniem, kas attiecas uz metināšanu, jābūt saskaņā ar apstiprinātajiem standartiem loka un gāzes metināšanai ēkas konstrukcijā.

Visiem metinātajiem savienojumiem jābūt tādiem, kā norādīts detalizētajos rasējumos, un tiem jābūt tāda veida, lai rūdīšana tiktu samazināts līdz minimumam, un lai nekāda atlaidināšanas procedūra nebūtu vajadzīga.

Būvuzņēmējam jāveic metināšanas, izgriešanas ar gāzi un urbšanas darbi tērauda konstrukcijām tikai ar Būvuzrauga atļauju. Ja uzstādīšanas vai saspiešanas palīgierīces montāžas nolūkos tiek izmantotas tērauda konstrukcijai, tad tās Būvuzņēmējam jānovāc, kad darbs ir pabeigts, un atjaunojot tērauda konstrukciju tās sākotnējā stāvoklī, noslīpējot sametināto šuvju liekos materiālus un citus deformējumus vai nokrāsojot tos.

Metināmajām virsmām jābūt bez plēksnēm, rūsas, smērvielām, krāsas un cita veida svešiem materiāliem, izņemot velmēšanas plēksnes, kuras nepadodas spēcīgai tīrīšanai ar drāšu birsti un kuras var palikt. Linsēklu eļļa niecīgi plānā kārtā arī var tikt neņemta vērā. Salaiduma virsmām jābūt bez atskabargām un plīsumiem.

Metināšanu nedrīkst veikt, ja pamatu metāla temperatūra ir zemāka par -30°C. Pie 0°C un līdz -30°C temperatūrām, pirms metināšanas veikšanas, visu laukumu virsmām 10 cm robežās no metināmās vietas jābūt sasildītām, līdz tās ir tik karstas, lai tām nevarētu pieskarties.

Gatavām virsmām jābūt taisnām un bez izliekumiem, locījumiem un bez atklātiem savienojumiem.

Loka metināšanas aprīkojumam jābūt tādam, lai tam būtu pareizs virziens, un lai metinātājs varētu veidot apmierinošus metinājumu savienojumus.

Elektrodi jāklasificē pēc noteiktajiem tipiem, un tiem jābūt piemērotiem lietošanas vietās, kā arī citiem nosacījumiem paredzētajai lietošanai, saskaņā ar ražotāja noteikumiem, kuriem jābūt norādītiem uz konteinera.

Metināšanas kārtība

Metināšana jāveic saskaņā ar attiecīgu metināšanas kārtību, kas ir Būvuzrauga apstiprināta un/vai Darba devēja ieteikts tāds pārbaužu pilnvarotais pārstāvis, kā, piemēram, API 650.

Procedūrā jābūt iekļautiem sekojošu punktu aprakstiem:

-	pamatmetāla sastāvs

-	izvirzīto metināšanas paņēmienu formulējums (loka, loka-argona, loka zem kušņiem, manuāla, automātiska, pusautomātiska vai ar pārklātiem elektrodiem)

-	pievienotā  materiāla  veids  (elektrodi,  stieple,  kušņu  pulveris  vai  gāzes  plūsmas,  norādot mehāniskās vai ķīmiskās īpašības)

-	montāžas slīpleņķa kanšu sagatavošana, apakšas plaknes attālums un balstu sagatavošanu

-	statņu sagatavošanas izmantotā metode

-	metinājumu šuvju secību un pievienotās stieples diametrs, strāvojuma spriegums, kas tiks pielietots, metināšanas uzstādījumu tips

-	horizontālās vai citas lietotās pozīcijas (metināšanas pozīcija, piemēram, vertikāli uz augšu, virs galvas, vertikāli uz leju, utt.)

-	pārbaudes pozīcijas, kas piemērotas

-	rentgenstaru pārbaudes procedūra

-	jebkāda vajadzīgā termiskā sagatavošana (iepriekšēja sasildīšana, sprieguma atbrīvošana, mīkstināšana, rūdīšana)

Metināšanas standarts

Metināšana, tiklīdz nepieciešama un Būvuzrauga apstiprināta, jāveic kvalificētiem metinātājiem, kuri pirms tam ir tikuši pārbaudīti pēc apstiprinātā standarta, lai varētu veikt šāda veida darbu. Visiem paņēmieniem, kas pieder pie metināšanas jāatbilst DIN EN 287 un EN 288 vai citiem piemērojamiem standartiem.

Metinātāju kvalifikācijas

Metinātājiem, kas veic metināšanas darbus, jābūt kvalificētiem saskaņā ar API Kodeksu pieprasītajiem testiem vai jebkādiem citiem testiem, ko prasa Darba devēja /Būvuzrauga pārbaužu pilnvarotais pārstāvis,

un neviens metinātājs nedrīkst veikt metināšanas darbu, ja to nav apstiprinājis Darba devēja pārbaužu pilnvarotais pārstāvis.

1.3.26 Cinkošana

Tīrīšana pirms cinkošanas

Pēc rūpniecisko darbu pabeigšanas un pieņemšanas, visi materiāli, kas paredzēti cinkošanai, saskaņā ar instrukcijām, jāattīra no rūsas, liekajām plēksnēm, putekļiem, eļļas, smērvielām un cita veida svešām vielām,  saskaņā  ar  noteikumiem,  kas  atrunāti  šo  tehnisko  noteikumu  A  sējumā.  Sevišķa  uzmanība

jāpievērš, lai noņemtu sārņus no metināmajām vietām.

Tērauda elementu cinkošana

Pēc tam, kad materiāls ir notīrīts, tam ir jāuzklāj cinka kārta (jānocinko) saskaņā ar piemērojamajiem standartiem. Ja elements ir tāda garuma, ka to nevar nocinkot ar vienu darbību, tad tam ir jāpievērš lielāka

uzmanība, lai izsargātos no defektu rašanās.

Gataviem saspiestiem elementiem nedrīkst būt sānu novirze lielāka par vienu tūkstošdaļu no ass garuma starp punktiem, kas ir sāniski balstīti.

Gataviem izstaipītiem elementiem sānu novirze nedrīkst pārsniegt 3 mm uz katriem 1.50 m. Asas cilpas vai locījumi var būt cēlonis materiāla izbrāķēšanai. Visiem caurumiem materiālā pēc cinkošanas jābūt bez pārāk lielām pārmaiņām .

Metālizstrādājumu cinkošana

Bultskrūvēm, uzmavām, paplāksnēm, kontruzgriežņiem un līdzīgiem dzelzs izstrādājumiem jābūt cinkotiem saskaņā  ar  saistītajām  tehniskajām  normām.  Liekais  pārklājums  jānoņem  ar  centrbēdzes  vērpšanas

principu.

Pielīdzināšanas pēc cinkošanas

Visas  loksnes  un  formas,  kuras  ir  sametušās  cinkošanas  procesā,  jāiztaisno  rullējot  vai  saspiežot. Materiālu nedrīkst dauzīt vai citādi taisnot tādā veidā, kas var kaitēt aizsargkārtai. Ja materiāls ir ticis

kaitējoši salocīts vai sagriezies ražošanas vai cinkošanas procesa laikā, šāda veida defekti var būt par

cēloni izbrāķēšanai.

Cinkošanas labošana

Materiāli, kam cinkojums ir bojāts, jācinko vēlreiz, ja vien bojājums ir mazs un var tikt labots ar lodēšanas palīdzību vai uzliekot cinkošanas labojuma maisījumu, tajā gadījumā maisījumam jābūt uzklātam saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Lodēšana jāveic ar lodāmuru, izmantojot 50/50 stieņu lodalvas (alva un svins). Papildus kušņi un skābe tūlīt jānomazgā, un darbs jāveic tā, lai nebojātu blakus pārklājumu vai pašu metālu. Jebkāds elements, uz kura uzklātais cinkojums kļuvis bojāts pēc atkārtotas cinkošanas, drīkst tikt izbrāķēts.

1.3.27 Rūpnieciskā krāsošana

Visas tērauda daļas, tādas kā, tērauda konstrukcijas, paralēljoslu kopnes, rāmji, rievoto lokšņu tērauds, režģi, kāpņu margas, režģveida struktūras elementi, grīdu režģi, stieņi un jebkāda veida loksnes utt. jāattīra ar smilšu strūklu līdz baltmetālam, saskaņā ar nodaļas “Krāsošana” noteikumu tehniskajām normām.

Pirms dažādu konstrukciju daļu montāžas, virsmas jāpārklāj ar epoksīdsveķu poliamīda metālisku cinka ziedi, saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem.

Rūpnieciskā pamatkrāsa: divas kārtas uz “Epoksīdsveķu poliamīda metāliska cinka ziede” pārklājuma, saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem.

Frikcijas savienojumu kopā saejošās virsmas jāsagatavo tā, kā tas ir norādīts. Krāsu, kas kavēs atbilstošo metināšanu, nedrīkst lietot 5 cm robežās no norādītā laukuma metināmā savienojuma.

1.3.28  Krāsošana Būvlaukumā

Pēc montāžas, metinājuma vietas gludi jānoslīpē, pirmais klājums jāizlabo, un otrajam klājumam jābūt līdzīgam kā augstāk minētajam.

Nesaderīgu metālu izolācija jānodrošina visās uzstādīšanās, metālam uzklājot bitumena pārklājuma kārtu un uzliekot izolācijas barjeru (piemēram, bitumena piesūcinātu filcu), lai aizkavētu kontaktu ar atšķirīgiem metāliem, mūri, betonu vai apmetumu.

Kā minēts augstāk, jānodrošina arī cinkotas konstrukciju tērauda daļas, izņemot kopnes un režģus.

Visām savienojumu kniedēm, bultskrūvēm un metinātām šuvēm, kā arī visiem ievērojamiem rūpnieciskā klājuma noberzumiem ir jābūt nokrāsotiem ar tādu pašu krāsu, kas ir lietota rūpnieciskajam klājumam vai ar līdzvērtīgu, un visi dubļi, netīrumi un citas stingi pievienotās svešās un nevēlamās vielas jānoņem. Tad apstiprinātā krāsa pamatīgā kārtā jāuzklāj uz visām metāla konstrukcijām, izņemot gadījumus, kad tērauds ir saskarsmē ar betonu.

Pēc montāžas, krāsošanai Būvlaukumā jābūt veiktai saskaņā ar krāsošanas tehniskajiem noteikumiem, un jebkāds bojājums ir jāatjauno.

1.4	TESTI UN ĪPATNĪBAS

1.4.1  Vispārīgi

Visiem materiāliem, kas tiek piegādāti un novietoti, jābūt saskaņā ar saistošajām tehniskajām prasībām. Būvuzraugam jāsagatavo visu testēšanas materiālu izlase.

1.4.2  Pārbaudes pirms pasūtīšanas

Pirms un izgatavošanas laikā Būvuzraugam jābūt pieejai visām ražošanas vietām, kad un cik daudz viņš to vēlas.

Testi un pārbaudes jāveic Darba devēja nozīmētajai pilnvarotai personai. Pieņemšanas un testu sertifikātiem pietiekamā daudzumā eksemplāru jābūt pieejamiem Būvuzraugam. Lējumi un kalumi jātestē ar prasībām atbilstošām modernām metodēm. Testi jāveic pēc ražotāja lējumu un kalumu priekšnoteikumiem uz sagatavēm nepastrādātā stāvoklī, lai laicīgi atklātu bojājumus un tāpēc izvairītos no piegādes aizkavēšanās tik, cik vien iespējams. Nākošie testi var tikt veikti, pēc daļējas apstrādes ražotāja rūpnīcā.

Būvuzņēmējam pēc pieprasījuma jādod pieeja Būvuzraugam jebkādām un visām pārbaužu atskaitēm. Ja nepieciešams, konstrukcijas daļas var tikt iepriekš saliktas Būvuzņēmēja montāžas cehos, lai pārbaudītu izmēru un savienojumu korektumu.

1.4.3  Testēšana Būvlaukumā

Montāžas laikā, Būvuzņēmējam jāveic visas nepieciešamās pārbaudes un testi ar piemērotiem intervāliem, lai Būvlaukumā garantētu drošību pēc dotajiem montāžas norādījumiem un sakārtotās montāžas izpildes, saskaņā ar tehniskajām normām, rasējumiem un montāžas noteikumiem. Pēc konstrukcijas montāžas, pārbaudes, kontroles un testi jāveic Būvuzņēmējam Būvuzrauga klātbūtnē, lai parādītu darbu pabeigtību, montāžas pareizību un garantētu izpildes novērtējuma pierādījumu.

Lai atvieglotu pārbaudes un tehniskās apkopes, celtnes jāaprīko ar atsevišķiem pakāpieniem, kāpnēm, margām, aizslietņiem, aizsargiem un citām ierīcēm apstiprinātās vietās.

Būvuzņēmējam ir jāveic sekojoši testi par saviem izdevumiem apstiprinātās laboratorijās:

i.	Stiepes,  locīšanas  testi  un  ķīmiskās  analīzes  katrām  25  tonnām  konstrukciju  tērauda,  kas nogādātas ražotnēs.

ii.	Bultskrūves jāpārbauda visur, kur to noteicis Būvuzrauga pārstāvis.

iii.	25%  (divdesmit  pieci  procenti)  no  metinātajām  šuvēm  ir  jāpārbauda  ar  rentgenogrāfiskajiem testiem. Piedevām, visas sametinātās daļas jāpārbauda ar ultraskaņas testēšanas ierīcēm un vizuāli  jāizpēta,  lai  nodrošinātu  metināta  savienojuma  kvalitāti.  Atkārtoti  rentgenofrāfiskie  testi jāveic gadījumos, kad pārbaudītās šuves uzrāda defektu.

iv.	Paraugi, kas līdzinās metināmajām virsmām, jātestē rentgenogrāfiski un uz stiepi, lai pierādītu metinātu šuvju kvalitāti.

1.4.4  Pārbaude

Darba devējam/Būvuzņēmējam jānodrošina Inspektors konstrukciju tērauda rūpniecisko un Būvlaukumā

saražoto daļu pārbaudei.

Pārbaudes  tēraudlietuvē,  rūpnīcā  vai  Būvlaukumā,  nekādā  gadījumā  neatbrīvo  Būvuzņēmēju  no  tā

atbildības sagādāt apmierinošus materiālus un apdari, un saglabā tiesības izbrāķēt jebkādu materiālu vai

darbu jebkurā laikā pirms gala pieņemšanas, ja, pēc Inspektora domām, materiāls un/vai apdare neatbilst

Līguma prasībām.

Inspektoram jānodrošina pieeja jebkurā laikā un vietās, kur tiek darīts darbs vai uzglabāti materiāli, un Inspektoram jābūt tiesībām izbrāķēt vai likt izlabot jebkādu darbu vai materiālu, kas neatbilst Līguma nosacījumiem.

Inspektors, papildus vizuālajai pārbaudei, var norīkot metinājuma testēšanu rentgenogrāfiski vai jebkādu citu standarta nekaitīgu testēšanas metodi viņa izvēlētajos novietojumos un atrašanās vietās. Būvuzņēmējam jāsagādā nepieciešamā rūpnīcas palīdzība apmierinošai testēšanas izpildei.

Ja ikvienā individuālā savienojumā vai jebkurā pārbaudītajā garumā 5 % no kopējā metinājuma garuma vienlaidu uzbūvētajā elementā, kas ir gatavs transportēšanai uz laukumu, atrod plaisu 4 % vai vairāk bojātā garuma no metināšanas garuma līdz tādam apmēram, ka metinātās šuves nav pieņemamas, saskaņā ar noteiktajām tehniskajām normām, Darba devēja/ Būvuzrauga Inspektors drīkst prasīt, viņa izvēlētajās vietās, atkārtotu testēšanu, līdz bojājumu apjoms ir noteikts, vai kopējais bojātās metināšanas garums individuālos savienojumos vai vienlaidu uzbūvētajā elementā, kas gatavs transportēšanai uz laukumu, krītas zem 4% no kopējā metināšanas garuma elementā. Tādos gadījumos visas nekaitīgās testēšanas un atkārtotās testēšanas izmaksas konkrētajai apbūvētajai detaļai, ko veica Darba devēja izvēlētie testētāji, jāsedz Būvuzņēmējam. Visi Darba devēja Inspektora izbrāķētie metinājumi, sakarā ar testēšanā atklātajiem defektiem vai vizuālajā pārbaudē, Būvuzņēmējam jākompensē par saviem līdzekļiem.

Pārbaužu darbības sfēra

Sekojoši pakalpojumi var tikt pieprasīti:

-	metināšanas kārtības izskatīšana un pabeigšana

-	izmantoto metināšanas materiālu un elektrodu pārbaude

-	kontrole vai testu noteikšana un metinātāju apstiprināšana

-	metinātu šuvju uzraudzība un pārbaude

-	Būvuzņēmēja veikta rentgena staru pārbaude

-	klātbūtne hidraulikas testu laikā un metinājumu izlīdzināšana

-	īpašu testu kontrole, gadījumā, ja piegādātāja veiktie testi tiek uzskatīti par nepiemērotiem

-	atskaišu  rakstīšana,  eksemplāru  daudzums,  kas  ir  jāpiegādā, ir norādīts  atbilstošajā  Speciālo noteikumu pantā.

1.4.5	Metinātu šuvju rentgena staru pārbaude

Divdesmit procentiem metinātu šuvju jābūt rentgena staru pārbaudē caurskatītām. Būvuzrauga un/vai pārbaužu  pilnvarotā pārstāvja  iezīmētajām  vietām  jābūt caurskatītām.  Metināto  savienojumu  rentgena uzņēmumiem, jebkādai metinātu šuvju izlīdzināšanai, ko Inspektors/Būvuzraugs ir atzinis par nepieņemamām, kā arī jebkādiem turpmākajiem rentgena uzņēmumiem, kuri var būt nepieciešami pēc izlīdzināšanas, ir jābūt atmaksātiem no Būvuzņēmēja līdzekļiem.

Ja ir kāda nevēlama metināšanas šuve, Inspektors/Būvuzraugs var pieprasīt 100% rentgenogrammu par

Būvuzņēmēja līdzekļiem.

Uzņēmumiem jābūt numurētiem izmantojot kodu, kuram jāatbilst Speciālajos noteikumos ieviestajiem. Rentgenogrammām jābūt izskaidrotām, lietojot API 650 vai citus piemērojamus internacionālus paraugus.

1.5	PALĪGDARBI

1.5.1  Vispārīgi

Ja vien nav savādāk norādīts, visa un jebkāda veida darbi, materiāli, aprīkojums, pakalpojumi, drošības pasākumi utt., kā arī, ja Būvuzraugs pieprasījis, visiem testiem un paraugiem, kas nepieciešami darba pabeigšanai, jābūt iekļautiem objektu cenās.

1.5.2  Palīgdarbi

Papildus augstākminētajam, palīgdarbiem, kuriem ir jābūt iekļautiem Būvizstrādājumu specifikāciju rēķina ierakstu vienību izcenojumā konstrukciju tēraudam, starp citiem jāietver sekojoši darbi un saistības :

	Struktūranalīzes  un  rūpniecisko  rasējumu  izveidošana  un  visas  detaļas  plānotajai  tērauda konstrukcijai vai jebkādām sastāvdaļām;

	Konstrukcijas daļu un elementu piegāde un ražošana;

	Transportēšana no ražotāja rūpnīcas uz Būvlaukumu, iekļaujot taru, kraušanas darbus, izkraušanu, piemērotu uzglabāšanu un aizsardzību pret bojājumiem un kaitējumiem;

	Konstrukcijas elementu rūpniecisko pārklājumu pret koroziju;

	Visu uzstādīšanas aprīkojumu tērauda konstrukcijas montāžai;

	Visas savienošanas sastāvdaļas, tādas kā, bultskrūves, kniedes, uzgriežņus, paplāksnes, ķīļus, metināšanas stieņus utt., kas nepieciešami darba pabeigšanai;

	Visu	urbšanu,	metināšanu,	ķīlēšanu	un	nostiprināšanu	vertikālā	stāvoklī,	līmeņošanu, nolīdzināšanu utt., kas nepieciešama darba pabeigšanai;

	Metinātāju apmācība, ja nepieciešams;

	Visu instrumentu, šablonu un citu pārbaudes ierīču apgāde, un Darba devēja/Būvuzrauga vai kādas ieceltās pilnvarotās personas konstrukciju testēšana, iekļaujot visus speciālās pieejas atbalstus.

1.6	MĒRU SISTĒMA UN SAMAKSA

Darbam, kas jāmēra, jābūt tonnās; sijām, apmargojumam – garummetros; rievotajām tērauda plāksnēm, grīdas režģiem – kvadrātmetros, vai ciparos, kā tas ir pieminēts Būvizstrādājumu specifikācijā. Par darbu, kas noteikts kā augstāk minēts, tiks maksāts par līguma vienības cenu par piegādi, uzstādīšanu un montēšanu, kuru izcenojumā ir iekļauta maksa par visu korozijas aizsargdarbu, materiāliem, aprīkojumu un jebkurām darbībām, kā arī visiem palīgdarbiem, kas nepieciešami.

Tērauda darbu samaksa pret vienībām, kas prasa ražošanu, piegādi un rūpnieciski ražotus elementus, to nogādi uz Būvlaukumu, uzglabāšanu un montāžu, kamēr pabeigta uzstādīšana, jābūt sastādītai pa vienību izcenojumiem, kam cenu nosaka Būvizstrādājumu specifikācijas vienībām, kas norādītas augstāk.

Mēneša  faktūrrēķinu  iemaksas  tiks  pieņemtas  tikai  par  nomērītiem  materiāliem,  kas  ir  nogādāti

Būvlaukumā un samontēti. Par nepiegādātiem materiāliem uz ražotāju darbnīcām netiks maksāts.