Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana

Nodaļa F:

MEHĀNISKĀ un TEHNOLOĢISKĀ PROCESA APRĪKOJUMA darbi, ieskaitot saistītos cauruļvadus

Pasūtītājs:	SIA „Ludzas apsaimniekotājs”

Reģ.nr.42403015020

K.Barona iela 49. Ludza,

Ludzas novads

2011gads

Saturs

1	DARBA APJOMI	4

1.1	Ražotāja un Piegādātāja Noteikumi	5

2	DARBA UZŅĒMĒJA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	6

3	TRANSPORTĒŠANAS UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI	7

4	PROJEKTS	8

4.1	Darba izpildes normas	23

4.2	Darba rasējumi	23

4.3	Projektētās slodzes	24

5	MATERIĀLS	25

5.1	Vispārīgais	25

5.2	Bultskrūves un skrūves	25

5.3	Metināšanas stieņi	26

6	DARBU IZPILDE	27

6.1	Kopējā	27

6.2	Aizsargājošais krāsojums	27

6.3	Aprīkojuma salikšana un uzstādīšana	27

6.4	Cauruļvadi	27

6.5	Uzstādīšana	39

6.6	Fundamenti	39

6.7	Uzgriežņi, skrūves, paplāksnes un bultskrūves	40

6.8	Metināšana	40

6.9	Apsekošana un testēšana	41

7	UZSTĀDĪTĀ APRĪKOJUMA APKOPES DARBI	44

| 8 | PAPILDUS DARBI | 45 |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Kopējais apraksts | 45 |

8.2	Papildus darbi	45

1	DARBA APJOMI

Izpildāmie darbi, kas uzskaitīti šajā nodaļā, sastāv no  piegādātā aprīkojuma un  cauruļvadu salikšanas un uzstādīšanas saskaņā ar to kā tas uzrādīts rasējumos vai kā to nosaka vai vada Inženieris, ieskaitot tādus elementus kā sūkņus, tilpnes, celtņus, tehnoloģiskā procesa aprīkojumus, stacijas cauruļvadus u.t.t. Ir jāiekļauj transportēšana, testēšana, salikšana, aprīkošana un apgāde ar visiem nepieciešamajiem darba līdzekļiem, materiāliem, aprīkojumu un piederumiem, kas nepieciešami konkrēto iekārtu uzstādīšanai. Ir jāiekļauj, vēl bez visa cita, sekojošus elementus: visas nepieciešamās skrūves un bultskrūves, metināšanas elektrodus, enkura bultskrūves, pret koroziju aizsargājošo krāsu u.t.t.

Darba Uzņēmējam ir stingri jāievēro attiecīgās instrukcijas un viss darbs ir jāveic profesionāli balstoties uz mūsdienīgām celtniec1ibas metodēm. Darba Uzņēmējam ir īpaši jāievēro visas uzstādīšanas instrukcijas ko aprīkojumam ir sniedzis ražotājs vai piegādātājs.

Aprīkojums ir jāpiegādā pilnīgi notīrīts un nopulēts, lai varētu nekavējoties sākt uzstādīšanu. Aprīkojums ir pareizi jāuztur transportēšanai un uzglabāšanai.

Visām iekārtām ir jāatbilst ES Direktīvai 98/37/EC par Dalībvalstu likumu atbilstību attiecībā uz attiecīgajām iekārtām.  Ir  jānodrošina pilns  cauruļvadu, piederumu  un  savienojošo materiālu komplekts, kam , ja tas nav precizēts citādi, ir jābeidzas 250mm ārpus ēkas vai arī pie sūkņa maģistrāles vai citas pumpēšanas vai novadīšanas sistēmas ar vienkāršu galu, kas paredzēts

savienojumam.

Katrai sūkņu stacijai jābūt aprīkotai ar mazgājamā ūdens hidrantu vai ūdens izplūdes vietai atkarībā no pieejamās dzeramā ūdens apgādes. Saskaņā ar minimālo prasību ir jāuzstāda 19 mm ūdens krāns un šļūtenes skapis blakus ūdens izplūdes vietai. Šļūtenei ir jābūt vismaz 10 m garai vai kā tas nepieciešamas atkarībā no vietējiem apstākļiem. Viss pārējais sistēmas aprīkojumus ir jāiekļauj darba uzņēmēja darba apjomā.

Situācijās kur izgatavotajam aprīkojumam ir nepieciešami speciāli instrumenti tehniskajai apkopei kas nav pieejami komerciāli, darba uzņēmējam ir jānodrošina viens pilns uzgriežņu atslēgu vai citu  īpašu  instrumentu  komplekts,  kas  nepieciešams  iekārtu  salikšanai,  regulēšanai  un izjaukšanai. Visiem instrumentiem ir jābūt no augstākās kvalitātes rūdītā tērauda ar spīdīgām, pulētām galvām, ar atbilstoši uzgriežņiem precīzi slīpētām darba virsmām. Instrumentu komplektam jābūt kārtīgi iestiprinātam marķētā atbilstošas konstrukcijas instrumentu kastē ar vāku un eņģēm.

Darba Uzņēmējam ir jāiegūst no ražotāja ieteicamo rezerves daļu sarakstu katrai uzstādītajai iekārtai saskaņā ar REZERVES DAĻU krājumu kā tas ir minēts VISPĀRĒJOS NOTEIKUMOS. Pēc apstiprināšanas, DARBA UZŅĒMĒJAM ir jānodrošina šo rezervju daļu atbilstošs iepakojums ar aprīkojuma identifikācijas numuru un marķējumu. Tāpat DARBA UZŅĒMĒJAM ir jāuzrāda katras aprīkojuma detaļas tuvākās izplatītāja firmas nosaukums, adrese un telefona numurs. Ir paredzēts, ka Pasūtītājs visas rezerves daļas sāka lietot tikai pēc garantijas perioda beigām. Visas rezerves daļas, kuras INŽENIERIS atļauj DARBA UZŅĒMĒJAM izmantot uzsākot darbu, DARBA UZŅĒMĒJAM ir jāaizvieto pirms Pasūtītājs apstiprina lietderīgu aprīkojuma pielietojumu.

Kategorijas plāksnes, nosaukuma plāksnes un apzīmējumi

Katram Iekārtu galvenajam un palīg elementam jābūt pastāvīgi piestiprinātām nosaukuma un kategorijas plāksnēm. Uz šīm plāksnēm jābūt norādītam, noteiktajā valodā, ražotāja nosaukumam,

rotācijas virzienam, iekārtu tipam un sērijas numuram, informācija par iekārtu projektēto slodzi, kādā paredzēts iekārtas darbināt, kā arī nepieciešamās diagrammas.

1.1	Ražotāja un Piegādātāja Noteikumi

Līdzīgas konstrukcijas aprīkojumam ir jābūt no tā paša ražotāja. Solītājam ir jāpārliecinās, ka izvēlētā aprīkojuma pārstāvim ir uzrādīts pilns nosaukums, kontaktpersonas vārds, adrese un telefona numurs. Tāpat jāuzrāda pārstāvja pieredze, servisa un rezerves daļu organizācija u.t.t. Visam piegādātajam aprīkojumam ir jābūt sertificētam Latvijā.

2	DARBA UZŅĒMĒJA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

A)  Iesniedzamiem dokumentiem ir jābūt sagatavotiem saskaņā ar Vispārīgajiem Noteikumiem.

B)  Tehniskie  rasējumi:  DARBA  UZŅĒMĒJAM  jāiesniedz  visa  tehniskā  aprīkojuma  pilnīgi tehniskie rasējumi saskaņā ar Vispārīgajiem Noteikumiem. Šādos tehniskajos rasējumos ir jāiekļauj elektriskās slodzes, svars, riteņu slodze, izmēri un nepieciešamais transportēšanas augstums.

C)  Izmantošanas un Apkopes Pamācības: DARBA UZŅĒMĒJAM ir jānodrošina INŽENIERIS ar mehāniskā aprīkojuma pilnīgām izmantošanas un apkopes pamācībām (3) drukātām kopijām digitālā  formātā  (Word,  Excel  vai  PDF  formāts) kā  tas  ir  norādīts  Vispārīgo Noteikumu TEHNISKAJĀS PAMĀCĪBĀS.  Izmantošanas un  Apkopes  Instrukcijai  ir  jābūt  angliski  un latviski. Izmantošanas un  Apkopes Instrukcijā ir  jābūt iekļautiem aprakstiem, politikai un procedūrām vismaz sekojošās tēmās:

•	Atsevišķu elementu vai šķērsgriezuma rasējumi;

•	Daļējās montāžas vai detaļu saraksti ar pasūtījuma numuriem un adresēm;

•	Salikšanas/izjaukšanas instrukcijas ar informāciju un norādēm par regulāciju;

•	Eļļošanas instrukcijas (ar norādēm par eļļošanas punktiem, lietojamajiem eļļošanas materiāliem, izvades un pildīšanas instrukcijām, informāciju par nepieciešamo eļļošanas biežumu, u.t.t.);

•	Saraksts ar potenciāli iespējamajām problēmām un to novēršanas metodēm;

•	Visu iekļauto detaļu marku un metožu numuru norādījums unificēto detaļu sarakstā;

•	Bez  tam  ir  jāpievieno  arī  ražotāja  tehniskās  apkopes  dokumentācija,  ieskaitot uzturēšanas priekšrakstus un rekomendācijas.

D)  Instrumenti un Rezerves Daļas: DARBA UZŅĒMĒJAM ir jānodrošina viens pilns uzgriežņu atslēgu  vai  citu  nepieciešamo  instrumentu  komplekts,  kas  nepieciešams  aprīkojuma

salikšanai, regulēšanai vai izjaukšanai. Visiem instrumentiem jābūt augstā kvalitātē un apgādātiem ar marķētām piemērotas konstrukcijas instrumentu kastēm. Katram aprīkojumam jābūt apgādātam ar eļļošanas materiāliem uz vienu gadu, tāpat kā ar rezerves daļām, kuras ir ieteicis ražotājs, tādām kā gultņiem, piedziņas siksnām, aizslēgiem, paplāksnēm, kā arī ar

jebkurām  citām  daļām,  kas  pakļautas  nolietojumam  un  kurām  nepieciešamas  biežas

nomaiņas.  Visām  daļām  jābūt  attiecīgi  marķētām  un  identificētām  ar  tā  aprīkojuma nosaukumu un numuru, kam tās pieder. Katrai savienojošajai uzmavai ir jānodrošina divi aizslēgi kā rezerves daļas.

E)  Darba Uzņēmējam jāiesniedz visi Ražotāja rakstiski apliecinājumi, kuros uzrādīta iekārtu atbilstība visai piemērojamajai likumdošanai un normām.

F)  Ir jāsagatavo testēšanas un nodošanas ekspluatācijā ziņojumi, kas papildināti ar reģistrētiem datiem  un  aprēķiniem.  Ziņojumi  ir  jāiesniedz  Pasūtītājam  ne  vēlāk  kā  7  dienas  pēc testēšanas.

G) Jānodod trīs (3) darba izpildes grafika kopijas digitālā formātā, angliski un latviski, drukātā

veidā.

3	TRANSPORTĒŠANAS UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Aizsardzība un iepakošana nosūtīšanai

Pirms nosūtīšanas no ražotāja viss aprīkojums ir atbilstoši jāaizsargā ar krāsojumu vai ar citiem apstiprinātiem līdzekļiem uz visu pārvešanas, glabāšanas un uzstādīšanas periodu pret koroziju un nejaušiem bojājumiem.

Cauruļu	atlokiem,	ventiļiem	un	piederumiem	jābūt	aizsargātiem.	Cauruļu	atvērumiem uzstādīšanas un glabāšanas laikā jābūt pārklātiem. Lokano savienojumu uzmavām un atlokiem ir jābūt nostiprinātiem.

Darba Uzņēmējam ir jānodrošina glabāšanas un kraušanas laukums starpposma aprīkojuma uzglabāšanai. Nepieciešamā telpa ierīcēm tiks nodrošināta uz vietas.

Uzglabāšanas telpām jābūt pasargātām no laika apstākļu iedarbības, ar labu ventilāciju un cietu grīdas segumu. Uzglabāšanas telpu grīdām jābūt projektētām tā lai izturētu uzglabājamo daļu svaru.

Sekojošas daļas ir jāuzglabā slēgtās telpās:

Bultskrūves, tapas,  instrumenti, izolācijas materiāli, elektriskais aprīkojums un  daļas,  kurām pievienotas elektriskās ierīces, elektriskie motori, metināšanas materiāli un aprīkojums, visas mazās detaļas un visas daļas, kuras ir jau apklātas ar virsējo krāsojuma slāni, jo to uzglabāšanai nav nepieciešama liela telpa.

4	PROJEKTS

Projektu nodrošinās Pasūtītājs un tas ir iekļauts šī konkursa dokumentu paketē. Pieņemot, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas, Darba Uzņēmējam ir jāsagatavo visi turpmākie projekta dokumenti. Katrs projekta darbs ir jāievada ar ziņojumu, kurā izskaidroti projekta principi un kāda veida analīze tika izmantota. Ziņojumā tāpat jābūt norādītiem darbības kodiem un specifikācijām, uz kurām balstās projekts.

Visas  datora  programmas,  kas  izmantotas  projektēšanā,  ir  pilnībā  jāapraksta,  ievades  un izdrukas detaļas ir jāuzrāda skaidri saprotamā formā. Programmu lietošanas pamācības un visas instrukcijas programmas lietotājam ir jānodod Inženierim pēc pieprasījuma. Situācijās, kad šādas programmas never tikt nodotas pilnai pārbaudei vai ja Inženieris uzskata par vajadzīgu, Darba Uzņēmējam ir jāveic Inženiera izvēlētie testi lai pārbaudītu programmas atbilstību un precizitāti.

Visām iekārtām jābūt projektētām tā lai būtu atvieglota uzstādīšana un apkope. Ir jānodrošina speciālie instrumenti un aprīkojums. Plūsmas un rotācijas virzieniem jābūt atzīmētiem neizdzēšamā veidā. Nomaināmajām uzmavām zem aizslēgiem jābūt noņemamām uz vietas bez sildīšanas nepieciešamības. Ārējo bultskrūvju kas ir 10 mm lielas vai mazākas materiālam jābūt tēraudam, kas aizsargāts pret koroziju. Lielākām bultskrūvēm jābūt vismaz no karstā uzklājuma galvanizētā  zema  leģējuma  tērauda.  Iegremdētajām  bultskrūvēm  ir  jābūt  apvienojamām  ar pamata metālu. Bultskrūvēm jāatbilst ISO 262 standarta prasībām. Visam aprīkojumam ir jābūt materiāla apkopes procedūrai. Kad manuālā apkopšana nav iespējama, ir jānodrošina vai skaidri jānorāda apkopes un pacelšanas iekārtas. Savienojumi nedrīkst saturēt daļas, kas nolietojas un tiem jābūt izgatavotiem no kaltā tērauda. Savienojumi, kas ir zem slodzes, var tik citādi projektēti. Visi rotējošie savienojumi ir  jāizsedz ar  strukturāli izturīgiem aizsargiem, kas nav pievienoti savienojumiem. Pretdzirksteļošanas aizsargs ir nepieciešams klasificētājas zonās 0, 1 un 2. Ir jānosaka trokšņa, kuru izdod iekārtas, ierobežojums.

Visas iekārtas iegremdētās kustīgās daļām, vai iekārtām, kas atrodas mitrās vietās, vai arī iegremdēto kustīgo daļu tapām un darbvārpstām, vai arī virsmām, kas ir kontaktā ar tām, ir jābūt izgatavotām no materiāla, kas ir aizsargāts pret koroziju. Visām daļām, kas nonāk tiešā kontaktā ar dažādām ķimikālijām ir jābūt ar pilnīgu pretkorozijas aizsardzību, vai ar šo ķimikāliju abrazīvo apstrādi.

Īpaša uzmanība jāpievērš noberzumu rašanās novēršanai vietās, kur divi metāli ar pretkorozijas aizsardzību nonākt kontaktā, izvēloties attiecīgas cietības un virsmas pulējuma materiālus, kā arī izmantojot smērvielas.

Eļļošanas noteikumi

Vietās, kur eļļošana ir smēres veidā, priekšroka ir jādod spiediena sistēmai, kurai nav nepieciešama regulācija un uzpildīšana biežāk kā reizi nedēļā.

Pieejamībai smērvielu nipeļi jāizvieto izvirzīto cauruļvadu galos, un kad vairāki šādi punkti var tikt sagrupēti, nipeļiem jābūt iznestiem uz ērti izvietotu vienlaicīgas eļļošanas plāksni(battery plate).

„Hidraulisko” pogu galvu nipeļi saskaņā ar  DIN  standartu ir  jāizmanto standarta smērvielai. Jāveic pasākumi, kas novērš pārāk liela daudzuma smērvielas vai eļļas uzkrāšanos gultņos.

Eļļas  uzpildes/izliešanas aizbāžņiem ir  jābūt  izvietotiem tādā  augstumā lai  tehniskā apkope varētu tikt veikta no apakšējā līmeņa vai darba tiltiņa.

Darba Uzņēmējam ir jāpiegādā neizdzēšami marķētas eļļošanas šļirces katra veida uzstādītajiem nipeļiem un pieejamajiem smērvielas veidiem.

Eļļas tvertnes ir  jāpiegādā ar  skatu stikla eļļas  līmeņa indikatoriem, vai  vietās kur  tas  nav iespējams, ar eļļas dziļuma mērītājiem. Indikatoriem ir jābūt ar vienādiem mērījumiem visās temperatūrās, kādas var rasties ekspluatācijas laikā. Standarta augstākajam un zemākajam un aukstākajam līmenim jābūt skaidri redzamam skatu stiklā no stāva kur atrodas attiecīgo iekārtu detaļa, indikatoriem jābūt viegli izjaucamiem tīrīšanai.

Darba Uzņēmējam ir jāpiegādā skalojamā eļļa katrai eļļošanas sistēmai, kad konkrētais iekārtu elements ir gatavs, kopā ar pietiekamu daudzumu apstiprinātu smērvielu komerciālai iekārtu izmantošanai.

Smērvielas uz krama bāzes nedrīkst būt izmantotas vietās, kur ir uzstādīti gāzes detektori.

Aprīkojuma savienojumu uzmavas

Visi aprīkojuma atlokiem un piederumiem, kas minēti šajā nodaļā ir jāatbilst DIN EN 1092-1 prasībām, ja tas nav norādīts citādi. Visām cauruļu vītnēm jāatbilst Vitvorta vītnes un cauruļu

vītnes (BS 84/BS919, DIN-ISO 228, DIN 2999, DIN 3835) prasībām, un Nodaļas prasībām.

Iegremdētie kanalizācijas sūkņi

Sūkņiem jābūt vertikālas vārpstas neslāpstošā vienpakāpes centrbēdzes veida ar radiālās vai jauktās plūsmas lāpstiņām un tiem jābūt piemērotiem nepārtrauktam darbam daļējas vai pilnīgas

iegremdēšanas apstākļos. Tiem jābūt īpaši projektētiem darbam ar kanalizācijas notekūdeņiem,

kas satur drēbju gabalus, šķiedrainus materiālus, smiltis un citus atkritumus. Brīvajai sfēriskajai caurlaidei jābūt kā norādīts, bet ne mazākai par 80 mm. Ieteicamajam rotācijas ātrumam jābūt

1.500 rpm. Visiem šahtas aizslēgiem uz sūkņiem ir jābūt mehāniskiem. NPSHR(Net positive suction head required)ir jābūt vismaz 1.0 m mazākam nekā pieejamais NPSH(net positive suction head). Visam sūkņa korpusam jābūt tādai spiediena kategorijai, kas ļautu to testēt hidrostatiskā testa izlādes puses spiedienā, uzstādot aizsegus sūknēšanas un izvades uzmavām. Augstākas efektivitātes punktam sūknim ir jābūt pa labi no vērtējuma punkta uz galvas jaudas līknes.

Iegremdējamie sūkņi ir jāuzstāda uz vadulas sistēmas, kas ļautu izņemt un uzstādīt sūkni bez ieiešanas slapjajā akā. Vadulas ir jāizmanto lai noregulētu sūkni attiecīgajā izlīdzinājumā ar stacijas izvades cauruļvadiem, vadulu konstrukcijai ir jāsastāv no divām sliedēm. Vadulu komplektam ir jāiekļauj visi elementi, kas nepieciešami pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai, ieskaitot:

a) Izvades pamatnei ir jābūt no ķeta.

b) Vadulām un balstiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda.

c) Ķeta ātrās atbrīvošanas ierīcei jābūt pievienotai vai integrētai sūkņa vītnē. d) Pacelšanas ķēdei jābūt no nerūsošā tērauda.

Sūkņiem jābūt aprīkotiem ar statora temperatūras aizsardzību, kā arī ūdens sūces aizsargu eļļas un statora apvalkā. Sūknis ir jānodrošina ar aizsardzības ierīci, kas izslēgtu pumpi nulles plūsmas apstākļos.

Sausās akas kanalizācijas sūkņi

Pamatprasības ir piemērojamas tādas pašas kā tās ir noteiktas iegremdējamajiem kanalizācijas sūkņiem. Vietās, kur pastāv applūšanas risks, sūkņiem jābūt applūšanas drošiem. Gaisa izvadei

katram pumpis ir jānodrošina ar gāzes izvades cauruli ar minimālo diametru  DN 25. Blīvslēga

attīrīšanai jāuzstāda izvades caurule ar minimālo diametru DN15.

Dzeramā ūdens pacēluma sūkņi

Sūkņiem jābūt horizontāla vai vertikāla vien vai daudzpakāpju centrbēdzes veida. Ieteicamais piedziņas veids – cieši savienotais (close-coupled). Sūkņi ir jāparīko ar pašregulējošiem mehāniskajiem aizslēgiem.

Pacēluma sūkņu iekārtai jābūt aprīkotai ar nepieciešamajiem elementiem un kontroli lai nodrošinātu pilnīgi automātisku darbību. Darbības un tehniskās kļūmes signālu pārraidei ir jānodrošina bezsprieguma kontakti. Motora darbības uzsākšanas mēģinājumu ierobežojums ir jāuzstāda sistēmas projektā. Zema ūdens līmeņa automātiskā izslēgšanās sistēma ir jāiekļauj lai nepieļautu sūkņu darbību sausajā režīmā.  Visiem sūkņiem, uzsūkšanas un spiediena caurulēm, iesaistītajiem	savienojumiem	un	apkopes	caurulēm,	ieskaitot	kontroles	ventiļus	jābūt piestiprinātiem uz sliedītēm.

Mobilie drenāžas sūkņi

Ir piemērojamas tās pašas pamatprasības, kādas tika norādītas iegremdējamajiem kanalizācijas sūkņiem.  Sūkņiem  jābūt  vertikālas  vārpstas  neslāpstošā vienpakāpes centrbēdzes  veida  ar

radiālās vai jauktās plūsmas lāpstiņām un tiem jābūt piemērotiem nepārtrauktam darbam daļējas

vai pilnīgas iegremdēšanas apstākļos. Tiem jābūt īpaši projektētiem darbam ar neapstrādātiem kanalizācijas ūdeņiem, dūņām un citiem atkritumiem. Sūknī jābūt uzstādītam integrētam nerūsējošā  tērauda  sietam.  Nepiestiprinātajiem  sūkņiem  jābūt  aprīkotiem  ar  piemērotu  ar audumu stiprinātu plastmasas veida izvades šļūteni, ieteicams „plakani guļošā” veida.

Progresējošā Vakuuma Sūknis

Sūknējošajām iekārtām ir jāsastāv no horizontālā, pozitīvās kompresijas progresējošā vakuuma veida  sūkņa,  un  mainīgā  ātruma  piedziņas, kas  nostiprināts uz  kopējās  rūpnieciski ražotās tērauda pamata plātnes.

1. Visiem sūkņiem jādarbojas mērenā ātrumā, kas nepārsniedz 400 rpm.

2. Sūkņiem jāizmanto sekojoši materiāli: Korpuss	- ķets

Rotors	-AISI 3 16 Nerūsējošais Tērauds cieti hromēts (1 0-15 mikroni) Stators	-Perbunan N

Savienojuma stienis –hromētais tērauds

3. Dzinulim ir jāsastāv no elektriskā motora,  400 V AC ±10%, 3 fāzes, 50 Hz, IP 55 pietiekamas klases korpusa un nepārtraukta mainīga ātruma pārnesumkārba.

4. Visiem sūkņiem jābūt aprīkotiem ar sausās gaitas aizsardzību, kuru veic statora aizsargs, kā

arī maksimālā spiediena slēdzi.

Dzeramā ūdens akas aprīkojums

Akas ventilācija

Visām akām jābūt ventilācijai. Ventilācijas caurulēm jābūt pašdrenāžas un noslēgtām ar pretkorozijas (1,0 mm) minimāla izmēra režģi, kas novērš insektu iekļūšanu tajās. Akās, kuras atrodas plūdu līdzenumā, ventilācijai jāatrodas vismaz 200 mm virs plūdu līmeņa.

Aku vāki

Visiem aku vākiem/aizvariem jāveido izolācija ar ietvara augšdaļu, kas novērstu insektu iekļūšanu.  Vāki/aizvari  jānostiprina  ar  skrūvēm  vai  citam  piemērotām  stiprinājuma detaļām. Aku  vākiem, kuru  izmanto akām,  kas  atrodas plūdu  līmenī  vai  vietās, kas pakļautas plūdu riskam, jāveido ūdensizturīgs aizvars ar ietvaru.

Paraugu krāns vai atvere

Paraugu  krāni  vai  atveres  jāierīko  pirms  spiedtvertnes  piemērotā  augstumā  ūdens paraugu vākšanai.

Korpusa un virsbūves pabeigšana

Korpusa augstumam akām virs gala atzīmes jābūt vismaz 300 mm, bet atkarībā no vietējiem apstākļiem, var būt nepieciešamība pēc augstāka korpusa, ja aka atrodas plūdu

apdraudētā teritorijā. Visām akām ieteicams ierīkot korpusa drenāžu.

Iegremdējamie mikseri

Mikseriem/maisītājiem jābūt apgādātiem ar ķeta vai ar poliuretāna lāpstiņām ar paštīrošo hidrauliku. Maisītājam un dzinēja motoram jābūt iegremdētam. Maisītāja elementiem ir jābūt

paceļamiem vai nolaižamiem pa slīdošajām sliedēm, kas ir iestiprinātas tvertnē.

Maisītājam ir jāuzstāda ar roku vadāma pacelšanas un nolaišanas ierīce, vadulas, pacelšanas trosi vai ķēdi.

Slēdzošā motora monolītā kabeļa ievade, gareniski ūdens droša, kabeļa iespraužamais savienojuma motora kamerā mehāniskā aizvara propelera puse materiālu savienojums – siļicija karbīds/silīcija karbīds.

Ieteicamais materiāls:

Korpusa motora pārnesums	GG 25

Propelleris	GG 25 / Polyurethane

Propellera šahta	1.4021

Skrūves un uzgriežņi	1.4571

Šiem materiālu piemēriem jāapraksta minimālo nepieciešamo kvalitāti. Darba Uzņēmējam ir atļauts  piedāvāt  citus  tādas  pašas  vai  augstākas kvalitātes  materiālus, kuru  pieņemšana ir jāsaskaņo ar inženieri.

Katram maisītājam jābūt aprīkotam ar visu nepieciešamo palīg aprīkojumu lai padarītu ierīci tūlīt gatavu darbam.

Gaisa kondicionieris vadības telpām

Ierīces enerģijas patēriņam jāatbilst Din EN 810 E. Ierīce jākontrolē ar kondensācijas sensoru un brīvi regulējamu mitruma kontrolētāju. Jāierīko darba stundu mērītājs. Gaisa cirkulācijai stundā jābūt apmēram tādai, lai apkalpotu telpas tilpumu. Kondensēšanas izlaide jāsavieno ar iekārtu izplūdes sistēmu. Ierīce jāaprīko ar tīrāmu gaisa filtru. Ietvaram un visām iekšējām detaļām jābūt

no  pretkorozijas droša materiāla vai  klātiem ar  atbilstošu pretkorozijas sistēmu (saskaņā ar

specifikāciju).

Rupjie un smalkie režģi

Režģiem jābūt pašattīrošiem, sastāvošiem no smalkiem stieņiem, projektētiem ar mērķi attīrīt kanalizācijas ūdeņus no atkritumiem. Režģu konstrukcijai jābūt no nerūsējošā tērauda, materiāla

Nr. 1.4571 un viegli noņemamiem tīrīšanas nolūkos. Ir jānodrošina aizsardzības ierīce (griezes

momenta slēdzis) pret aizķepēšanu (ieskaitot signalizāciju).

Kad rupjie režģi atjauno darbību pēc dīkstāves perioda, uzkrājušos atkritumus ir jāaizvāc no pilnīgi aizsērējušiem režģiem. Aprīkojuma strukturālajam projektam ir jābūt loģiskam ar ļoti lielu pašattīrīšanās spēju, tā lai nenotiktu aizsērēšana un būtu nepieciešama retāka regulārā atkāpe.

Lai nodrošinātu motora drošību, ir jāuzstāda pārslodzes aizsardzības ierīce. Rupjajiem režģiem jābūt projektētiem maksimālajai plūsmai, ar attālumu starp stieņiem – 50 mm. Tiem jābūt automātiskās attīrīšanās tipa režģiem. Ir ieticams apsegt teknes (sieta segums) vieglas tehniskās

pārbaudes veikšanai. Režģu attīrīšanas aprīkojumam ir jādarbojas automātiski gan vadoties pēc ūdens līmeņa atšķirības pret  straumi un  pa  straumi, gan  pēc  laika intervāliem. Režģiem ir jādarbojas nepārtraukti, 24 stundas diennaktī. Darbības trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 65 dB(A).

Aprīkojumā ir jābūt režģu rāmim, akmens plātei, stieņa statnim, ar ķēdi darbināmam režģu grābeklim,  grābekļa  tīrītājam,  uzņemšanas  plātei  un  dzinēja  ierīcei.  Visiem  gultņiem  un mērierīcēm ir visu laiku jāatrodas virs šķidruma līmeņa, lai saturētu smērvielas un pagarinātu iekārtas kalpošanas periodu. Katra tīrīšanas cikla beigās visi grābekļa elementi atrodas virs šķidruma līmeņa, tādējādi nodrošinot vieglu tehnisko apkopi un apskati.

Šie režģi ir jāapgādā ar vietējo automātiskās vadības sistēmu. Rupjajiem režģiem un atkritumu konveijeram ir jābūt saistītiem ar vadības sistēmu.

Konveijeri

1. Konveijeriem ir jāspēj darboties pretējā virzienā lai varētu izvadīt atkritumus vai citus materiālus ievaduzmavas virzienā.

2. Konveijeros jāizmanto teknes lenti ar minimālo platumu 600 mm un ar darba ātrumu, kas ir pietiekams, lai aizvāktu maksimālo nosēdušos atkritumu daudzumu. Lentei jābūt izgatavotai no 3 pinumu kokvilnas/neilona, darba virsma apklāta ar 2.5 mm biezu eļļu atgrūdošu gumijas aizsargslāni, otras puses virsmai jābūt apklātai ar 1 mm tāda paša slāni. Lentei jātiek darbinātai ar autonomu motorizētu konveijera cilindru. Lentai jābūt ar gumijas malas aizsardzību.

3. Lentai ir jābūt balstītai uz smailiem, karotveida savilcējrullīšiem, kas izvietoti pietiekami lielos intervālos, tai jābūt sagrieztai mazā leņķī vietās, kur tiek savākti atkritumi. Visiem savilcējrullīšiem ir jābūt ar atbilstošu diametru saskaņā ar to pielietojumu un tiem ir jādarbojas uz lodīšu vai rullīšu gultņiem. Sistēmai jābūt aprīkotai ar atbilstošu lentes spriegošanas iekārtu

4.  Konveijeriem ir  jāuzstāda  sānu  plātnes  lai  noturētu  atkritumus  uz  lentes,  tāpat  ir  jāveic pasākumi visa liekā šķidruma novadei no lentes uz kanāliem.

5. Zem vilcēj izlādes cilindra ir jāuzstāda pretēji balansēts lentes skrāpis ar atjaunojamu gumijas asmeni lai notīrītu visu materiālu, kas ir palicis pielipis pie lentas.

6.	Visam aprīkojumam jābūt piestiprinātam un jābalstās uz attiecīga karkasa, kam visam jābūt stipri galvanizētam, tāpat arī citiem komponentiem, rullīšiem, cilindriem u.t.t. , kas tiks apšļākti.

7. Konveijera karkasam jābūt iestiprinātam nerūsošā tērauda silē lai novērstu aplūšanu starp blakus esošajiem kanāliem un atkritumu presē. Silei jābūt piestiprinātai un stabili nohermetizētai pie cementa struktūras.

8. Ir jāuzstāda aizsardzības ierīce (griezes momenta slēdzis) pret salipšanu (ieskaitot signalizāciju).

Atkritumu prese

Atkritumu presei ir jābūt brīvi stāvošai, kas sastāv no taisnstūrainas slīpas teknes, kas garumā pārsniedz atkritumu konveijera platumu, kam jāizvada materiāls tieši presē. Atkritumu transportēšanai jānotiek ar skrūves palīdzību, izgatavotu no speciāla tērauda 1.0038, galvanizēts

,ar karsto iemērkšanu, pie perforētās atūdeņošanas uzmavas caurules.

Preses darbībai jābūt pilnīgi automatizētai, sapresētajiem atkritumiem, kas izmesti ar skrūvi, ir jāplūst pa izvades cauruli, kas ir pietiekami gara lai izvadītu atkritumus tvertnē.

Ir jāuzstāda aizsardzības ierīce (griezes momenta slēdzis) pret aizķepēšanu (ieskaitot signalizāciju). Presei ir automātiski jāmaina darbības virziens aizķepēšanas gadījumā.

Atkritumu tvertne un rupjie režģi

Tvertnes vagonetēm atkritumu izmešanai ir jābūt tādam tilpumam, kā tas noteikts šinī aprakstā, un tām jābūt apgādātām ar ierīcēm, kas atļautu to pacelšanu ar atkritumu savākšanas kravas automašīnas pacelšanas ierīci. Tvertnei jābūt no pilnīgi metinātas konstrukcijas, izgatavotas no mīksta tērauda ar pietiekamu R.S. leņķi un kanālu stiprinājumu. Tvertnei jābūt klātai saskaņā ar šo aprakstu, vai, ja tas ir piemērojams tvertnes izmēram, termiski galvanizētai.

Tvertnei jābūt apgādātai ar atbilstošu aprīkojumu, kas ir nepieciešamas atkritumu izvešanai ar smago automašīnu. Ielādes mehānismam ir jāsastāv no augstas izturības hidrauliskā celtņa sistēmas ar diviem sniegumiem un tvertnes pacelšanas ķēdēm.

Ja mazi konteineri līdz 240 l tilpumam ir piemēroti, tiem jābūt no termoplastiska materiāla, ieteicams no polivinilhlorīda. Konteineru krāsa jāsaskaņo ar Pasūtītāja inženieri.

Smilšu skrāpis

1.  Skrāpis ir jānodrošina ar nepieciešamo pārnesumu kārbu, dzinuļiem, motoriem un nesošajām tilta struktūrām.

2.  Tilts paredzēts iešanai, tas pārklāts ar galvanizētu režģi, kas kalpo kā grīda, un apgādāts margām. Tiltiem jābūt stiprinātiem ar krusta un diagonāliem tērauda elementiem, apgādātiem ar apakšrāmjiem, kas tur elektrisko dzinēju un kabeļa cilindru, tiem jābūt projektētiem ar slodzi 1.5 kN/m² un izlieci, kas nedrīkst pārsniegt 1/360.

3. Regulējamajam dibena asmenim jābūt apgādātam ar skrāpējošām malām, kas sastāv uzmauktām tērauda plāksnēm un šļucēm. Elementam jābūt tādā formā, kas ietilptu smilšu kanālā.

4.  Skrāpja asmenim jābūt piekārtam pie tilta aiz tērauda caurulēm, kurām jābūt apgādātām ar ierīci droša pretēja virziena spiediena nodrošināšanai, kas izslēgtu skrāpja pacelšanos pat ja palielinās smilšu daudzums.

5.  Tiltam jābūt apgādātam ar transportēšanas dzinuli ar masīviem sliežu riteņiem ar riepām. Sliežu riteņiem jābūt aprīkotiem ar tērauda asēm un tiem jābalstās uz pretberzes gultņiem. Dzinējam ir jāatrodas tilta spāru ārējā galā. Motoriem jābūt ar dieviem ātrumiem un bremzēm, kas pievienotas tiešu sliedēm. (Atklātas ķēdes, zobu riteņi u.t.t. nav pieņemami.) Skrāpi ir jāvada 4 gumijas riteņiem uz  sienām, kas  tiek  balstīti  uz  rullīšu  gultņiem. Skrāpja kustības attāluma ierobežojumu ir jānodrošina ar 4 ierobežojošajiem slēdžiem un gumijas buferiem.

6.  Tiltam jābūt nodrošinātam ar pacelšanas un nolaišanas dzinējiem, un vienu dzinēju skrāpim pūšļa vai atdalošās plāksnes. Kad tie ir pacelti, tiltu var pilnīgi pievadīt pie tvertnes saskares punkta. Nažu jābūt paceļamiem no notekūdeņi tehniskajai apkopei. Visam nepieciešamajam aprīkojumam, kas atrodas zem ūdens līmeņa, jābūt no nerūsējošā tērauda.

7.  Regulējamajām atdalošajām plātēm jābūt 5mm biezām, tām jābūt pievienotām pie tilta ar tērauda caurulēm un tā novietotām, lai tās cieši piekļautos tauku ķērāja betona malai, kad skrāpis atrodas priekšējā pozīcijā. Plāksnēm un laidumiem ir jābūt nodrošinātiem ar elastīgu gumiju sānos un apakšā ar minimālo izmēru 100 x 10mm.

Smilšu mazgātājā šķirošanas aprīkojums

Smilšu mazgātāja šķirotājam jābūt nodrošinātam ar materiāla sadalīšanu organiskajā, cietajā un

šķidrajā. Iekārtas konstrukcijai jābūt vienkāršai un izturīgai. Smilšu šķirotājam ir jāsastāv no pilnīgi slēgtas  nosēdināšanas  tvertnes  un  konveijera  siles  ar  pieskrūvētu  vāku  un  uzmaucamām sliedēm, šūpojošā konveijera spirāle ar gultņiem dzinēja galā. Dzinēja ierīce ir jānodrošina ar uz vārpstas uzmontētu zobainā riteņa motoru.

Smilšu šķirotāja konstrukcijai jābūt izgatavotai no sekojošiem materiāliem:

•	Nosēdtvertnei , vākam un balstiem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda

•	Uzmaucamajām sliedēm jābūt izgatavotām no karbonizētā tērauda

•	Spirālei jābūt izgatavotai no speciāla tērauda ar pretkorozijas gruntējumu

•	Pamata aprīkojumam jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda

Rotējošie virzuļa ventilatori

Ventilatoriem jābūt izgatavotiem saskaņā ar DIN 1945 ar pieļaujamo toleranci ±5%, attiecībā pret elektroenerģijas patēriņu  un  ieplūdes daudzumu. Diviem  rotoriem jābūt  ievietotiem korpusā. Korpusam jābūt no ķeta, materiāls 6620, ar lietiem pirms-ievades kanāliem izlaides puses cilindru daļā lai  samazinātu skaņu ar  pulsējošo redukciju. Rotoriem jābūt dinamiski balansētiem un izgatavotiem no karbonizētā tērauda, C45N, izštancēti no viena gabala. Spirālveida sadalošās

vārpstas  zobratam,  materiāls  16  Mn  Cr5E,  jābūt  ar  cietinātiem  un  gruntētiem  zobiem,

apstrādātiem līdz augstākajai precizitātei.

Konveijera kamerā hermetizācijai jābūt ar virzuļa gredzena labirinta aizslēgiem un eļļas atgrūdējiem. Dzinēja šahtas hermetizācijai ir jābūt radiālai. Katram virzuļa ventilatoram ir jābūt pārklātam  ar   galvanizēta  tērauda  plātes  akustisko  pārsegu  segmentētā  konstrukcijā  ar pastiprinātu ugunsdrošu iekšējo apšuvumu.

Katram virzuļa ventilatoram ir jābūt apgādātam ar sekojošiem komponentiem:

a.	Bāzes  detaļa  ar  integrētu  absorbciju  –  klusinātāju,  ieskaitot  kronšteinu  un  spriegotāju motoram.

b.  1 komplekts pretvibrācijas stiprinājumu, ieskaitot stiprināmās bultskrūves. c.   1 uzņemšanas filtra klusinātājs un 1 izlaides filtra klusinātājs.

d.  ķīļa siksnas dzinējs ar aizsargu.

e.  1 spiediena pamazināšanas ventilis.

f.  1  savienojuma  korpuss  ar  uzstādītu  apgriezto  ventili  un  savienojošo  atloku  spiediena samazināšanas ventilim.

g.  Lokanais savienojums ar šļūtenes skavām. h.   1 spiediena mērītājs ar savienojuma vietām. i.	1 vakuuma indikators filtra kontrolei.

j.	1 pneimatiskās palaides izkraušanas iekārta.

k.  1 dzinēja motors.

Iekārtu bez eļļas gaisa kompresors

Kompresoram jābūt virzuļa kompresoram, projektētam klusai nepārtrauktai darbībai ar maksimālo skaņas  emisiju  75  dB(A)  –  respektīvi  tādu,  kāda  norādīta  lietošanas  specifikācijā.  Ja

nepieciešams, kompresors jāaprīko ar skaņas aizsargpārsegu. Kompresoram jānodrošina sauss,

tīrs gaiss un jāiekļauj uzklaigāšanas tenks augsta spiediena bez pulsa gaisam. Pretkorozijas izturīgam tenkam jābūt klātam ar pulverveida krāsu pret kaitīgo vides ietekmi. Spiediena slēgam darbībā jābūt piemērojamam starp 5 un 7 bāriem. Tenka izmēram jābūt vismaz 20 litri. Kompresoram jāiekļauj: 0,01 µm filtrs/regulators, drošības vārsts, tenks, spiediena mērītājs, tenka drenāža, spiediena pārslēgs un automātisks izslēgšanās mehānisms.

Gaisa filtri dzeramā ūdens rezervuāriem

Gaisa  filtriem  dzeramā  ūdens  rezervuāriem  un  tenkiem  jāatbilst  Eiropas  standartiem,  EN

1508:1998. Smalkais filtrs (F7) vai Mikrofiltrs (H13). Filtram jāaizsargā pret vakuumu un pozitīvu spiedienu rezervuārā/tenkā. Filtrs jāierīko ventilācijas caurulēs. Filtram jānovērš nevēlamu daļiņu, insektu iekļūšana ūdens uzglabāšanas traukā un ūdens kvalitātes bojāšana. Atkarībā no piemērojamības, filtrs jāprojektē iekšējām vai ārējām ventilācijas atverēm. Kad ūdens līmenis rezervuārā/tenkā krītas, gaiss jānosūc caur ventilācijas caurulēm, kā tas projektējot paredzēts.

Filtrs āra uzglabāšanas iekārtām

Ar aizsargājošu pārsegu jānoklāj filtra materiāls. Tas jāatver tikai izmantojot speciālu instrumentu. Ja nepieciešama pretielaušanās konstrukcija, tad pārsegs jānodrošina ar

piekaramo slēdzeni.

Augsta un zema spiediena aizsardzība

Nodrošinātā spiediena membrāna jāprojektē kā diafragma, kas salūzt pēkšņa spiediena krituma vai paaugstināšanās gadījumā par 3 vai vairāk kPa. Ja diafragma plīst, tad gaisa plūsma ir lielāka par gaisa ventilācijas cauruli un rezervuārs jāaizsargā pret strukturāliem

bojājumiem.

Apsildes serpentīncaurule

Ja pastāv sasalšanas risks, filtram jāpiestiprina apsildes serpentīncaurule.

Filtra elements. Filtra materiālam jābūt kā smalkajam filtram (F7) vai kā mikrofiltram

(H13). Korpusam jābūt projektētam tā, lai varētu ievietot F7 vai F13 filtrus.

Aktivētās ogles filtri

Aktivētās ogles filtri jāprojektē kā kārtridža absorbētājs. Ietvaram jābūt no nerūsējošā tērauda. Filtram ir jānovērš piesārņojuma un/vai smakas no ventilācijas gaisa plūsmām zemā plūsmas

līmenī  ar  minimālu  spiediena  kritumu.  Tiem  jābūt  viegli  ierīkojamiem  un  filtra  vidū  jābūt

nomaināmam kārtridžam. Minimālajam darbības ilgumam vienam kārtridžam jābūt 0,5 gadiem. Konstrukcijai jāspēj absorbēt ātri iztvaikojošs organisks piesārņojums ar koncentrāciju līdz pat

5000 daļiņām uz miljonu. Spiediena kritums filtra vienībā nedrīkst pārsniegt 20 mm. Spiediena samazināšanas diafragma jāierīko starp ieplūdi un izplūdi, ja absorbācijas sistēma darbosies tuvu vai tieši absorbēšanas maksimuma darbības spiedienam. Tam jānovērš bojājumi iekārtām un filtra vienības bojājumi pārāk maza vai augsta spiediena dēļ.

Rotējošais tilts

Rotējošajam tiltam ir jābūt izgatavotam no divām presēta tērauda kanāla posma galvenajām sijām, savienotiem kopā, ar galvanizētu pašdrenējošo rūtiņu plātes celiņu, ne mazāku par 90 cm

platu, un tam jābūt apgādātam ar divām margu rindām, 1.0 m augstumā gar abām tilta pusēm, kā

arī citu palīgaprīkojumu. Margām jābūt termāli galvanizētām pēc ražošanas.

Tam jābūt projektētam tā, lai tas spētu izturēt visas statiskās un dinamiskās slodzes, kas var rasties aprīkojuma darbības, apkalpojošā personāla darbības vai laika apstākļu rezultātā, un īpaši uzkrauto slodzi 1.5kN/m2  un maksimālais tilta lieces moments nedrīkst pārsniegt 1/350 no tilta garuma. Iekšējam galam ir jābūt aprīkotam ar bultskrūvju gultņiem spriedzes novēršanai, kas citādi var rasties pacēluma uz tvertnes sienas neregularitātes dēļ.

Katram tiltam ir jāiekļauj divas ārējā gala šasijas ar gumijas vai teflona gaitas ritenīšiem un dzinēja iekārtu, ieskaitot pilnīgi slēgtu no laika apstākļiem motoru, kam jābūt piestiprinātam uz piemērota reduktora, ar aptuveno kustības ātrumu 3cm/s. Abām dzinēja šasijām ir automātiski jāpieregulē savs ātrums lai nodrošinātu sinhronu kustību. Ir nepieciešams nodrošināt skrāpi ar priekšējiem aizsargiem, lai novāktu šķēršļus, kas var atrasties riteņa ceļā. Ir jānodrošina pretapledošanas ierīces lai uzturētu kustības posmu brīvu no ledus.

Rotējošā tilta dzinēja elektriskajam savienojumam jābūt caur elektrisko kabeli, kas ir ievietots PVC aizsargcaurulē un iestrādāts nosēdtvertnes betona grīdā un piestiprināts ieplūstošajai un sadales kolonai.

No nosēdtvertnes apmales ir jānodrošina piekļuves kāpnes (ar margām) uz celiņu.

Rotējošo tiltu ir jānes centrālā turētāja un rēdzei, kas pieļauj tilta autonomu kustību. Centrālajam turētājam ir jāsastāv no balsta-griezes riņķa, kas spēj izturēt radiālās un grūdiena slodzes, kas paredzētas projektētajos apstākļos.

Gultnim  jābūt  slēgtam  un  aizsargātam pret  putekļu  un  mitruma  iekļūšanu  un  aprīkotam  ar eļļošanas cauruli, kas sniedzas līdz tilta celiņam.

Centrālajam turētājam ir jāsastāv no masīvas pamata plātnes, kas paredzēta stiprināšanai uz centra akas struktūras. Centrālajam turētājam ir jāiekļauj elektroizolējošo gredzenu kolektoru ar 8 gredzeniem.

Centra turētājam ir jābūt novietotam uz sadales kārbas un tam ir jāiekļauj nepieciešamās ierīces ass slodzes un sānu grūdienu vai triecienu novēršanai. Gultnim jābūt apgādātam ar eļļošanas caurulēm, smērvielu nipeļiem un citiem piederumiem, kam jābūt viegli pieejamiem no celiņa.

Skrāpja naži un nesošie stieņi

Rotējošais skrāpis, kas pievienots tiltam, ir jānodrošina dūņu pārvietošnai katrā nosēdtvertnē, tam ir jābūt piegādātam pilnā komplektā, ieskaitot visus piederumus, un tam jābūt piegādātam objektā uzstādīšanas gatavībā.

Skrāpja nažu sistēmai ir jāsastāv no vienasmeņa nažiem, kas sakārtoti daļēji nosedzošās sērijās, radot efektu tuvu nepārtrauktam spirālveida asmenim (spirālveida struktūras salikums. Katram nazim jābūt aprīkotam ar viegli nomaināmu gumijas sloksni un jābūt piestiprinātam nesošā stieņa, kas pievienots rotējošajam tiltam. Asmeņa augstumam vidēji jābūt 600 mm un tam ir jāvirzās pa tvertnes kontūru un automātiski jāpielāgojas jebkuram mazākajam nelīdzenumam. Darba uzņēmējam ir jāpārliecinās, ka naži ir pareizā leņķī attiecībā pret grīdu, un jānovērš jebkuras neplānotas  nažu  sānu  kustības,  tā  lai  nenotiktu  nosēdumu  uzkrāšanās.  Kā  alternatīvu  var piedāvāt spirālveida skrāpja nažus.

Izplūdes aizsprosti un perifēriskā apmale

Aizsprostiem jābūt izgatavotiem no 3.0 mm biezas 1.4571 nerūsējošā tērauda plātnes (vai tik pat biezu GRP plātes), un jābūt aprīkotiem ar vertikālām gropēm, lai būtu iespējama plaša aizsprosta

vertikāla  regulācija un  būtu  iespējams V-veida  aizsprostu piestiprināt pie  betona  ar  enkura bultskrūvēm. Aizsprosta plātnēm jābūt robotām pareizā V-veida leņķī saskaņā ar DIN.

Netīrumu noņemšanas no skrāpja aprīkojums

Noņemšanas aprīkojumam ir jāsastāv no līnijveida tērauda naža, kas tiek balstīts no kustīgā tilta priekšas un kas ir novietots tādā veidā, ka tā apakšējā mala virzas zem ūdens virsmas. Nazim

jābūt vismaz 5 mm biezam, 250 mm augstam un ar 50 mm platu izturīgu locītu augšējo malu. Tas stiepsies no blakus esošās centra akas virzienā uz netīrumu deflektoru, kam ir jābūt atdalītam no izplūdes mazgātāja un pārplūdes aizsprosta.

Grozāmais posms velk galveno taisno naža posmu aiz ārējā gala, kas atrodas blakus netīrumu deflektoram, tas ir spējīgs kustēties augšup un pāri netīrumu aizvākšanas kastei, lai savāktu netīrumus tajā.

Regulējamais netīrumu atdalītājs sastāv no netīrumu naža un atdalītāja ar maināma augstuma pārteces  aizsprostu  no  skrāpja  tilta  ar  ass  dzinēja  un  spararata  palīdzību,  kā  arī  no nepieciešamās armatūras un kronšteiniem, iegremdējamā sūkņa ar 100 mm diametra (kā minimums) cauruli un ventili peldošo sanesu novadīšanai caur centra struktūru dūņu bedrē. Netīrumu sūknim jābūt aprīkotam ar visiem nepieciešamajiem piederumiem, kas nepieciešami pumpja izcelšanai no netīrumu savākšanas kastes (vinča, pacelšanas ķēde u.t.t.).

Sprostsijas

Sija:  pastiprināta,  pretkorozijas  plastmasa  ar  hermetizējošām īpašībām.  Tām  ir  jānodrošina salikta abpusēji iekļaujoša struktūra ar slēgtu doba tērauda segmenta matricu. Hermetizāciju ir

jānodrošina ar  dubultajām elastīgajām hermetizācijas loksnēm,  kas  pievienotas katras  sijas

apakšai.

Rāmis:  nerūsējošais  tērauds,  ar  elastīgu  pretdubļu  aizsargu,  piestiprināts  ar  izvēršamajām enkura bultskrūvēm. Rāmjiem un sporstsijām jābūt kanāliem piemērotiem izmēriem.

Darbināmās slūžas

Darbināmās slūžas sastāv no elektriskā spēka pievada, slūžu plātnes, slūžu rāmja, slūžu nišas, aizvara, piekares, statņa u.t.t. Spēka pievadam ir jābūt nodrošinātam ar integrētu vadību (slēdžiem) un vietējo vadību (ar roku vadāma ierīce; M-O-tālvadība, atvērt/aizvērt).

Slūžu plātnei ir jābūt hermetizētai ar P tipa nitrila gumijas loksni, kam jānodrošina labs ūdensnecaurlaidības efekts. Hermetizējošai virsmai ir jābūt ciešā kontaktā ar slūžu nišu tikai vēršanās pēdējos 40 mm, lai novērstu hermetizējošās virsmas dilšanu, un lai samazinātu berzes spēku atverot un aizverot slūžas.

Slūžām jābūt izgatavotām no smalkgraudaina ķeta un tām jābūt nodrošinātām ar pacelšanas asīm. Spara ratiem slūžu darbināšanai ir jābūt pievienotiem uz slūžu rāmja. Šīm slūžām jānodrošina hermētiskums abos virzienos.

Polimēra sagatavošanas, uzglabāšanas un dozēšanas stacija

Tvaika sagatavošanas un dozēšanas iekārtai jābūt pilnīgi automātiskai kompaktai ierīcei granulu, pulverveida, kā arī šķidru poliektrolītu tvaika sagatavošanai un dozēšanai.

Tai ir jābūt divkameru veida, kas sastāv no pulvera uzglabāšanas tvertnes ar spirālveida rotora pumpi  un   tvaika  šķīdināšanas  un   uzglabāšanas  tvertnes.  Sākuma  šķidrumam  ir   jābūt sagatavotam ar koncentrāciju 0.6%, kas ir automātiski jānovada uzglabāšanas tvertnē. Devas sagatavošanai, nobriedināšanai un novadīšanai uz uzglabāšanas tvertni ir jābūt līmeņu kontrolei. Gadījumā, ja tiek lietoti šķidrie polielektrolīti, polimērs ir jāpievieno caur pārvietošanas sūkni ar sausās gaitas aizsardzību un lokano iesūkšanas cauruli uzglabāšanas tvertnē, kas tiek kontrolēts pēc iesūknētā materiāla tilpuma. Abu vaidu operācijas var tikt iedarbinātas alternatīvi ar izvēles slēdzi. Sākuma šķīduma atšķaidīšanai ir jānotiek caur dozēšanas sūkni un pēcatšķaidīšanas ierīci ar daudzuma regulācijas ventili, selenoīda ventili un plūsmas mērītāju.

Materiāli: krokotais un plākšņu tērauds, izgatavots no nerūsējošā tērauda 316; Iekšējie cauruļvadi izgatavoti no PVC/PE-HD

Tvaika sagatavošanas un dozēšanas ierīcei jābūt pielietojamai visiem poliektrolīta veidiem (pulverveida un  šķidrajam) ar  ilgstoši saglabājamu sākuma šķīdumu (nav  polimēra zuduma gadījumā pat ja darbība tiek pārtraukta uz vairākām dienām). Tai jābūt projektētai automātiskai darbībai ar zemu apkalpes nepieciešamības līmeni.

Visām tērauda konstrukcijas daļām ir jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda vai citiem nerūsējošiem materiāliem. Motori, iekārtas un slēdži ir no parastā materiāla un aizsargāti pret ūdens šļakatām. Iekšējiem cauruļvadiem ir jābūt no PVC vai PE-HD.

Polimēra dozēšanas sūknis

Mērīšanas sūkni, mainīgas takts, diafragmas tipa, tieši savienoti ar dzinēja motoru. Sūknēšanas

ātrumu var manuāli regulēt, mainot takti. Takts regulācijai jābūt spējīgai mainīt plūsmu no 0 –

100% no sūkņa nominālās jaudas ar ±1% precizitāti no nominālās plūsmas.

Katram sūknim jābūt apgādātam ar iebūvētu drošības ventili, lai aizsargātu sūkni un ķīmiskās dozēšanas sistēmas no pārmērīgi augsta spiediena. Diafragmas kalpošanas laikam jābūt ilgākam par 20 000 stundām.

Mērāmie sūkņi ir jāizvēlas, ņemot vērā sūknējamo ķimikāliju, nolietojumu, noplūšanu un aizsardzību pret koroziju un nepieciešamo dozēšanas precizitāti. Sūkņiem ir jāsaglabā sava precizitāte pumpējot pat pret lielu straumi, un kur tas ir nepieciešams, uzstādīšanā ir jānodrošina spiediena uzturēšanas ventiļi. Ir jānodrošina skalošanas savienojumus sūkņu un smalko cauruļvadu skalošanai nepaturot iekārtu darbību.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš dozēšanas sūkņu un cauruļvadu izvietojumam. Teritorija ir jānodrošina ar drenāžu, lai aizsargātu virsmas no ķīmiskā piesārņojuma.

Dozēšanas sūkņi ir jānodrošina ar sekojošu palīgaprīkojumu:

•	Ieplūdes mērīšanas un kalibrēšanas cilindrs sūkņa uzstādījuma pārbaudei. Cilindram jābūt izgatavotam no tīra polikarbonāta ar skaidri iegravētu tilpumu un tā norādi litros;

•	Spiediena  atbrīvošanas  ventilis  sūkņa  izvades  pusē,  ar  caurulēm  savienots  atpakaļ  uz uzglabāšanas tvertni;

•	Statiskais plūsmas maisītājs polielektrolīta šķīduma atšķaidīšanai ar ūdeni;

•	Mainīga spiediena plūsmas mērītājs;

•	Visi nepieciešamie cauruļvadi, ventiļi un piederumi.

Ja iespējams, mērīšanas sūkņiem ir jābūt kontrolējamiem no polimēra sagatavošanas un dozēšanas stacijas vadības pults. Tai jābūt piemērotai attiecīgajai dozēšanas stacijai.

Skrūves konveijers ar teknēm

Skrūves konveijera teknēm ir jābūt izklātām ar abrazīvās pretestības materiālu vai tām ir jāiekļauj apmaināmu ieliktni tērauda korpusa aizsardzībai. Konveijeram ir jāiekļauj ieplūdes un izplūdes piltuves. Piltuvēm jābūt projektētām piemērotām vietējiem apstākļiem. Skrūves konveijera konstrukcijai ir jābūt slēgtai, tā lai tā būtu higiēniski pieņemama sistēma.

Ir jānodrošina un jāuzstāda visas ar konveijera sistēmu saistītās nesošās tērauda konstrukcijas, stiprinājumus, celiņus, trepes, atvērtā režģa grīdas un aizsargājošās margas. Visām tērauda konstrukcijām jābūt galvanizētām pēc ražošanas un jāizvēlas citi materiāli darbībai rūsu izraisošā vidē.

Celtnis

Celtnim jābūt projektētam ar celšanas jaudu ne mazāk par 20 % lielāku nekā stacijas smagākais elements un ar pacelšanas augstumu apmēram 4 m virs grīdas līmenim. Galīgā pacelšanas jauda  un  augstums ir  jānosaka projektēšanas gaitā  balstoties uz  atbilstību ar  piegādājamo aprīkojumu un celtniecības darbiem.

Ir jābūt dažādiem dzinēja pievadiem pacelšanas mehānisma gareniskai un sānu kustībai, kā arī

pacelšanas kustībai.

Iekārtas sastāvā ietilpst arī celtņa vietējās vadības iekārta. Dzinēja pievadiem un visam elektriskajam aprīkojumam ir jābūt ar pārslodzes aizsardzību un beigu ierobežojošo slēdzi.

Dūņu atūdeņošanas centrifūga

Centrifūgas karafei ir jābūt nepārtrauktas padeves, nepārtrauktas darbības, pretplūsmas horizontālās spirāles veida. Centrbēdzes atūdeņošanas karafēm, izskaitot dūņu atūdeņošanas sistēmas vadības skapim un visiem nepieciešamajiem piederumiem, stiprinājumiem, rezerves

daļām u.t.t. jābūt projektētiem dabīgi sabiezinājušos dūņu atūdeņošanai. Tipisks vidējais cietā

materiāla sastāvs ieplūdē: 2,0 līdz 3,5%. Pēc centrifugēšanas atūdeņoto dūņu ūdens sastāvam ir jābūt vismaz 20%. Maksimālais rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt 3.000 rpm.

Centrbēdzes karafei ir jāsastāv no rotējošā cilindra un iekšējās spirālveida padošanas iekārtas. Apstākļos, kad rotēšanas ātrums ir lielāks nekā rotējošais cilindrs, spirālveida padošanas iekārtai ir jāpadod cieto materiālu caur cilindrisko daļu uz konisko daļu, un tad tas ir jāizvada caur izvades atveri.

Izvades atverei ir jābūt aizsargātai ar volframa karbīda uzmavu. Lai novērstu aprīkojuma iekšējās daļas nolietošanos, nevajadzētu uzstādīt iekšējās amortizācijas plāti.

Centrbēdzes karafes rotējošās daļai ir jābalstās uz diviem galvenajiem gultņiem. Galvenajiem gultņiem ir jābūt eļļojamiem lodīšu vai rullīšu gultņiem.

Gultņiem jābūt uzstādītiem uz centrbēdzes karafes korpusa. Pēc tam, kad gultņi ir ieeļļoti ar pārziepjošanās litija smērvielu vienu reizi, tiek uzturēta pastāvīgas eļļošanas funkcija. Gultņu projektētajam kalpošanas laikam ir jābūt līdz 100 000 stundām, pēc L10 standarta.

Rotējošai iekārtai un gultņiem ir jābūt nostiprinātiem uz īpaši projektēta un ļoti cieta karbonizētā tērauda balsta rāmja ar vibrācijas dzēšanas funkciju. Aprīkojuma korpusam ir jānodrošina aprīkojuma aizsardzību un jānovērš smirdīgās gāzes izplūšanu.

Rotējošā cilindra dzinēja sistēmai ir jāiekļauj viens motors un siksnas pievades sistēmu. Ķīļa siksnas  dzinēja  sistēmai ir  jānes  ekipējuma pilna  slodze  un  kopējais sistēmas uzsākšanas griezes moments. Galvenajam dzinēja motoram ir jābūt ar F izolāciju, B klases temperatūras izturību, 3600 rpm. Spirālveida dzinēja sistēmai jāsastāv no viena motora komplekta un viena frekvences pārveidotāja, piedziņai jābūt ar dubultās transmisijas pārnesumu kārbu. Centrbēdzes karafei jābūt aprīkotai ar apaļu zobratveida spiediena samazināšanas iekārtu, kas tiek piedzīta ar divātrumu pārnesumu kārbu, lai rezultātā rastos ātruma atšķirība starp rotējošo cilindru un skrūvi. Ražotājam ir jāveic tests apstākļos, kad viss aprīkojums darbojas tukšs ar slēgtu padeve pievadu un izplūdes atveri. Vidējais trokšņa līmenis uz vienu karafes metru nedrīkst pārsniegt  86dBA, un vibrācija nedrīkst pārsniegt 4,5mm/s.

Rotējošajam  cilindram  ir  jābūt  izgatavotam  no  centrbēdzes  lējuma  DIN  1.4462  nerūsējošā tērauda. Padeves skrūves spirālveida korpusam un lāpstiņām jābūt izgatavotiem no DIN 1.4404 nerūsējošā tērauda. Izņemot blīves gredzeniem, blīves paplākšņiem, nedilstošajiem materiāliem, visiem centrbēdzes karafes komponentiem, kas ir kontaktā ar dūņām, ir jābūt izgatavotiem no materiāliem, ne zemākiem par nerūsējošo tēraudu 316. Blīves gredzeniem un paplākšņiem jābūt izgatavotiem no sintētiskās gumijas. Nesošajam rāmim un korpusam ir jābūt izgatavotam no karbonizētā tērauda.

Katram centrifūgas komplektam ir jābūt apgādātam ar vienu vadības skapja komplektu ar IP55 līmeņa aizsardzību un nerūsējošā tērauda korpusu. Tas nodrošinās elektroenerģijas piegādi, vadību,  indikāciju,  dūņu  smalcinātāja, dūņu  padeves  sūkņa,  dūņu  plūsmas  mērītāja,  tvaika sagatavošanas un atšķaidīšanas iekārtas, atūdeņoto dūņu konveijera u.t.t. signalizāciju, lai nodrošinātu drošu dūņu atūdeņošanas sistēmas darbību

Centrifūgām ir jāiekļauj izplūdes piltuve, kas padod materiālu uz konveijeru. Piltuvei jābūt projektētai vietējiem apstākļiem.

Konveijera tipa prese dūņu atūdeņošanai

Konveijera tipa presei jānodrošina nepārtraukta padeve, darbība. Presei jābūt projektētai kā slēgta sistēma, lai samazinātu piesārņotā gaisa apjomu attīrīšanai smaku kontroles sistēmā. Velkmes ventilatoram jānodrošina nelielais negatīvais spiediens.

Preses rullīši jāierīko nekustīgā ietvarā un spiediena spēkam jābūt vismaz 8 līdz 10 bāri. Pēc slodzēs zonas jāseko pašteces stabilizēšanas zonai priekš-atūdeņošanai. Konveijera tipa prese ietver  kontroles  korpusu  dūņu  atūdeņošanas sistēmai  un  visus  nepieciešamos piederumus, stiprinājumus un rezerves detaļas un tml. Tai jābūt projektētai pašteces priekš-stabilizēto dūņu atūdeņošanai. Standarta vidējais cieto vielu sastāvs padevē: 2,0 līdz 3,5 %. Ūdens sastāvam dūņu gabalā jābūt minimums 20%.

Konveijera tipa prese jāaprīko ar vismaz 12 preses rullīšiem, kuru diametrs pakāpeniski jāsamazina, lai palielinātu preses spiedienu. Preses saspīlējumam jābūt individuāli regulējamam augšējai un apakšējai sieta lentei. Dūņu gabali ir jānoņem ar automātiski regulējamām skrāpja lāpstiņām, kurām jādarbojas pret pēdējo rullīti u jāļauj tiem krist horizontālā nerūsējoša tērauda konveijerā. Konveijers transportēs dūņu gabalus ārpus ēkas vai uz konteineru ēkas iekšpusē. Alternatīvs variants paredz, ka dūņu gabali tiek pacelti ar nerūsējoša tērauda gliemežskrūvi izgāšanai atkritumu pārvadāšanas mašīnā.

Filtra lente nepārtraukti jāmazgā ar sūkņa radītu augsta spiediena ūdens strūklu caur smalkām sprauslām. Lentes mazgāšanas ūdens un filtrāts jāvāc nerūsējoša tērauda drenāžas teknē. Šī notece jānovada uz drenāžas sistēmu. Jā iespējams, filtrāts jāizmanto mazgāšanas ūdenim.

Visām metāla daļām, cik tas iespējams, jābūt veidotām no nerūsējošā tērauda. Mehānisma elementi, kas veidoti no parastā tērauda, nedrīkst būt cinkoti.

Konveijera tipa prese jāaprīko ar kontroles skapi ar aizsardzības koeficientu IP55 un nerūsējoša tērauda korpusu. Tas ietvers elektroapgādi, kontrole, indikāciju, trauksmi dūņu sastrēgumiem, dūņu padeves sūkni, dūņu plūsmas mērītāju, flokulantu sagatavošanu un šķīdināšanas vienību, preses atūdeņošanas vienību, dūņu gabalu konveijeru utt. Lai nodrošinātu drošu dūņu atūdeņošanas sistēmas darbību. Kontroles sistēmai jābūt uz PLC bāzes. Visām galvenajām funkcijām jābūt automātiski kontrolējamām. Vienību konstrukcijai jāparedz variācijas gan attiecībā uz galveno elementu ātrumu, gan rullīšu spiedienu, lai nodrošinātu plašu piemērojamības pakāpi.

Konveijera tipa presei jāietver izplūdes piltuve, kas baros skrūvveida konveijeru. Piltuve jāpielāgo vietējiem apstākļiem.

Biofiltra sistēma

Galvenajiem smakas avotiem ir jābūt apsegtiem un ar kompresēta gaisa ventilācijas sistēmas cauruļvadiem savienotiem ar smakas kontroles iekārtām.

Vietas,  kuras  ir  parasti  pieejamas  stacijas  pakalpojošajam  personālam  ir  jānodrošina  ar normāliem darba apstākļiem.

Vietas,  kas  tiek  uzskatītas par  galvenajiem smakas  avotiem,  kuras  jānodrošina ar  smakas apstrādi:

Režģu ēka	gaisa atjaunošanas biežums: vismaz 4 reizes stundā Smilšu atdalīšanas kamera	gaisa atjaunošana ar režģu kameras aerācijas palīdzību Dūņu sabiezinātāji	gaisa atjaunošanas biežums: vismaz 2 reizes stundā Dūņu atūdeņošanas iekārtas gaisa atjaunošanas biežums: vismaz 4 reizes stundā

Smakas kontroles aprīkojumam, kura izmēri ir piemēroti tehniskā procesa aprīkojumam, ir jābūt ar sekojošām īpašībām:

Smaku ierobežojošajiem pārsegiem un vākiem jābūt uzstādītiem pie smaku avotiem kopā ar savienojošajiem cauruļvadiem smirdīgā gaisa novadīšanai uz apstrādes iekārtām. Pārsegiem un cauruļvadiem ir jābūt apgādātiem ar pieejas un mērīšanas punktiem. Pārsegiem un vākiem ir jāuzstāda ātrās izlaides lūkas, kuras, bez liekām grūtībām, ir paceļamas vienam cilvēkam, kur vien tas ir iespējams.

Cauruļvadu sistēmām ir jāiekļauj aprīkojums plūsmas balansēšanai un multi-ekstrakcijas avota sistēmu, tāpat ir jāiekļauj kondensāta aizvarus, kas apgādāti ar pieejamiem manuālās izvades ventiļiem.

Smakas izsūkšanas ventilatoriem ir jābūt ass vai centrifūgas veida, kas atbilst pielietojumam 1. bīstamības zonā. Ventilatora jaudai jābūt atbilstošai, lai izvilktu visas telpas smaku caur sistēmas cauruļvadiem.

Kopējais spiediena zudums bio-filtra sistēmā nedrīkst pārsniegt 700 Pa. Bio-filtra tehniskajam projektā ir jāiekļauj sekojošais:

•	Bio-filta korpuss, izgatavots no FRP vai līdzīga materiāla

•	Plastmasas nesošās plātnes

•	Kūdras un viršu filtra materiāls mikrobioloģiskajai sadalei

•	Pirms-gāzes skalotājam ir jābūt aprīkotam ar:

o	Izolācijas materiālu

o	Piļu atdalītāju

o	Recirkulācijas sūkni

o	Cirkulācijas sūkni, ieskaitot smidzināšanas uzmavu

o	Mērīšanas aprīkojumu

o	Sūkņa bedres līmeņa vadību (ieskaitot pārteci un iztukšošanu)

o	Sūkņa sausās gaitas aizsardzību

o	Spiediena kontroli pirms ievades uzmavām

o	Visiem nepieciešamajiem cauruļvadiem

o	Izpūstā gaisa ievades un izvades atlokiem

o	Iskatot tuneļa jumtu, izgatavots no FRP

Izplūdes ventilatoram jābūt projektētam bīstamajām zonām EEXe I T3

Šeit ievietot aprīkojuma specifikācijas

Gultņi

Gultņu kalpošanas ilgums: izņemot gadījumus, kad tas ir norādīts citādi, visiem gultņiem ir jābūt ar minimālo paredzamo kalpošanas ilgumu B-10, kas ir 10 gadi vai 20 000 stundas. Kur tas ir norādīts, gultņiem jābūt B-10 klases kalpošanas ilgums atbilstoši sekojošiem darbības veidiem:

Tabula F-1: Gultņu projektētais kalpošanas ilgums

| Darbības veids | Projektētais kalpošanas ilgums (gados) | B-10 projektētais kalpošanas ilgums (stundās) |
| --- | --- | --- |
| 8 stundu maiņa | 10 | 20.000 |
| 16 stundu maiņa | 10 | 40.000 |
| Nepārtraukts | 10 | 60.000 |

Visiem uz visu kalpošanas laiku ieeļļotajiem gultņiem jābūt ieeļļotiem rūpnīcā ar ražotāja ieteikto smērvielu lai nodrošinātu gultnim maksimāli ilgu kalpošanas laiku un labāko sniegumu.

1.  Visiem gultņiem ir jāatbilst DIN standartam, S1 vienības izmēri, kur tas iespējams.

2.  Kur vien iespējams, gultņiem jābūt ar ārējo montāžu un tiem jābūt noņemamiem kopā ar rotējošo elementu.

3.  Gultņiem, kur tas iespējams, ir jābūt attiecīgās klases lodīšu vai rullīšu veida, un tiem jābūt izvietotiem,  lai  absorbētu  radiālās  un  ass  slodzes  darbības  uzsākšanas  un  darbības apstākļos.

4.  Gultņiem jābūt iemontētiem korpusā ar putekļu aizsardzību un nodrošinātiem ar eļļošanas

punktiem eļļošanai ar eļļošanas šļirci.

Ass Hermetizācija

Mehānisks aizvars, neatkarīgs no rotācijas virziena, SiC/SiC materiāla kombinācija berzējošajās virsmās. Parastais ūdens aizvars, izgatavots no parafīna eļļas.

Enkura bultskrūves aprīkojumam

Aprīkojuma piegādātājam katra aprīkojuma vienība ir jānodrošina ar piemērotām enkura bultskrūvēm.  Enkura  bultskrūvēm  kopā  ar  šabloniem  vai  uzstādīšanas  rasējumiem  ir  jābūt

piegādātiem, lai varētu tās uzstādīt, kad strukturālais betons ir iemontēts. Katra bultskrūve ir jānodrošina ar diviem izlīdzinošiem uzgriežņiem.

Ja  vien  nav  citādi  parādīts  rasējumos  vai  precizēts,  aprīkojuma  enkura  skrūvēm,  kas  ir iemontētas pamata plātnēs, ir jābūt pietiekami garām, lai būtu iespēja ieklāt 4,0 cm javas zem pamata plātnes un nodrošinātu pietiekamu stiprinājumu strukturālajā betonā. Bultskrūvei vismaz par divām vītnēm jāpārsniedz uzgrieznis pēc pēdējās pievilkšanas.

Ja vien tas nav citādi precizēts vai tam dots Inženiera apstiprinājums, enkura bultskrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm ir jābūt no nerūsējošā tērauda.

Aprīkojuma pamati

Aprīkojuma  pamatiem  jābūt  tādiem,  kā  to  ir  norādījis  ražotājs  rakstiskā  veidā.  Visam aprīkojumam, tvertnēm, vadības skapjiem u.t.t. jābūt uzmontētiem uz vismaz 80 mm augstiem betona pamatiem, ja tas nav norādīts vai precizēts citādi.

Dzinēja aizsargi

Visai elektroenerģijas padevei, primārajiem dzinējiem, mašīnām, ass pagarinājumus un iekārtas kustīgās daļas ir jāaizsedz saskaņā ar Vispārīgajiem rūpnieciskās drošības noteikumiem un ISO

14120.

Aizsargiem jābūt konstruētiem no vismaz 10. biezuma stieptā, placinātā tērauda ar līdzenām malām un stūriem, galvanizētiem pēc ražošanas un cieši piestiprinātiem. Kur nepieciešama eļļošanas vai tehniskā apkope, aizsargiem jābūt aizšaujamām durvīm uz eņģēm.

Aizsargājošais pārklājums

Visam aprīkojumam jābūt krāsotam vai pārklātam, saskaņā ar A nodaļas „Aizsargājošo pārklājumu”,  ja  vien  INŽENIERIS  nav  to  citādi  apstiprinājis.  Krāsainā  metāla  un  citas pretkorozijas virsmas ir jāpārklāj ar smērvielu vai eļļu. Pārklātām virsmām jābūt aizsargātām pret noberzumiem un citiem bojājumiem kraušanas, testēšanas, salikšanas un transportēšanas laikā.

Trokšņa līmenis

Trokšņa līmenim jāatbilst EC Direktīvai 2003/10/EC , kas nosaka minimālās veselības aizsardzības un drošības prasības attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, kas rodas no fiziskiem elementiem (trokšņa).

4.1	Darba izpildes normas

Visiem materiāliem un aprīkojuma, konstrukcijas detaļām un statistiskajiem aprēķiniem ir jāatbilst un jābūt balstītiem un pēdējā lasījuma starptautiski pieņemtajiem standartiem.

Kaut arī zemāk uzrādītie vispārēji pieņemtie standarti, Pretendentam, kopā ar Piesolīto Cenu, jāiesniedz pilnu standartu sarakstus, kurus tas plāno pielietot izpildot Darbus. Inženierim šis saraksts ir jāapstiprina.

Vispārēji pieņemtie standarti ir:

•	Latvijas standarti

•	Eiropas standarti

•	Eiropas nacionālie standarti (DIN, BS,etc.)

•	Starptautiskie standarti (ISO, etc.)

4.2	Darba rasējumi

Darba Uzņēmējam ir jāsagatavo visu galveno cauruļvadu un uzstādīšanas detaļu darba rasējumi, lai  tos  apstiprinātu  Inženieris.  Šo  rasējumu  sagatavošanu  un  to  strukturālie  aprēķini  nav nododami tālāk bez Inženiera piekrišanas.

Šiem rasējumiem ir jādod visa nepieciešamā informācija aprīkojuma un cauruļvadu uzstādīšanai, būvniecībai un krāsošanai balstoties uz pieņemtajiem standartiem. Ventilācijas ejas un novadcaurules ir ierīkojamas, kur tas nepieciešams.

Visām darba daļām ir  jābūt projektētām un ražotām saskaņā ar jaunākām tehnoloģijām un profesionālā līmenī. Noteikumi, standarti un norādes, kas minēti šinī aprakstā ir jāievēro projektējot, aprēķinos un izpildē.

Gadījumos, kad darba uzņēmējam nepieciešams sagatavot papildus darba rasējumus, nedrīkst veikt ne sagatavošanas, ne uzstādīšanas darbus, kamēr darba rasējumus un strukturālo analīzi nav pieņēmis Inženieris. Noteikts skaits galīgi pieņemto rasējumu kopiju ir jāiesniedz Inženierim.

Darba rasējumu mērogam nedrīkst būt mazākam par 1:20; detaļām no 1:10 līdz 1:1.

Darba Uzņēmēju nevar atbrīvot no atbildības un garantijas pamatojoties uz to, ka Inženieris ir apstiprinājis rasējumus un strukturālos aprēķinus.

Iesniedzamajiem strukturālajiem aprēķiniem ir jāsatur vismaz sekojošais:

a)	Slodzes un horizontālais spiediens, uz kuriem ir balstīti aprēķini b)	Pašas konstrukcijas svars

c)	Galveno strukturālo daļu materiālu veids un savienojumos izmantotais materiāls d)	 Visu būtisko elementu izmēri un šķērsgriezumi

e)	Maksimālā spriedze, kā arī maksimālais spiediens uz nesošajām daļām un atsevišķo struktūras elementu un to savienojumu momenti

f)	Stabilitātes pierādījums

4.3	Projektētās slodzes

Aprīkojumam ir jābūt projektētam, ņemot vērā visas saistītās slodzes, kas uzrādītas noteikumos un specifikācijās, kā arī atklāta lauka hidrostatisko testu efektu, vēju, sprādziena vilni, paātrinājumu, pievienoto cauruļvadus, transportēšanu un uzstādīšanu.

Visas slodzes, kas ir izmantotas projektā, ieskaitot aprīkojuma un komponentu slodzes, ir jābūt skaidri atainotām projekta aprēķinos.

Aprīkojuma uzmavām, kur vien tas ir iespējams, nav jāuzliek statiskos un dinamiskos spēkus un momentus, ko  rada  pievienotie cauruļvadi. Ja  aprīkojuma uzmavām tiks  uzlikti  statiskie  un dinamiskie spēki vai  momenti, tie  nedrīkst pārsniegt skaitļus, kurus noteicis ražotājs, un  tā pierādījums ir jānodod Inženierim.

5	MATERIĀLS

5.1	Vispārīgais

Ja nav norādīts citādi, lējumiem jābūt izgatavotiem pēc sekojošiem standartiem:

-pelēkais lietais ķets	DIN1691

-kaļamais ķets	DIN1693

-karbonizētais tērauds	DIN1681-85

-varš un vara sakausējums	DIN1714, DIN1705, DIN1709

a) Nerūsējošais tērauds

Vietās, kur nerūsējošais tērauds ir noteikts vai lietots, tam ir jābūt pretestībai pret atmosfērisko koroziju, ne mazāk kā 18% hromam, 8% niķelētais tērauds, DIN17445.

Ja nepieciešams konkrētā gadījumā, jānodrošina augstāka līmeņa korozijas pretestība.

b) Ķets

Ķetam jābūt standarta pelēkās smalkgraudainās kvalitātes DIN1691 vai labākas. Struktūrai jābūt viendabīgai un brīvai no iekļauta nemetāliska materiāla un citiem kvalitāti pazeminošiem defektiem. Neslīpētās virsmām ir jānoņem visi liešanas rezultātā radušies nelīdzenumi.

c) Kaļamais ķets

Kaļamajam ķetam jābūt standarta pelēkās smalkgraudainās kvalitātes DIN1693 vai labākas.

Struktūrai jābūt viendabīgai un brīvai no iekļauta nemetāliska materiāla un citiem kvalitāti pazeminošiem defektiem. Neslīpētās virsmām ir jānoņem visi liešanas rezultātā radušies nelīdzenumi.

Materiāliem jābūt tik standartizētiem, cik tas ir iespējams. Materiāliem un struktūras daļām, kas nav standartizētas, ir jāatbilst konkrētā objekta prasībām un var tikt lietoti tikai ar Inženiera apstiprinājumu.

Visiem materiāliem jābūt labākajiem savā veidā, brīviem no visiem defektiem, kas varētu pasliktināt to spēku, izturību un izskatu. Visiem materiāliem ir jāatbilst esošajām piemērojamajām specifikācijām.

5.2	Bultskrūves un skrūves

Vispārēji materiālam jāatbilst to DIN EN ISO 898-1 un DIN EN ISO 898-2 prasībām skrūvju mehāniskajām īpašībām un DIN EN 20898-2 uzgriežņiem. Visas skrūves un bultskrūves iegremdētajam	aprīkojumam,	vietās	ar	applūšanas	draudiem	vai	visās	zonās,	kur	ir paaugstinātas korozijas vides gaiss, ir jābūt no nerūsošā tērauda, ieskaitot enkura bultskrūves aprīkojuma stiprināšanai.

Bultskrūves: Savienojošās bultskrūves var būt neapstrādātas vai galvanizētas neslīpētas mašīnskrūves, kā tas noteikts detalizētā aprakstā. Kad galvanizētas, vītņu dziļumam jābūt pietiekamam brīvai skrūvēšanai. Pusslīpētās mašīnskrūves var tikt lietotas neslīpēto bultskrūvju vietā, ja ir nepieciešams iegūt brīvu skrūvējumu, kā tas noteikts.

Kontruzgriežņi: tiem jābūt galvanizētiem, palīg-veida, lietojami kopā ar standarta uzgriežņiem.

Uzgriežņi un paplāksnes: uzgriežņu un paplākšņu tēraudam ir jābūt izgatavotam pēc attiecīgajiem standartiem, kas piemērojami bultskrūvēm.

5.3	Metināšanas stieņi

Jebkuros metināšanas darbos var tikt izmantots tikai atbilstošs metināšanas stienis, elektriskā loka  vai  gāzes.  Stiepšanās  īpašībām  jāatbilst  metināmam  materiālam,  kā  tas  noteikts atbilstošajās normās.

Elektriskā loka elektrodiem jābūt klasificētiem pamatojoties uz pēcmetināšanas deponēto metālu, klājuma veidu, elektrodu mehāniskajām īpašībām, elektrodu metināšanas pozīcijas un strāvas veida. Tikai biezi pārklātie stieņi var tikt izmantoti manuālajā metināšanā.

6	DARBU IZPILDE

6.1	Kopējā

Uzstādīšanas  un  salikšanas  darbi  ir  jāveic  profesionālā  līmenī  un  atbilstoši  attiecīgajām prasībām. Visām daļām jābūt kārtīgi saliktām un uzstādītām, kā tas parādīts rasējumos, kā to aprakstījis piegādātājs vai kā tas ir aprakstīts Specifikācijās, kārtīgi jāseko darbnīcā izstrādātajam salikumam. Ar aprīkojumu un materiāliem ir jāapietas uzmanīgi, tā lai ne viena daļa netiktu saliekta, lauzta vai kā citādi bojāta. Uzstādīšanas darbu izpildei jānozīmē tikai kvalificēti un profesionāli montētāji, metinātāji un mehāniķi.

6.2	Aizsargājošais krāsojums

Visiem uz objektu piegādātajiem elementiem ir jābūt ar aizsargājošu krāsojumu. Šim aizsargājošajam krāsojumam ir jābūt izpildītam saskaņā ar vispārpieņemto praksi un atzītām metodēm, ražotāja instrukcijām un saskaņā ar noteiktajām normām. Nedrīkst izmantot svinu saturošu aizsargājošo krāsojumu.

6.3	Aprīkojuma salikšana un uzstādīšana

Visam aprīkojumam ir jābūt izgatavotam pēc attiecīgā standarta, noteikumiem un specifikācijām un tā rakstiska apliecinājuma, kopā ar testu sertifikātiem, kas iegūstami no ražotāja. Ir ļoti būtiski, lai katrs aprīkojuma elements tiktu uzstādīts pareizi. Īpaša uzmanība ir jāpievērš celtņu , fiksēto pacelšanas iekārtu un rotējošā aprīkojuma stiprinājumu efektivitātei. Svarīgs ir dzinēju un kompresoru drošs gaisa uzņemšanas un izpūšanas sistēmas stiprinājums; drošs aprīkojuma novietojums attiecībā  pret  elektrisko sistēmu;  cauruļu  sistēmas  segregācija, īpaši  spiediena sistēmās; iekļaušanu vadības sistēmu, kas aptur mašinēriju, pārtrauc degvielas padevi un aizver iekšdedzes telpu. Aprīkojuma izvietojumam jābūt uz drošības apsvērumiem. Tam jābūt pienācīgi aizsargātam lietošanai plānotajā vidē, īpaši ja tas tiks novietots zonā, kur var izveidoties uzliesmojoša atmosfēra.

Katra elementa izvietojums ir jāpadomā arī attiecībā pret citiem elementiem, lai samazinātu potenciālo bīstamību objektā un tur strādājošajiem cilvēkiem.

Visa rotējošā aprīkojuma balansēšanas kvalitātei ir jābūt noteiktai saskaņā ar ISO 1940, ISO

7919, DIN EN 60034. Maksimālās vibrācijas līmenis, izmērīts jebkurā aprīkojuma vai sliedes punktā, nedrīkst pārsniegt 4.5 mm/s rms lai izvairītos no struktūras radītā trokšņa. Precīzākas prasības var tikt dotas katrā aprīkojuma kategorijā. Jāveic attiecīgi pasākumi, lai samazinātu uzmavu slodzes, ko rada ārējie cauruļvadi. Ir stingri jāievēro piegādātāja rekomendācijas sakarā ar maksimālajām atļautajām uzmavu slodzēm.

6.4	Cauruļvadi

A)  Kopējie noteikumi

Visu cauruļvadu sistēmu piegāde un uzstādīšana, kas šeit noteiktas un uzrādītas kontrakta rasējumos, ir DARBA UZŅĒMĒJA uzdevums. Katrai sistēmai ir jābūt pilnībā uzstādītai, ar visiem montāžas   elementiem,   piekarēm,   balstiem,   enkuriem,   kompensējošajiem  savienojumiem,

lokanajiem savienojumiem, ventiļiem  un  piederumiem, lai  nodrošinātu aprīkojuma projektēto

darbību. Pie tam visa izolācija, apšuve un pārklājums, siltuma kontrole, testēšana, dezinfekcija, rakšana, aizbēršana un apvalku uzstādīšana ir jābūt DARBA UZŅĒMĒJA uzdevumam.

DARBA UZŅĒMĒJAM ir jānodrošina visi nepieciešamie instrumenti, aprīkojums, materiāli un piederumi un jāizpilda visi uzdevumi, kas nepieciešami šeit norādītā un rasējumos atainotā darba paveikšanai. DARBA UZŅĒMĒJAM ir jānodrošina visa nepieciešamā testēšanas aparatūra, kas nodrošinātu testēšanas darbus, kā tie ir paredzēti kontrakta dokumentos. DARBA UZŅĒMĒJAM ir jānodrošina nepieciešamo aprīkojumu noteikto cauruļvadu sistēmu apskatei un testēšanai.

Cauruļvadiem  jābūt  izvietotiem  tā,  lai  būtu  atvieglota  izmantošana  un  tehniskā  apkope.  Ir jāpievērš uzmanība pieejai pie ventiļiem, instrumentiem u.t.t. Izvietojot cauruļvadus ir jārēķinās nepieciešamo vietu izolācijas vadiem, kabeļiem, kabeļu renēm, izolatoriem u.t.t. lai nodrošinātu Elektrisko Darbu Uzņēmēju jau ar iekļautu izvietojumu.

Uzstādot cauruļvadus, ir jāievēro sekojošas atstarpes:

•	Sienas	25 mm

•	Griesti	100 mm

•	Grīdas	150 mm

•	Blakus esošie objekti  25 mm	(starp  pulētām  virsmām  ieskaitot  izolāciju,  kur  tas nepieciešams)

•	Kabeļi un izolācijas vadi	150 mm

Nevienam savienojumam nedrīkst būt iemontētiem sienā vai jebkurā citā pozīcija, kur tie būtu grūti pieejami apkopei.

Cauruļvadiem, kas pievienoti Mehāniskajam Aprīkojumam, kuram būs nepieciešama izjaukšana, tādiem kā sūkņiem, tilpnēm u.t.t., ir jābūt nodrošinātiem ar atlokiem vai savienojumiem, kas ļauj vieglu   cauruļvadu   noņemšanu   bez   cauruļvadu   griešanas.   Cauruļvadiem   ap   Mehānisko Aprīkojumu ir jābūt atbilstoši balstītam, tā lai aprīkojums varētu tikt noņemts vai izjaukts bez pagaidu balstu uzstādīšanas cauruļvadiem. Visiem cauruļvadiem jābūt uzstādītiem bez amortizācijas vai spēka pielietošanas.

Visiem nepieciešamajiem cauruļvadu balstiem ir jābūt iekļautiem vai nu piekares, vai turētāju vai celma savienojumu veidā, un cauruļvadiem ir jābūt pienācīgi ieskautiem pie „U” bultskrūvju balsta vai līdzīgiem apstiprinātiem stiprinājumiem.

Cauruļvadiem jābūt projektētiem un uzstādītiem tādā veidā, ka hidrauliskā un pašas konstrukcijas svara slodze tiek pārnesta uz  sūkņu atlokiem, lējumiem vai  citiem elementiem. Mālu javas atlokiem ir jābūt nodrošinātiem cauruļvadiem, kas iet cauri sienām. HDPE vai citi elastīgiem cauruļu materiāliem jābūt nodrošinātiem ar neoprēna gumijas uzmavām.

Darba Uzņēmējam ir jāizmanto uzvāžņi un aizbāžņi, lai nepieļautu netīrumu, ūdens un citu svešķermeņu  iekļūšanu  cauruļvados,  ventiļos  un  montāžas  elementos.  Plātes,  aizbāžņi  un uzvāžņi nedrīkst būt piestiprināti cauruļvadiem ar metinājumu vai jebkuru citu stiprinājuma veidu, kas bojātu cauruļvadu galus. Uzvāžņiem un aizbāžņiem ir jābūt uzstādītiem pēc dienas darbu beigām, vai jebkurā citā momenta, kad darbi ir uz īsu brīdi pārtraukti.

Palīg-cauruļvadi

Visi cauruļvadi no un uz aprīkojuma, kas uzmontēts uz sliedēm, ir jānodrošina are elastīgajiem savienojumiem.

Tabula F-2: Cauruļvadu materiāla pielietojums

| Pielietojums | D.I. | SS | Galvanizēts C-tērauds | Varš | PVC | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācija zem zemes | X |  |  |  | X | X |
| Kanalizācija virs zemes | X | X |  |  | X | X |
| Tehnoloģiskā procesa gaiss |  | X | X |  |  |  |
| Instrumentu gaiss |  | X | X |  |  |  |
| Tehnoloģiskā procesa ūdens |  | X | X |  |  | X |
| Servisa ūdens |  | X | X |  |  | X |
| Dzeramais ūdens | X |  | X | X |  | X |

Virszemes cauruļvadu marķējums

Sekojošās krāsas ir jāizmanto, kā tas ir norādīts RAL 840 HR.

Tabula F-3 virszemes cauruļvadu marķējums

| Pielietojums | Krāsa / RAL kods |
| --- | --- |
| Ūdens | Zaļa RAL 6010 |
| Tvaiks | Sarkana RAL 3003 |
| Gaiss | Zila RAL 5009 |
| Uzliesmojoša gāze | Dzeltena RAL 1012 |
| Neuzliesmojoša gāze | Dzeltena RAL 1012 |
| Skābe | Oranža RAL 2000 |
| Sārms | Violeta RAL 4001 |
| Dūņas | Brūna RAL 8001 |
| Virspusē peldošs | Brūna RAL 8001 |
| Vakuums | Pelēka RAL 7002 |
| Papildus tam saskaņā ar DIN 2403: |  |
| Bīstamas vielas | Melna (Virsma vai apņemošs riņķis) RAL9OO5 |
| Ugunsdzēsības sistēmas | Sarkana/balta/sarkana RAL3000/9010/3000 |
| Dzeramais ūdens | Zaļa/Balta/Zaļa RAL6010/9010/6010 |

1- Marķēšanas metode

Pēc Pasūtītāja Pārstāvja izvēles, caurules ir jāmarķē ar identifikācijas krāsu sekojošā veidā:

•	Uzkrāsota uz caurules visā tās garumā

•	Uzkrāsota uz caurules lenšu veidā

•	Aptīta ap cauruli aptinamo lenšu veidā

Pielietot un atrast pamata krāsu un kodēšanas krāsu caurules identificēšanai sekojošā veidā:

•	Ventiļu un uzmavu un citu svarīgu montāžas elementu katrā pusē un blakus.

•	Vietās, kur caurules ieiet un iziet no sienām, ceļu un gājēju celiņu krustojumos; 7 m centros aprīkojuma telpās.

•	Standarta intervālos (15 m centros) garos cauruļvada posmos.

•	Tvertņu, tilpņu un sūkņu tuvumā.

Ja visas līnijas krāsojuma vietā tiek izmantotas lentes, jāizmanto 300 mm platas lentes, kas ir 100 mm garas katrā strīpu pusē. Jāizmanto 300 mm platas strīpas, kas izvietotas lentes centrā, 30 mm atstatus vienai no otras.

2- Cauruļvada identifikācijas krāsu kods

Sekojoša tabula parāda pielietojamos identifikācijas krāsu kodus, saskaņā ar RA1840, uzrādot pamata krāsu un koda krāsu:

Tabula F-4: Caurules identifikācijas krāsu kods

| Ūdens | Pamata krāsa / RAL Kods | Krāsu kods saskaņā ar RAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzeramais ūdens | Zaļa/balta/zaļa 6010/9010/ 6010 |  |  |  |
| Kanalizācijas ūdens | Zaļa/brūna 6010/8001 | Betona pelēka 7023 | Brūna 8001 | Betona pelēka 7023 |
| Dūņas | Brūns 8001 |  |  |  |
| Virspusē peldošs | Brūns 8001 |  |  |  |
| Ugunsdzēsība |  |  |  |  |
| Ūdens, putas vai cits ugunsdzēsības Materiāls | Sarkana/balta/sa rkana 3000/9010/ 3000 |  |  |  |
| Ķimikālijas |  |  |  |  |
| Skābes | Oranža 2000 | Sarkana 3003 | Sarkana 3003 | Sarkana 3003 |
| Sārmi | Violeta 4001 | Zila 5009 | Zila 5009 | Zila 5009 |
| Nātrija bisulfāts | Brūna 8001 | Violeta 4001 | Violeta 4001 | Violeta 4001 |
| Tīrošas ķimikālijas | Brūna 8001 | Zila 5009 | Zila 5009 | Zila 5009 |
| Gaiss un citas gāzes |  |  |  |  |
| Gaiss, servisam | Zila 5009 | Gaiši Zaļa 6027 | Gaiši Zaļa 6027 | Gaiši Zaļa 6027 |
| Gaiss, instrumentiem | Zila 5009 | Dzeltena Zaļa 6018 | Dzeltena Zaļa 6018 | Dzeltena Zaļa 6018 |
| Hlors | Dzeltena 1012 | Zaļa 6010 | Sarkana 3003 | Zaļa 6010 |

B)  Cauruļvadu savienojumi

Cauruļvadiem var tikt izmantoti tikai sekojoši savienojumi:

•	Metinājuma šuves

•	Atloki

•	Cauruļu vītne

•	Uzmavas

Kopumā cauruļvadi tiks metināti, izņemot gadījumus, kad ir citādas prasības uz aprīkojuma un ventiļiem vai aprīkojuma un ventiļu apkopei.

Atlokiem cauruļvadiem un cauruļvadu montāžas elementiem ir jāatbilst DIN 2642, BS 4504

Nodaļai 3.1 un 3.2, vai ekvivalentam PN10 nominālo spiediena klasi. Atlokiem ar siediena klasi PN6 jāatbilst DIN 2631, ar PN 10 - DIN 2632, ar PN 16 - DIN 2633, ar PN 25 - DIN 2634 vai ekvivalentam.

Atloku minimālajai spiediena klasei spiediena sistēmās ir jābūt vismaz vienādai augstāko spiediena klasi caurulēs vai montāžas elementos, pie kuriem tie ir pievienoti, bet ar minimālo spiediena klasi PN 10.

Atlokiem ir jābūt ar plakanām virsmām un jābūt pievienotiem ar skrūvju caurumiem, abpusēji apņemošiem caurules vertikālo asi, ja tas nav norādīts citādi. Dažādu mazu cauruļvadu atlokiem ir jābūt saskaņā ar šiem cauruļvadiem norādītajiem standartiem.

Izolācijas atloki: izolācijas atloki ir jālieto dažādu metālu savienošanai vai cauruļvadu sistēmās, kur ir izmantota korozijas vai katodu aizsardzība. Izolācijas atlokiem ir jābūt ar skrūvju caurumu diametru par 7 mm lielākiem par bultskrūvju caurumiem.

Izolācijas atloku komplekti: Izolācijas atloku komplekti ir jānodrošina, kur tas ir norādīts vai kur ir nepieciešams novērst kontaktu starp dažādiem metāliem. Katram izolācijas atloku komplektam ir jāsastāv no izolējošās blīves, izolējošās uzmavas un  paplāksnes un tērauda paplāksnes. Izolējošajām uzmavām un paplāksnēm jābūt viengabala, kad atloku bultskrūvju diametrs ir 1-1/2- collas vai mazāks un tiem jābūt izgatavotiem no poliformaldehīda.	Bultksrūvēm ar diemateru lielāku par 1-1/2 collām, izolācijas uzmavām un paplāksnēm ir jābūt atsevišķām un jābūt izgatavotām no polietilēna vai fenolija. Izolācijas uzmavām jābūt pilnkontakta.

Visām vitvorta cauruļu vītnēm ir jābūt saskaņā ar BS 84/BS919, DIN-ISO 228, DIN 2999, DIN

3835.

Blīves

Ar blīvēm ir jārīkojas saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pēc atloku savienojumu atvēršanas vai izjaukšanas blīves ir jānomaina.

Plakano blīvju ģeometriskā specifikācija saskaņā ar DIN 2690/2691/2692/2697, blīvju tehniskais raksturojums saskaņā ar DIN EN 1591-2. Blīvēm ir jāatbilst šādiem standartiem:

•	Plakanās blīves gaskets saskaņā ar DIN 2690 blīvēm ar plakanu virsmu PN 1 līdz PN 40, DN

10 līdz DN 4000

•	Plakanās blīves saskaņā ar DIN 2691 blīvēm ar mēlīti un gropi, PN 10 līdz PN 160, DN 10 līdz DN 1000

•	Plakanās blīves saskaņā ar DIN 2692 blīvēm ar kontaktējošo izvirzījumu virsmām, PN 10 to

PN 100, DN 10 to DN 1000

•	Rievotās metāla blīves saskaņā ar DIN 2697, PN 64 to PN 400, DN 10 to DN 400, materiāls

PTFE, grafīts vai sudrabs uz vairākām tērauda plātnēm.

Prasti , azbestu nesaturošs pildījums ar neaoprēnu vai nitrila saistvielu, 2mm minimālais biezums vienkāršām virsmām un 3 mm minimālais biezums rievainām virsmām. Dzeramā ūdens blīvju materiālam jābūt saskaņā ar EC direktīvu 2002/72/EC, 2002. gada 6. augusts, attiecībā pret plastmasas materiāliem un priekšmetiem, kuriem plānots kontakts ar ūdeni, atbilstoši ir jābūt oficiālam sertifikātam, kas atļauj tiešo kontaktu ar ūdeni.

Ellastīgie savienojumi

Cauruļvadu savienojumiem ar kustīgā novietojama aprīkojumu, tādu kā sūkņi ar gaisa pievadi, rotējošā mehānisma sūkņi, ir jābūt aprīkotiem ar higiēniskā veida lokanajiem savienojumiem.

Nedrīkst  lietot  rievotā  veida  savienotājus  uz  produkta  līnijām.  Beigu  savienojumiem  uz

savienotājiem ir jābūt apgādātiem ar atlokiem un uzmavām.

C)  Cauruļu balsti un turētāji

Cauruļu statņiem, cauruļu balstiem un cauruļu turētājiem ir jābūt tikai no nerūsējošā tērauda. Cauruļu  statņiem  un  cauruļu  balstiem  ir  jābūt  atbilstoši  projektētiem  izmantojot  nerūsējošā

tērauda kastes šķērsgriezumu 50 x 50mm, 80 x 50mm, 100 x 50mm vai šādu šķērsgriezumu citu kombināciju. Parasti tiks lietots kārtainais nerūsējošais tērauds, izņemot vietas kur ir neieciešams vai pieprasīts pulējums. Attālumam starp turētājiem ir jābūt saskaņā statiskajām prasībām. Pirms uzstādīšanas objektā ir jāiesniedz detalizētu cauruļu statņu un balstu rasējumu.

D)  Ventiļi

Vispārējie norādījumi

Visiem ventiļiem jābūt piemērotiem izmantošanai apstākļos, kādos tiem jādarbojas. Materiālu projektam, būvei un izvēlei ir jāņem vērā novirzes no normas darbības laikā, ieskaitot strauju

spiediena paaugstināšanos un termālo šoku.

Vietās, kur ventiļa ligzda iekļauj stellīta vai cita citas virsmas materiāla pielietojumu, ir jābūt diferencētai cietībai, ne mazākai par 50 un ne lielākai par 100 brinelliem, starp fiksēto un kustīgo ligzdu, ar cietāku materiālu fiksētajā ligzdā.

Paralēlās ligzdas, griežamie vai aizvaru ventiļi var tikt izmantoti gaisam un ūdenim, un klinkeri mazās atspiešanas gadījumos. Visiem izolējošajiem ventiļiem ir jābūt aizslēdzamiem. Izolējošie ventiļi ir nepieciešami visos stacijas aprīkojumos. Paralēlās ligzdas vai aizvaru ventiļiem ir jābūt tādiem, ka atvērtā pozīcijā neviena aizvara daļa netraucē brīvo plūsmu. Ja tiek izmantoti lodīšu ventiļi, tiem jābūt tā novietotiem, lai rokturis būtu paralēli caurules asij atvērtā pozīcijā. Eļļošanas nolūkā ventiļiem ir jābūt aprīkotiem ar atlokiem, tiem jābūt ar tērauda korpusu un nerūsējošu malu. Pārsegu un ventiļu apvalku stiprinājumiem jābūt nevis ar skrūvēm, bet ar bultskrūvēm. Jebkuram ventilim, kas ir projektēts vienvirziena plūsmai, nepieciešamajam plūsmas virzienam bultas  veidā  ir  jābūt  skaidri  norādītam  uz  ventiļa  korpusa.  Ventiļu  vārpstām  un  citam aprīkojumam, kas ir projektēts lietošanai ārpusē ir jābūt putekļu un laika apstākļu aizsardzībai.

Visiem  ventiļiem  jābūt  tā  novietotiem,  lai  tie  būtu  ērti  sasniedzami  no  stāviem,  ejām  un platformām. Neviens ventilis nedrīkst būt uzstādīts ar to darbinošās vārpstas blīvslēgu zem horizontālās centra līnijas, lai izvairītos no netīrumu iekļūšanas blīvslēgā un nodrošinātu pilnīgu noslēgšanu.

Kad ventiļiem ir nepieciešams būt slēgtiem lietošanai savā pozīcijā, tiem jābūt nodrošinātiem ar

ķēdi, piekaramo slēdzeni un trīs atslēgām, vai ar citu drošu saslēgšanas ierīci. Ventiļu iekšējam

diametram galos pie caurulēm ir jābūt tādiem pašiem, kā cauruļu iekšējiem diametriem, pie kurām tie ir piestiprināti.

Ja tas nav citādi norādīts, visiem ventiļiem ir jābūt atveramiem pret pulksteņrādītāju virzienā, vadāmiem ar spara ratu līdz 300 mm, virs 300 mm ir jāizmanto atvēršanas mehānisms. Augstākā piepūle, kas  lietojama spēka  rata  ārējā  malā,  to  atverot  maksimālajā, nebalansētā plūsmā, nedrīkst pārsniegt 200 Nm.

Visiem spara ratiem jābūt norādēm „atvērt” un „aizvērt” un virzienam bultām, kas norāda virzienu. Visiem spara ratiem ir jābūt no viengabala lējuma.

Spara ratiem un aizvariem jābūt aprīkotiem ar piekaramajām atslēgām un ķēdēm, lai novērstu to neautorizētu lietošanu.

Ventiļi, kas nav viegli pieejami, Darba Uzņēmējam ir jāaprīko ar lietošanas platformām, vadības ķēdēm, rokturu pagarinātājiem, pagarinātiem eļļošanas punktiem un līdzīgu aprīkojumu un ierīcēm, kā tas var būt nepieciešams, lai nodrošinātu vieglu pieeju lietošanai, eļļošanai u.t.t.

Visu  veidu  ventiļiem ir  jābūt  izturīgiem pret  koroziju izsaucošu vidi,  jebkurai detaļai, kas  ir izgatavota no materiāla, kas nav aizsargāts pret koroziju, ir jābūt aizsargātiem pret koroziju.

Drenāža un ventilācija šahtas

Drenāžas cauruļvada izmēram jābūt vismaz 50  mm. Drenāžas piltuves var  būt  pievienotas kopējai drenāžai. Drenāžas caurules tiks novirzītas uz tuvāko drenāžas kanālu vai grīdas savācēju.

Darba   Uzņēmējam   ir   jānodrošina   visi   trapi,   drenāža   un   ventilācijas   šahtas,   kuras   ir nepieciešamas konkrētajā specifikācijā, rasējumos un kur tas ir nepieciešams iekārtu darbībai, līniju un iekārtu cementēšana (filling), hidrostatika un testēšana.

Pneimolīnijas ir jānodrošina visos cauruļvadu augstajos punktos, lai vēdinātu gaisu cauruļvadu cementēšanas laikā, vai gāzu izlaišanai, kas var tur sakrāties normālas darbības rezultātā. Ir jāuzstāda vienkāršie mazās sprauslas, lielās sprauslas vai dubultie gaisa ventiļi, kā tas ir nepieciešams. Spiediena klasei ir jābūt atbilstošai maksimālajam testa spiedienam maģistrālā.

Skalojamā ūdens hidranti

Hidrantu ventiļi

Skalojamā ūdens hidrantu ventiļiem ir jābūt uzskrūvējamiem, ar dibena ieeju augšā, saskaņā ar DIN standartiem. Dibena atlokiem jābūt 80 mm diametrā, apklātiem un izurbtiem PN16. katram ventilim ir jābūt ar ass vāku un izvades vāku.

Spiediencaurule

Katram hidranta ventilim ir jābūt apgādātam ar vienu „uzskrūvējamā” veida spiediencaurule ar divām  atverēm,  vienu  65  mm,  otru  19  mm  diametrā.  Uz  atverēm  ir  jābūt  ventiļiem  ar

momentālajiem durkļa veida savienojumiem

Šļūteņu skapji

Blakus katram ventilim ir jāatrodas vienam šļūtenes skapim jāsatur katru no augšminētajām spiediencaurulēm un šļutenēm (kas atrodas uz šļūteņu ruļļa) kopā ar vienu ventiļa atslēgu un

lauzni (tome bar).

Šļūtenes skapim jābūt no nerūsējošā tērauda un aizslēdzamam, tam jābūt uzmontētam virs zemes līmeņa uz kronšteinu rāmja, vai piestiprinātam pie sienas uz pamata plātnes.

Aizvaru ventiļi

Ķīļveida (slūžu) ventiļiem jāatbilst DIN 3352 , ja vien tas nav citādi norādīts Kontraktā.

i)	Spiediena klasei ir jābūt PN10, ja vien tas nav norādīts citādi Kontraktā. Atloku urbumiem ir jāatbilst PN10. Ventiļiem jābūt projektētiem PN10 darba spiedienam.

ii)	Izmantojot ar dzeramo ūdeni, aizvariem jābūt ar elastīgiem virsmām, līdz 400 mm diametrā. Aizvariem dzeramajam ūdenim ir jābūt ar pilnīgu iekšējo un ārējo EPDM pārklājumu, kanalizācijai – nitrila pārklājums.

iii)	Korpusam un pārsegam ir jābūt no kaļamā ķeta (GGG-50 saskaņā ar DIN 1693 vai ekvivalentu).

iv)	Ventiļu pamatnei jābūt ar pietiekamu vītni, lai atļautu aizvara pilnīgu atbīdīšanu no ventiļa nominālā stobra kanāla. Pamatnes hermetizācijai ir jābūt ar dubulto blīvslēgu. Ventiļa  pamatnei nedrīkst  būt  paceļamai, izgatavotai no  nerūsējošā tērauda, saskaņā ar AISI 420, aukstais presējums.

v)	Ventiļiem  jābūt  projektētiem  tā,  ka  caur  tiem  var  tecēt  dzeramais  ūdens, neapstrādātais ūdens, neapstrādātais notekūdens vai cits šķidrums, kā tas būs nepieciešams Darbos.

vi)	Visiem aizvaru ventiļiem ūdens un notekūdens cauruļvados ir jābūt ar elastīgām ligzdām. Aizvaru ventiļu  ligzdām citiem mērķiem, ja tādi ir, ir jābūt no nerūsējošā tērauda.

vii)	Visiem aizvaru ventiļiem ir jābūt brīvā atvēruma veida.

Griežamie ventiļi

Griežamajiem ventiļiem ir jāatbilst ISO 5752 ir jābūt sekojošiem:

i)	Visiem griežamajiem ventiļiem jābūt pilna kanāla veida.

ii)	Ventilim jābūt no ārpuses pārklātam ar epoksīdsveķu segumu (biezumam nedrīkst būt mazākam par 150 µm): iekšējam klājumam ir jābūt EPDM apšuvumam vai epoksīdsveķu pārklājumam;

iii)	Nominālajai spiediena klasei ir jābūt 10 atmosfērām (PN10), ja vien tas nav citādi norādīts Kontraktā.

iv)	Ventilim jābūt projektētam plūsmai abos virzienos.

v)	Ventiļiem jābūt  apgādātiem ar  maināmajām elastīgajām ligzdām  uz  NBR  70°

balsta.

vi)	Ventiļa  korpusam  jābūt  no  kaļamā  ķeta  (GGG-50  saskaņā  ar  DIN  1693  vai ekvivalenta). Diskam ir jābūt no kaļamā ķeta (GGG-40 saskaņā ar DIN 1693 vai ekvivalenta) vai nerūsējošā tērauda (AISI 431 vai ekvivalentam). Ventiļu asēm, koniskajām tapām, satverošajiem riņķiem, hermetizācijas riņķiem un visai iekšējai apdarei jābūt no nerūsējošā tērauda AISI 420 vai ekvivalenta.

vii)	Diska paplāksnei (ja tāda ir jāpielieto) ir no EPDM un tā ir maināma.

Ventiļa sūkšanās droša aizvēršanās spiediena atšķirībai ir jābūt 10 atmosfērām salīdzinot ar atmosfērisko spiedienu. Ventiļiem jābūt ar dubultajiem atlokiem. Korpusam jābūt no ķeta un apvilktam ar gumiju. Diskam jābūt no ķeta un asij no nerūsējošā tērauda. Blīvslēgiem jābūt noņemamiem un apmaināmiem bez ventiļa ass izņemšanas.

Griežamos ventiļus nedrīkst izmantot kanalizācijas vai dūņu cauruļvadu sistēmām.

Pretvārsti, aizvara veids

Sūkņu izvades caurules (spiediena puse) ir jābūt apgādātiem ar pretvārstiem. Pretvārstiem ir jābūt diskveida ar pretsvariem ar klasi DN 100 un vairāk. Pretsvaram ir jābūt ar aizsargu. Vārsta izmēriem  jābūt  saskaņā  ar  ISO  5752,  vai  ekvivalentu.  Vārstiem  jābūt  projektētiem  darba

spiedienam PN 10/16.

Vārsta korpusiem jābūt dubulto atloku konstrukcijai un izgatavotiem no kaļamā ķeta ISO 1083, vai ekvivalenta. Hermetizējošajām virsmām ir jābūt no nerūsējošā tērauda. Pretkorozijas aizsardzībai ir jābūt ar epoksīdsveķu krāsu uz tīras, ar smiltīm apstrādātas dzels virsmas, krasas biezums ne mazāks par 250 µm. Atloku spiedienu klase -  PN10. Asīm jābūt izvirzītām un izgatavotām no nerūsējošā tērauda.

Pretvārsti, lodīšu veids

Ja  vien  tas  nav  noteikts  citādi,  kanalizācijas sistēmām ir  jābūt  apgādātām ar  lodīšu  veida pretvārstiem. Lodīšu veida pretvārstu lodītes svaram ir jābūt projektētam plūsmas ātrumam un

uzstādītajai pozīcijai, lai izvairītos no pretvārsta nestabilas darbības (nedrīkst būt pieļautas lodītes

svārstības). Vārstiem jābūt projektētiem PN 10/16 darba spiedienam.

Vārsta korpusiem jābūt dubulto atloku konstrukcijai un izgatavotiem no kaļamā ķeta ISO 1083, vai ekvivalenta. Hermetizējošajām virsmām ir jābūt no nerūsējošā tērauda. Pretkorozijas aizsardzībai ir jābūt ar epoksīdsveķu krāsu uz tīras, ar smiltīm apstrādātas dzels virsmas, krasas biezums ne mazāks par 250 µm. Atloku spiedienu klase - PN10.

E)  Palīgaprīkojums

Manometrs

Mērinstrumentiem ir jābūt nodrošinātiem ar montāžas aprīkojumu, mērījumu diapazonu, nozīmējumu un signalizācijas kontaktiem, kā tas nepieciešams. Mērinstrumentiem jābūt Bordena caurules veida ar izolējošu diafragmu, misiņa korpusu atloku kaklu un nerūsējošā tērauda fasetēm. Aizmugurējai plātnei ir jābūt noņemamai, lai atvieglotu tehniskās pārbaudes un regulāciju. Skalas diametram ir  jābūt vismaz 100 mm  lielam. Skalai ir  jābūt kalibrētai kPa. Spiediena diapazons nedrīkst pārsniegt sistēmas darba spiedienu vairāk kā 1,5 reizes.

Katram mērinstrumentam ir jābūt apgādātam ar izolējošo krānu.

Sūkņa ieplūdes spiediena manometram ir jābūt uzmontētam tieši uz piegādes maģistrāles spiediena krāna un tam jābūt kalibrētam, lai tas rādītu reālo spiedienu sūkņa ieplūdes atlokā.

Elastīgie savienojumi

Elastīgie savienojumi ir jāuzstāda visos cauruļvadu savienojumos pie dzinējiem, ventilatoriem, kompresoriem un cita vibrējoša aprīkojuma, un kur tas uzrādīts. Elastīgajiem savienojumiem ir jābūt ar atlokiem, nerūsējoša tērauda pinumā ar iekšēju, gredzenveida, rievainu, nerūsējošā tērauda šļūteni, ar minimālo darba spiediena klasi 10 atmosfēras, ja tas nav norādīts citādi.

Savienojumiem ir jābūt vismaz 200 mm gariem, ar virsma pret virsmu atlokiem, ja tas nav

norādīts citādi. DARBA UZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz ražotāja darba rasējumi un aprēķini.

Izplešanās savienojumi

Visiem cauruļvadiem, kas var izplēsties vai sarauties, ir jābūt apgādātiem ar izplešanās savienojumiem, lai kompensētu kustību un neradītu nevajadzīgu slodzi uz aprīkojuma un citām

struktūrām. Izplešanās savienojumiem ir jābūt no nerūsējošā tērauda, monelmetāla, gumijas vai

cita  materiāla, kā  tas  nepieciešams katrā izmantošanas gadījumā. DARBA UZŅĒMĒJAM ir

jāiesniedz  detalizēti  aprēķini  un  ražotāja  darba  rasējumi  un  informācija  par  materiāliem, temperatūrām un spiediena apmēriem.

Palaišanas sieti

Pagaidu  palaišanas  sieti  tiks  uzstādīti  visa  aprīkojuma  ieplūdes  savienojumos, lai  novērstu celtniecības  gružu  iekļūšanu  aprīkojumā  palaišanas  brīdī.  Pagaidu  sieti  būs  novietoti  starp

atlokiem, lai tos būtu viegli noņemt, un tie būs aprīkoti ar marķējumu, lai tos varētu pārbaudīt pirms palaišanas.

Reduktori

Decentrētiem reduktoriem (ar platu dibenu) ir jābūt uzstādītiem tikai uz produktu līnijām pilnīgai cauruļvadu drenāžai. Centrētie reduktori ir jāuzstāda tikai vertikālajās līnijās.

F)  Metināšanas specifikācijas

Procesa cauruļvadu metināšanai jāizmanto tikai automātisko volframa loka metināšanu (orbitālo metināšanu) ar hēlija vai argona tīrīšanu.

Vietās, kur praktisku iemeslu dēļ šī procedūra nav iespējama, ir pieņemama vienas pieejas volframa loka metināšana inertas gāzes vidē bez pildījuma.

Metinājumu tīrīšana

Visi nerūsējošā tērauda metinājumi tiks tīrīti ar skābes pastu un tad noskaloti ar aukstu ūdeni skābes pastas noņemšanai – skābes tīrīšana ir jāveic divu dienu laikā pēc metināšanas. Visiem iekšējiem metinājumiem, kas nav vizuāli pieņemami, ir jābūt pulētiem līdz 190 grādu pulējumam.

Krāsojumi un pulējumi

Lai  nodrošinātu  pareizus  tīrīšanas  un  saglabāšanas  procesus,  iesakāmās  temperatūras  un atļautā  gaisa  mitruma  apstākļos  un  lietojot  pareizos  žūšanas  laikus,  Darba  Uzņēmējam  ir pastāvīgi jāuztur kontakts ar krāsu piegādātāju un stingri jāturas pie piegādātāja instrukcijām. Saglabāšanas operācijām ir jātek veiktām, cik tas ir iespējams, segtā telpā, pirms komponentu

piegādes uz objektu to uzstādīšanai.

Iebetonējamiem komponentiem ir jābūt aizsargātiem, pirms iebetonēšanas, ar visu to virsmu, kas atradīsies ārpus betona vai betonā līdz apmēram 100 mm dziļumam, galvanizācijas vai līdzīgas metodes palīdzību; virsmas, kas būs betonā nekad nedrīkst būt krāsotas

Tērauda  komponentu  tīrīšanai  ir  jāiekļauj:kārtīga netīrumu  noņemšana,  žāvēšana,  pēc  tam pamatīga	pretrūsas   un	abrazīvās	strūklas   vai	kodināšanas	tīrīšana;	visam	rūsošajam aprīkojumam ir jābūt notīrītam ar augstspiediena strūklu līdz līmenim, kas noteikts DIN standartā un ir sekojošs:

•	līmenis Sa 2 svina mīnija gruntējumiem u.t.t.;

•	līmenis Sa 2½ cinka-epoksīdsveķu un cinka- poliuretāna pārklājumiem;

•	līmenis Sa 3 metalizētajiem pārklājumiem. for metallized coatings. Jeb arī:

a: krāsotam, kā tas noteikts NODAĻĀ A. Krāsojumam nedrīkst būt ar nodrupumiem, plaisām un burbuļiem.

vai:

b: sekojoši galvanizētam:

termāli galvanizētam, lai atbilstu BS 729 un BS EN10143 kā tas piemērojams.

• Mīkstajam tēraudam jābūt izgatavotam objektā un aizsargātam izmantojot Inženiera apstiprināto metodi.

• Nerūsējošā tērauda aprīkojumam ir jābūt pulētam augstspiediena stikla strūklu.

• Nerūsējošā  tērauda  metinājuma  šuvēm  jābūt  apklātām,  un  ja  nepieciešams, notīrītām ar skābi.

Izolācija un apšūšana

Visiem cauruļvadiem, kas rada bīstamību apkalpojošajam personālam ar savu temperatūru, vai kuriem ir kondensācijas problēmas, vai kuri var ziemā sasalt, ir jābūt izolētiem un apšūtiem. Šim

apraksts	ir	domāts	Izolācijas	un	Apšūšanas	standarta	nodrošināšanai,	kas	ir	pilnīgs nodrošinājums pret ūdeni un tvaikiem, izmantojot tikai materiālus, kas nesatur hloru, atbrīvo no korozijas plaisāšanas potenciālās problēmas nerūsējošā tērauda cauruļvados un nodrošina pieņemamu izolācijas standartu un apšuvumu, kam nav nepieciešama apkope.

Procedūra

•	Visiem darbiem jātiek veiktiem aizsegā, tīrā un sausā vidē, ar pilnīgu laika apstākļu ietekmes aizsardzību. Visiem izmantotajiem materiāliem ir jābūt jauniem, tīriem un sausiem, no apstiprināta ražotāja.

•	Izveidot pilnīgu ūdens un tvaiku barjeru, uzklājot vienu slāni alumīnija folija tieši uz caurules.	Visiem	folija	savienojumiem	ir	jāpārklājas	vismaz	5	cm,	visiem savienojumiem jābūt hermetizētiem, uzklājot līplenti uz folijas virsmas. Uzklātajam folijām ir jābūt bez plīsumiem un bojājumiem un tam jāveido pilnīgu aizsardzību pret ūdeni un tvaikiem pa visu caurules virsmu. Folijai jābūt 50 -100 mikroniem biezai, no tīra rūdītā alumīnija bez aizmugures materiāla vai jebkāda veida starplikām un piemērotai dotajam mērķim.

•	Caurulei  jābūt  izolētai  ar  stikla  vati  (karstuma  izolācija)  vai  kūlfens  (Coolphen) (aukstuma izolācija) līdz noteiktajam izolācijas biezumam. Visiem stūriem un malām jābūt veseliem, pareiziem un bez defektiem. Visiem savienojumiem un šuvēm jābūt cieši salaistiem, starp tiem nedrīkst būt attālumam lielākam par 2 mm vai starpām, tiem jābūt tā uzklātiem, lai pilnībā slēgtu ūdens vai tvaiku iekļūšanu.

•	Izolācijas materiālam ir jābūt nodrošinātam, piestiprinātam un aptītam ar nerūsējošo stiepli. Stieplei ir jābūt 20swg nerūsējošā tērauda. Izolācijas materiāla savienojumiem un malām, salaistajām virsmām un ārējām virsmām ir jābūt pilnīgi hermētiskām un apmestām ar atbilstošu, hloru nesaturošu, tepi, lai izveidotu pilnīgu ūdens un tvaiku drošu aizsardzību.

•	Izolācija  ir  jāapšuj  ar  Nerūsējošā  Tērauda  Apšuvumu.  Apšuvumam  ir  jābūt  tā projektētas un uzklātam, lai nodrošinātu pilnīgu aizsardzību pret tvaiku un ūdens iekļūšanu,  tam  ir  jāiekļauj  notekcaurules u.t.t.  ,  lai  aizsargātu  no  ūdens.  Visiem savienojumiem jābūt konstruētiem ar dubulto pārklāšanos profila šķērsgriezumā ar visiem savienojumiem iekšēji hermetizētiem ar silikona tepi un pievilktiem ar nerūsējošā tērauda pašpievelkošām skrūvēm vai kniedēm 200 mm centros. Visam liekajam	tepes	materiālam	ir	jābūt	notīrītam	no	savienojumiem.	Jāveic	visi piesardzības pasākumi, lai savienošana nesabojātu alumīnija folijas aizsardzību, kas lietota izolācijā.

Apšuves materiāla balsta un stiprinājuma metodei ir jābūt ar inženiera apstiprinājumu, un jābūt projektētai tā lai:

(i) nodrošinātu mehāniski izturīgu un nostiprinātu apšuvumu.

(ii) nodrošinātu, ka izolācijas slānis un tvaika aizsardzība ir veselas, un neļauj iekļūt tvaikam vai ūdenim.

(iii) Kniedēm ir jābūt novietotām visu horizontālo cauruļvadu apakšpusē.

(iv) Vertikālajiem vai gandrīz vertikālajiem cauruļvadiem izolācijai ir jābūt nostiprinātai ar gredzeniem, kniedēm vai nostiprinātājplatnēm, ar intervāliem ne lielākiem kā

3,6 metri.

•	Tiks veiktas pārbaudes izolācijas un apšūšanas posmu laikā, tās veiks akreditēti inspektori, katram posmam ir  jāiegūst darbu apstiprinājumu un atļauju, lai varētu turpināt nākamā posma izolācijas un apšuvuma darbus.

•	Darba Uzņēmējam ir jādod 7 gadu garantija visiem veiktajiem apšuvuma un izolācijas darbiem. Garantijā jāiekļauj defekti, kas radušies nepareizu materiālu lietošanas, neprofesionāli veiktu darbu vai nepareizas projektēšanas rezultātā, kas noveda pie caurules un attiecīga aprīkojuma bojājuma.

Visu ūdens cauruļu iekšējā tīrīšana

Darba uzņēmējam ir jāpārliecinās, ka visu cauruļvadu, ventiļu, uzstādītā aprīkojuma un tilpņu iekšējās virsmas ir pilnīgi tīras pirms to nodošanas ekspluatācijā. Tīrīšanas procesam ir jāiekļauj vismaz sekojošās fāzes:

•	Iekšējo virsmu tīrīšana pirms uzstādīšanas, lai notīrītu dubļus, rūsu, apsūbējumu un metināšanas izdedžus.

•	Pirms un uzstādīšanas laikā, visas daļas ir jāpārbauda un jāpārliecinās, ka tās ir tīras, ir	jāveic	nepieciešamie	pasākumi,	lai	novērstu	svešķermeņu	iekļūšanu	gan uzstādīšanas laikā, gan pēc uzstādīšanas. Katram uzstādītajam elementam ir jābūt notīrītam  pirms  tiek  uzstādīts  nākamais  elements.  Visām  nesošajām  montāžas plātnēm (headers) ir jābūt notīrītām pirms aizvēršanas.

•	Visiem cauruļvadiem un tvertnēm ir jābūt kārtīgi izpūstiem ar skalojamo ūdeni. Darba uzņēmējam ir jānodrošina visas nepieciešamās ierīces, ieskaitot pagaidu cauruļvadus un ventiļus.

•	Skalojamam materiālam parasti ir jābūt tīram ūdenim. Skalojot nerūsējošā tērauda cauruļvadus, hlora jonu sastāvam ir jābūt mazākam par 200ppm.

Dzeramā ūdens cauruļvadu papildus dezinfekcija

•	Visiem cauruļvadiem un tilpnēm ir jābūt kārtīgi dezinficētiem, saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

6.5	Uzstādīšana

Visam aprīkojumam jābūt uzstādītām stingrā saskaņā ar ražotāja drukātām instrukcijām, un DARBA UZŅĒMĒJAM, ja to prasa ražotāja, vai ja to vēlas Pasūtītājs , visa uzstādīšana jāveic ar ražotāja vietējā pārstāvja uzraudzību.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, Darba Uzņēmējam ir uzmanīgi jāapseko celtniecības vieta un visi pamati un citas struktūras, pie kurām un uz kurām tiks uzstādīti šī apraksta aprīkojums un daļas, ir jāpārbauda pamatu atbilstību ar uzstādīšanas rasējumiem. Šo pārbaužu rezultāti ir jānodod Inženierim ar pietiekamu laika rezervi, lai varētu izlabot ielaistās kļūdas pirms darbu uzsākšanas. Darba Uzņēmējam ir jāuzņemas atbildību par pareizu aprīkojuma un cauruļvadu uzstādīšanu.

Katram atsevišķam elementam ir jābūt marķētam ar pareizo pielietojumu, kā tas parādīts Darba Uzņēmēja	detaļu	rasējumos.	Marķējumiem	ir	jābūt	uzštancētiem	uz	metāla	pirms galvanizēšanas, ja tā paredz noteikumi, un tiem jābūt skaidri salasāmiem pēc galvanizēšanas. Veicot pielietojuma norādījumus, Darba Uzņēmējam ir jācenšas izmantot tik maz pielietojumu, cik iespējams, katram identiska izmēra un uzbūves elementam ir jābūt tam pašam pielietojumam, neskatoties uz tā pozīciju kopējā struktūrā.

Visiem	cauruļvadu	savienojumiem	ar	aprīkojumu	jābūt	balstītiem,	noenkurotiem	un piestiprinātiem, lai izvairītos no spriedzēm un slodzēm uz aprīkojuma atlokiem un aprīkojumu. Ir jāuzstāda elastīgie savienojumu visos cauruļvadu savienojumos ar dzinējiem, ventilatoriem, kompresoriem un citiem vibrējošiem aprīkojumiem cauruļvadu sistēmā.

6.6	Fundamenti

Pamatiem jābūt tā projektētiem, lai tie izturētu aprīkojuma pilnu svaru. Pamatam ir jāiztur visas slodzēm, kuras rada vibrācija, šokiem un visām citas tiešas un decentrētas slodzes. Pamatiem ir jābūt ar pietiekami lielu kontakta zonu pa horizontāli, ir jābūt atbalsta iekārtām un tiem jābūt pietiekami augstiem. Pamatam ir jābūt izgatavotam no dzelzsbetona. Uzstādīšanas bultskrūvēm ir jābūt cieši ieskrūvētām un aizjavotām betona pamata blokos. Minimālajam augstumam ir jābūt

100 mm.

Ja iespējams, jāuzstāda un jāizlīmeņo aprīkojums, jāuzklāj java zem aprīkojuma pamata ar nesaraujošos javu (ieteicams java uz gumijas bāzes), minimālais biezums 15 mm.

Vibrācijas  līmenis:  Visam  vibrējošajam  aprīkojumam  ir  jābūt  aprīkotam  ar  nostiprinātiem atsperu-veida vibrācijas izolatoriem vai paliktņiem, saskaņā ar ražotāja rakstisko ieteikumu.

Darba  rasējumi:  Darba  rasējumi  ir  jāiesniedz  INŽENIERIM  apskatei.  Darba  rasējumi  tiks uzskatīti par nepabeigtiem un nepilnīgiem, ja tajos nebūs uzrādīti skaidri, īsi aprēķini, kas parāda spēkus,  kas  darbojas  uz	aprīkojuma  stiprinājumiem  un  DARBA  UZŅĒMĒJA  nodrošināto stiprinājuma elementu spēju šos spēkus izturēt.

6.7	Uzgriežņi, skrūves, paplāksnes un bultskrūves

Mīkstajiem un  lielas izturības uzgriežņiem, skrūvēm, paplāksnēm un bultskrūvēm ir  jāatbilst attiecīgajiem noteikumiem Latvijas likumdošanā, kā tas ir uzrādīts tabulā zemāk:

Tabula F-5 prasības mīkstajiem un lielas izturības uzgriežņiem, skrūvēm, paplāksnēm un bultskrūvēm

| Veids | BS |
| --- | --- |
| Melnās sešstūrainās bultskrūves, skrūves un uzgriežņi Dažāda pielietojuma metāla paplāksnēm Augstas izturības berzes aizķeres bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes | 4190 4320 4395: Daļas 1 – 3 |

Cauruļvadu skrūvju stiprinājumiem un stiprinājumiem ir jāatbilst ar attiecīgajiem noteikumiem BS

4504: Nodaļa 3.1 un 3.2, vai ekvivalentu, izņemot bultskrūves, kas lietojamas ar kaļamā ķeta caurulēm un stiprinājumiem ir jābūt izgatavotām saskaņa ar noteikumiem BS 2789 klasei 500/7, vai ekvivalentu.

Visām karbonizētā tērauda bultskrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm jābūt termāli galvanizētiem. Nerūsējošā tērauda uzgriežņiem, skrūvēm, paplāksnēm un bultskrūvēm jābūt izgatavotiem no

316S31 klases tērauda, kas saskan ar BS 970: 1. daļu vai BS 1449: 2. daļu , vai ekvivalentu.

Bultskrūvēm jābūt  pietiekami  garām,  lai  pēc  galējās  pievilkšanas  divām  vītnēm  ir  jābūt  virs uzgriežņa.

6.8	Metināšana

Metināšanas procedūras: metināšanas procedūru specifikācijas ir jānodod INŽENIERIM apstiprināšanai pirms cauruļvada metināšanas. Specifikācijas jābūt atbilstošām ar DIN EN 288 vai BS EN ISO 15614 (Metināšanas procedūru specifikācijas un kvalifikācijas metāliskajiem materiāliem). Metināšanas procedūrai ir jāiekļauj plātes malas veida sagatavošana, metināšanas metode, loka voltāža, loka strāvas stiprums ampēros, kustības ātrums, vada izmērs un veids, kušņa veids un citas procedūras, kas nepieciešamas metinājuma veikšanai.

Metināšanai, kad to pieprasa un apstiprina Inženieris, ir jāpilda kvalificētiem metinātājiem, kuru ir iepriekš pārbaudīti pēc apstiprinātiem standartiem šī darba veida veikšanai. Visām ar metināšanu saistītām  metodēm  ir   jāatbilst  apstiprinātajiem  loka  un  gāzes  metināšanas  standartiem cauruļvadu konstrukcijās.

Visiem  metinājumiem  ir  jābūt  veiktiem  tādā  veidā,  lai  būtu  līdz  minimumam  samazinātas starpības saraušanās slodzes, tā lai nevajadzētu veikt slodzes atslābināšanas apstrādi.

Nedrīkst veikt metināšanu, ja bāzes metāla temperatūra ir zemāka par -30°C. Temperatūras amplitūdā no 0°C līdz -30°C, virsmas 10 cm rādiusā no punkta, kur tiek sākta metināšana, ir jāsakarsē līdz temperatūrai, kurā virsmai nedrīkst pieskarties, pirms var tikt uzsākta metināšana.

Metināšanas procedūra

Metināšanas procedūras specifikācijām (MPS) ir jāuzstāda metināšanai, kas tiks lietota ar cauruļvadu sistēmās. MPS ir jāsatur informācija, kas ir uzrādīta DIN EN 288 vair BS EN ISO

15614 . Nerūsējošā tērauda, misiņa, titāna un niķeļa sakausējumu rūpnieciskajai ražošanai ir jātiek veiktai cehā, kas ir speciāli paredzēts šī veida materiāliem.

Metināšanā lietoto materiālu standarti

Visiem metināšana lietotajiem materiāliem ir jābūt ar savu marķējumu. Visiem ļoti zema ūdeņraža satura materiāli karbonizētam tēraudam un visiem materiāliem nerūsējošā tērauda metināšanai (Veids 6Mo, Veids 22Cr vai 25Cr dubultais), niķeļa un titāna sakausējumiem ir jābūt piegādātiem saskaņā  ar  ražotāja  specifikācijām  un  ar  sertifikāciju  saskaņā  ar  EN  10204  Veids  3.1B. Sertifikātiem ir jāiekļauj metināmā materiāla ķīmiskajai analīze, ieskaitot C, Si, Mn, P, S un

jebkura cita elementa analīze, kas norādīti specifikācijā. Maksimālais piemaisījumu daudzumam

specifikācijās vai  klasifikācijas kodā  ir  jābūt  uzrādītam, bet  tas  var  tikt  dots  kā  garantētais maksimums. Specifikācijām ir jāsatur garantētās mehānisko un trieciena testu rezultātu vērtības, ja  metināšana  notiek  rekomendētajos  apstākļos.  Ja  materiāli  tiks  lietoti  pēcmetināšanas apstrādes apstākļos, tad to īpašībām ir jābūt uzrādītām metināšanas procedūru kvalifikācijas protokolā. Ir pieļaujama arī vairāku metināmo materiālu vienlaicīga testēšana. Metināšanai un testēšanai ir jābūt izpildītai pēc metināšanas procedūru kvalifikācijas protokola prasībām konkrētajam materiālam. Metināmie materiāli citiem materiāliem un kušņiem zemūdens loka metināšanas procesiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar EN 10204 Veids 2.2.

Metinātāja un metināšanas operatora kvalifikācijas

Visiem savienotājiem, metinātājiem un metināšanas operatoriem ir jābūt kvalificētiem saskaņā ar

ASME IX, EN 287, ISO 9606, EN 1418 kā tas piemērojam vai līdzīgiem noteikumiem.

Metinot aprīkojumu ar spiediena kategoriju II, III or IV, metināšana ir jāveic kvalificētam metinātājam, kuru ir apstiprinājusi 3. puses organizācija, kuru ir atzinusi ES dalībvalsts.

6.9	Apsekošana un testēšana

Pasūtītājs vai Inženieris veiks uzstādītā aprīkojuma un cauruļvadu apsekošanu.

Apsekošana nekādā veidā neatbrīvo Darba Uzņēmēju no atbildības par lietoto materiālu kvalitāti un profesionalitātes līmeni, kādā ir veikti darbi, tiek paturētas tiesības noliegt jebkuru izmantoto materiālu vai veikto darbu pirms galējās pieņemšanas, ja pēc Inspektora domām, izmantotais materiāls vai veiktie darbi nesakrīt ar Kontraktā uzstādītajām prasībām.

Inženierim ir jābūt pilnai piekļuvei jebkurā laikā, jebkurai darbu veikšanas vietai vai aprīkojuma un materiālu uzglabāšanas vietai, un viņam ir pilnas tiesības noliegt vai labot jebkuru darbu vai materiālu, kas neatbilst Kontraktā uzstādītajām prasībām.

Inženieris, bez vizuālās apsekošanas, var pasūtīt metinājumu rentgenogrāfisko testu vai jebkuru citu materiālus un aprīkojumu nebojājošu standarta testēšanas metodi viņa izvēlētajās vietās. Darba Uzņēmējam ir jāsniedz nepieciešamo darba palīdzību apmierinošai testu veikšanai.

Pēc darbu pabeigšanas un pirms tiek pieņemts pirmais sūtījums, tiks veikta pilna aprīkojuma pārbaude, nepieciešamā laika perioda ilgumā, lai noteiktu veikto darbu atbilstību prasībām. Šajā periodā tiks pārbaudīti visi veiktie darbi un Darba Uzņēmējam, ja to pieprasa Inženieris vai Pasūtītāja Pārstāvis, ir jāizlabo visi atrastie defekti

Darba  Uzņēmējam  ir  jānodrošina  visi  instrumenti  un  aprīkojums,  kas  nepieciešami  testu veikšanai, kā arī ūdeni, elektroenerģiju un degvielu, kas nepieciešami nodošanai ekspluatācijā un darbu pabeigtības testēšanai. Darba Uzņēmējam ir jāuzņemas atbildību par visu testēšanas un apsekošanas darbu organizēšanu. Darba Uzņēmējam ir jābrīdina Inženieris 7 dienas pirms testu izpildes un jāiesniedz detalizēta testu programma.

Darba uzņēmējam ir jāinstruē Pasūtītāja apkalpojošo personālu par aprīkojuma lietošanu un apkopi. Instrukcijām pirms sistēmas testēšanas ir jāiekļauj pakāpeniskas bojājumu novēršanas procedūru apraksts kopā ar nepieciešamo aprīkojuma testēšanu.

Rūpnieciskā testēšana

Pirms piegādes visam aprīkojumam ir jābūt testētam ražotāja rūpnīcā. Agregātiem un motoriem ir jātiek testētiem kā vienam kopumam. Testos ir jāpārbauda iekārtas to normālās darbības ātrumā, spiedienā, jaudā, efektivitāte un bremžu zirgspēks, un cietos spiediena un jaudas apstākļos, lai varētu uzzīmēt aprīkojuma darba raksturlīkni. Profesionālam Inženierim ir jāsertificē visi testi.

Testa rezultātu un darba raksturlīkņu kopijas i jānosūta Inženierim. Sūkņiem ir jābūt testētiem

saskaņā ar ISO 2548.

Ja to pieprasa Pasūtitājs, testus ir jāveic Pasūtītāja vai viņa pārstāvja uzraudzībā.

Mehāniskais tests ekspluatācijas apstākļos

Mehāniskais tests ekspluatācijas apstākļos ir jāveic, lai kontrolētu dzinēja un aprīkojuma, vadības sistēmas, drošības iekārtu u.t.t. mehānisko darbību.

Kas Inženieris ir pārliecinājies, ka aprīkojums ir uzstādīts pareizi, Darba Uzņēmējam ir jāinformē piegādātāju, ka uzstādīšana ir pabeigta un ir iespējams uzsākt ekspluatāciju. Darba Uzņēmējs nosaka dienu, kad tiks veikta pirmā palaišana un tests ekspluatācijas apstākļos. Pirmajai palaišanai un testam ekspluatācijas apstākļos ir jātiek pabeigtiem 8 stundu darba dienas laikā. Ja to ir ieteicis ražotājs, pirmo palaišanu ir jāveic ražotāja autorizētam pārstāvim. Kad ir pabeigta pirmā palaišana, sākas tests ekspluatācijas apstākļos. Darba uzņēmējam uzsākšana un testa laikā ir jābūt klāt elektriķim. Darba uzņēmējam ir jānodrošina viss aprīkojums un instrumenti, kas ir nepieciešami tekstu veikšanai.

Testam ekspluatācijas apstākļos ir jāveic Inženierim, Darba Uzņēmēja, ražotāja un Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē.

Sistēmas testos ir jāiekļauj vismaz sekojošais:

•  Ātruma  regulētājam ir  jābūt  testētam saskaņā ar  ISO  3046  -  4  un  konkrētā

regulētāja klasi.

•  Testa  laikā  jātiek  dokumentētiem  regulētāja  pieejamo  ātru  diapazonam  un attiecība starp ātrumu un kontroles signālu jūtīgums un linearitāte.

•  Jāpārbauda uzstādīšanas un aprīkojuma specifikācijas.

•  Jāpārliecinās, ka ir pareizi apstākļi darbības uzsākšanai, jādokumentē sūknējamā

šķidruma veidu un temperatūru.

Darbības tests

Jāveic pilnas slodzes darbības tests aprīkojumam, ieskaitot visu palīgaprīkojumu un vadības paneļus. Sūkņiem jābūt testētiem saskaņa ar ISO 3555 vai citu tādu pašu standartu. Jāpalaiž

sūkņi  (tas  pats  attiecas  uz  ventilatoriem,  kompresoriem  u.t.t.)  un  jāizmēra  uzsūkšanas  un

izpūšanas spiediens katram pumpim. Vismaz četriem punktiem sūkņa līknē ir jābūt simulētiem.

Šie punkti ir:

•	Nomināla jauda;

•	Maksimālā pieļaujamā jauda;

•	Minimālā pieļaujamā jauda;

•	Nulles jauda.

Pieejamā NPSH vērtība ir jānotestē, gadījumā ja NPSHpiejamais ir mazāks nekā NPSHnepieciešamais +

3,0 m. Var būt nepieciešami papildus testi, lai pārliecinātos par darbības atbilstību normai.

Darba Uzņēmēja atbildība

Gadījumā ja darba uzņēmēja izvēlētais aprīkojums neiztur augšminēto testu, un Inženieris liek tā

aizvākšanu no objekta, tam jānotiek uz darba uzņēmēja rēķina. Darba Uzņēmējam ir jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar standartam neatbilstoša aprīkojuma aizvākšanu, tāpat viņam ir uzliekami sods, ja darbi nav izpildīti Kontraktā noteiktajā laikā.

Stacijas cauruļvadu apsekošana un testēšana

Metinājumu pārbaudei ir jātiek veiktai saskaņā EN 970 , to jāveic kvalificētam inspektoram.

Visiem cauruļvadiem tiks veiktas sekojošas apsekošanas un testi:

•	Rentgenogrāfija 5% no visiem metinājumiem. Puse no tiem ir jāveic cik agri vien iespējams,	lai	atklātu	potenciālās	problēmas.	Inženieris	izvēlas	testējamos metinājumus. Rentgenogrāfijas metodēm ir jābūt saskaņā ar  BS 2600 Daļas 1 & 2 & BS 2910.

•	Slapjajām sistēmām tiks veikts 12 stundu spiediena tests ar vismaz 1.5 reizes lielu maksimālo darbības spiedienu. Šī perioda laikā spiediens nedrīkst pamazināties par vairāk kā 5%. Darba uzņēmējam ir jānodrošina testa veikšana un jāpiegādā viss nepieciešamais aprīkojums, ieskaitot sertificētus, kalibrētus manometrus.

• Sausajām sistēmām tiks veikts 12 stundu spiediena tests ar vismaz 1,5 reizes lielu maksimālo darbības spiedienu. Šī perioda laikā spiediens nedrīkst pamazināties par vairāk kā 5%. Darba uzņēmējam ir jānodrošina testa veikšana un jāpiegādā viss nepieciešamais aprīkojums, ieskaitot sertificētus, kalibrētus manometrus. Šinī periodā ir jāveic arī visu savienojumu ziepjūdens tests.

• Visām sistēmām tiks veikta vizuāla apsekošana, lai pārliecinātos, ka visas balstošās konstrukcijas ir pareizi uzstādītas un ka viss krāsojums un citi pārklājumi ir pareizi uzklāti.	Ja	pat	vēlākā	apsekošanas	posmā	krāsojumu	un	pārklājumu pasliktināšanās kļūst acīmredzama, darba uzņēmējam ir jāuzņemas atbildība šo defektu novēršanai.

• Kritiski svarīgi ir pārbaudīt metinājuma iekšpuses pulējumu. Sekojošie metinājuma defekti liks uzskatīt metinājumu par nederīgu:

•	Pārāk dziļa ielaida, kā rezultātā radies šuves saknes ieliekums

•	Nosprostota metinājuma iekšējā virsma

•	Nepietiekama kausēšana, kā rezultātā radies nepabeigts metinājums Lack of

•	Nepietiekama  gāzes  attīrīšana,  kā  rezultāta  ir  notikusi  metināmās  virsas oksidācija.

7  UZSTĀDĪTĀ APRĪKOJUMA APKOPES DARBI

A)  Apkope būvniecības un uzstādīšanas fāzes laikā

Sākot  no  pirmās  piegādes  sertifikāta datuma  Darba  Uzņēmējam ir  sava  rēķina  jāuzņemas regulārā uzstādīta aprīkojuma apkalpošana celtniecības darbu laikā līdz brīdim, kad iekārtas tiks

nodotas ekspluatācijā. Viņam tāpat ir jāveic visa aprīkojuma darbībai nepieciešamā regulācija.

Ja šī perioda laikā aprīkojums nav darba kārtībā kāda iemesla dēļ, par kuru ir atbildīgs Darba Uzņēmēj, vai ja aprīkojums sabojājas, viņam nekavējoties ir jādara viss nepieciešamais, lai izlabotu visus defektus vai veikt nepieciešamo regulāciju. Ja šādi aizturējumi kļūst apgrūtinoši bieži, vai ja izrādās, ka parīkojums nav apmierinošā stāvoklī, Darba Uzņēmējam ir, ja to pieprasa Pasūtītāja Pārstāvis, uz  sava rēķina jāizvieto viss  aprīkojums vai  tā  daļas, kurus Pārstāvis uzskata par vajadzīgu.

B)  Iekārtu apkope un atjaunošana

Darba Uzņēmējam ir jānodrošina:

•	Apkopes prasību, atjaunošanas, aizvietošanas datumu detalizētus grafikus, rezerves daļu grafikus un inventāra grafikus visam aprīkojumam, mašinērijai, daļām, instrumentiem, datoriem, programmnodrošinājumam un visām citām iekārtām;

•	Visu garantiju detalizētus ierakstus, kas varētu attiekties uz kādu vai visām iekārtām;

•	Pilnu iekārtu piegādātāju un apkopes nodrošinātāju sarakstu;

•	Visas citas polises, procedūras un dokumentāciju, kas varētu būt rekomendētas vai ieteiktas optimālai, efektīvai iekārtu darbībai un apkopei.

8  PAPILDUS DARBI

8.1	Kopējais apraksts

Ja tas nav norādīts citādi, visiem darbiem, materiāliem, aprīkojumam, pakalpojumiem, drošības pasākumiem u.t.t., tāpat kā ja to pieprasa Inženieris, visi testi un paraugi, kas nepieciešami darbu pabeigšanai ir jābūt iekļautiem vienības cenā.

8.2	Papildus darbi

Bez augšā minētajiem, mehāniskā un tehnoloģiskā procesa aprīkojuma, ieskaitot cauruļvadu, rēķina vienības cenā ir iekļaujami sekojošie darbi:

-	darba rasējumu un jebkuru komponentu visu detaļu sagatavošana;

-	Transportēšana  no  ražošanas  rūpnīcas  līdz  objektam,  ieskaitot  iepakošanu, iekraušanu, izkraušanu, pareizu glabāšanu un aizsardzību pret bojājumiem;

-	viss celtniecības aprīkojums, kas nepieciešams tērauda struktūras salikšanai;

-	visi montāžas komponenti, tādi kā bultskrūves, kniedes, uzgriežņi, paplāksnes, blīves, metināšanas stieņi u.t.t. , kas nepieciešami darbu veikšanai;

-	Visa urbšana, metināšana, ķīlēšana, santehnikas darbi, izlīdzināšana, regulēšana, kas nepieciešami darbu veikšanai;

-	metinātāju apmācība, ja tāda nepieciešama;

-	Nodrošinājums  ar  visiem  instrumentiem,  mērinstrumentiem  un  cietām  ierīcēm struktūru apsekošanai un testēšanai, ko veic Pasūtītājs vai Inženieris, ieskaitot visas papildus piekļuves nesošās konstrukcijas;

-	Visām  specifikācijas plātēm  ir  jābūt  no  nerūsējošā tērauda  un  tām  jābūt  cieši piestiprinātām pie aprīkojuma. Specifikācijas plātnē jābūt norādītiem ražotāja nosaukumam, galvenās specifikācijas, tādas kā  sūkņa izmērs un  veids, sērijas numurs, ātrums, lāpstiņriteņa diametrs, jauda un spiediena klase un cita nepieciešamā informācija.