Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana

Nodaļa G: Ekspluatācijas un Apkopes Noteikumi

Pasūtītājs: 	SIA „Ludzas apsaimniekotājs”

Reģ.nr.42403015020

K.Barona iela 49. Ludza,

Ludzas novads

2011 gads

Saturs

1.	Ekspluatācijas un Apkopes Noteikumi	3

1.1	TESTI UN APSEKOŠANA	3

| 1.1.1 |  | Kopējais apraksts | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | Darbu Beigšanas Testi | 5 |
| 1.1.3 |  | Tests pēc Darbu Beigšanas | 5 |
| 1.2 TESTU MINIMĀLĀS PRASĪBAS 6 |  |  |  |
|  | 1.2.1 Veicamo pasākumu kārtība |  | 6 |
| 1.3 | DARBĪBAS UN APKOPES INSTRUKCIJA |  | 7 |
| 1.4 | APMĀCĪBA |  | 9 |
| 1.5 | DARBĪBAS IZMAKSAS UN GARANTIJA |  | 9 |
|  | 1.5.1 Vispārējais apraksts |  | 9 |
|  | 1.5.2 Elektroenerģijas patēriņš |  | 9 |

1.	Ekspluatācijas un Apkopes Noteikumi

Šī nodaļa galvenokārt apraksta ekspluatācijas noteikumus, kas saistīti ar tehnoloģisko procesu un Darbu pabeigšanas testiem un testiem pēc darbu pabeigšanas. Citu darba apjomā iekļauto testu noteikumu apraksts atrodams Nodaļas A, B1, B2, C1, C2,  D,  E  un  F  tehniskajās  specifikācijās,  kurās  aprakstīti  attiecīgi  Celtniecības, Mehāniskie, Elektriskie un Automatizācijas darbi.

1.1 TESTI UN APSEKOŠANA

1.1.1	Kopējais apraksts

Darba Uzņēmējs ir atbildīgs par

•	detalizētas testu programmas iesniegšanu, kā daļu no Darbu izpildes, Inženiera apstiprinājumam;

•	visus testu veikšanu, kā tas norādīts apstiprinātajā programmā un visu papildus testu veikšanu, ja tos pieprasa Pasūtītājs vai Inženieris;

•	testu ziņojumu un testu sertifikātu iesniegšanu;

•	atkārtoto testu veikšanu, ja tas nepieciešams;

•	visas  aparatūras,  palīdzības,  dokumentu,  elektrības,  aprīkojuma,  degvielas, izmantojamo	materiālu,	instrumentu,	darba,	materiālu	un	personāla,	kas nepieciešami testu veikšanai, nodrošināšanu.

Visiem  testiem  ir  jābūt  veiktiem  saskaņā  ar  Kontrakta  Vispārīgajiem  un  Īpašajiem

Tehniskajiem Noteikumiem.

Vispārīgajai Projekta testēšanas programmai ir jāsastāv no sekojošā:

(a)	Ceha apsekošana un testēšana: tie tiek veikti ražošanas vietā. Tas attiecas uz	celtniecības	materiāliem,	mehāniskajiem	(piemēram,	sūkņu)	un elektriskajiem	aprīkojuma	elementiem	(piemēram,	mērinstrumenti). Ražotājam ir jāizdod attiecīgi sertifikāti;

(b)	Konstrukciju apsekošana un testēšana objektā: tās ir rutīnas apsekošanas un testēšana celtniecības laikā;

(c)	Mehānisko   darbu   beigšanas   testi:   šie   testi   ir   izpildāmi,   pabeidzot mehāniskā un elektriskā aprīkojuma uzstādīšanu;

(d)	Darba daļu beigšanas tests: šie testi tiek veiktu pabeigtajās struktūrās (piemēram, sūču tests sūkņu stacijās) vai Darbu daļās (piemēram, pabeidzot daļu kanalizācijas tīkla);

(e)	Testi pirms nodošanas ekspluatācijā: šie testi veicami pirms Darbu vai

Darbu daļas nodošanas ekspluatācijā;

(f)	Darbības testi: šo testu laikā Darbi vai Darbu daļa tiek darbināta laika periodā,	kas	noteikts	Kontraktā,	lai	pierādītu,	ka	nepieciešamās specifikācijas ir izpildītas;

(g)	Izturības tests: šinī testā Darbi, vai to daļa, tiek darbināta laika periodā, kas noteikts Kontraktā, lai pierādītu to izturību.

Parasti, veiksmīgi mehānisko Darbu beigšanas testi un daļējās Darbu beigšanas testi ir nepieciešami pirms nodošanas Ekspluatācijā Testu uzsākšanai. Veiksmīgi pirms nodošanas Ekspluatācijā Testi ir nepieciešami nodošanai ekspluatācijā. Pēc nodošanas ekspluatācijā tiks veikti izturības tests un darbības tests.

Pēc veiksmīgas augšā minēto testu pabeigšanas, un pēc celtniecības darbu beigšanas dokumentācijas un ekspluatācijas un apkopes instrukciju iesniegšanas, Darbi vai to daļas tiek uzskatīti par pabeigtiem un Inženieris izdod Darbu Beigšanas Sertifikātu.

Trīs  (3)  mēnešus	pēc  Stāšanās  Spēkā  Datuma,  Darba  Uzņēmējam  ir  jāiesniedz

Pasūtītājam un Inženierim visa ar testiem saistītā dokumentācija, kurai ir jāiekļauj:

•	Testu programma;

•	Testu standarti;

•	Apsekošanas un testu veids;

•	Testi, kuros ir klāt 3. puses pārstāvji;

•	Kvalitātes kontroles procedūras.

Sešus  (6)  mēnešus	pirms  plānotās  nodošanas  ekspluatācijā, Darba  Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam un Inženierim:

•	Nodošanas ekspluatācijā testu programma;

•	Procedūras nodošanai ekspluatācijā;

•	Daļējās Darbu beigšanas testi.

Sešus (6) mēnešus pirms Darbības Testiem Darba Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam un Inženierim:

•	Testu programma;

•	Testu standartus;

•	Darba  Uzņēmēja  darbaspēka  un  izvietojuma  grafiku  testu  veikšanai,  testu protokolēšanas un ziņojuma veidlapas;

•	Izmantojamo mērinstrumentu apraksts, ieskaitot precizitāti un kalibrācijas testu rezultātus;

•	Datu pieraksta metode;

•	Metode	un	vienādojuma/korekcijas	līknes,	kas	lietotas	pierakstīto	datu pieskaņošanai projekta noteikumiem.

Ražotājam, Darbu Uzņēmējam vai neatkarīgai aģentūrai ir jāsertificē visu testu rezultātus. Testu ziņojumiem jābūt iesniegtiem viena mēneša laikā pēc katra testa pabeigšanas,

viens (1) oriģināls un trīs (3) kopijas. Testa ziņojumam ir jāiekļauj testa rezultāti, ieskaitot analīzi un visus saistītus analīžu pierakstus, izmērītās plūsmas, ieplūstošā Notekūdens un Izplūdes  sastāvu,  ķimikāliju  patēriņu,  elektroenerģijas  patēriņu  u.t.t.;  citu  attīrīšanas iekārtu ieplūstošā un izplūstošā ūdens sastāvu, ķimikāliju patēriņu, elektroenerģijas patēriņu utt.

1.1.2	Darbu Beigšanas Testi

Elektroenerģijas apgāde ir jāpārbauda kopā ar vietējām elektroenerģijas apgādes autoritātēm pirms elektrības pieslēgšanas.

Izturības tests ir ieplānots divdesmit astoņas (28) dienas, bet darbības tests ilgs divas (2)

dienas.

Izturības testa laikā, visam Darbos uzstādītajam aprīkojumam ir nepārtraukti jādarbojas, jeb kā to pieprasa Darba Uzņēmējs vai Inženieris.

Izturības tests netiks uzskatīts par pabeigtu, ja nav pabeigti attiecīgie darbības testi. Gadījumā, ja izturības tests tiek pārtraukts Darba Uzņēmēja dēļ, izturības tests ir jāpagarina par pārtraukumā pazaudēto laika starpību. Ja stacijas darbība tiek pārtraukti par vairāk kā četrām (4) stundām, Izturības tests ir jāsāk no jauna, pēc tam kad ir izlabots defekts. Izturības tests var tikt pārtraukts ne vairāk kā trīs reizes, pieņemot, ka neviens pārtraukums nepārsniedz četras (4) stundas un Pasūtītājs ir laicīgi informēts par pārtraukumu.

Projektējot ir jāpierāda KSS, dzeramā ūdens rezervuāru, 2.PSS un atdzelžošanas stacijas hidrauliskā jauda, kad tiek iesniegts hidrauliskais ziņojums. Rezultātā, Darbiem tiek piešķirts daļējās pabeigtības sertifikāts pēc visiem veiksmīgi pabeigtiem testiem, ieskaitot sūces testus, kas pierāda, ka celtniecības darbi un cauruļvadu konstrukcija tika paveikti saskaņā ar  projektu. Bez tam, režģiem, sūkņiem u.t.t.  ir  jāiziet rūpnieciskie, izturības un darbības testi.

Elektroenerģijas patēriņš, materiālu patēriņš un radītie atkritumi, kas tiek uzskatīti par iepriekš novērtētajiem zaudējumiem, kā tas ir noteikts Kontrakta Noteikumos, ir jābūt notestētiem darbības testa laikā, pamatojieties uz augšā minētajiem noteikumiem.

1.1.3	Tests pēc Darbu Beigšanas

Tests pēc darbu beigšanas ir jāveic, lai pārbaudītu iekārtu darbības atbilstību garantijas periodā noteiktajiem parametriem un lai pierādītu noteiktās darbības garantijas. Detalizēts apraksts atrodas zemāk.

1.2 TESTU MINIMĀLĀS PRASĪBAS

Darba uzņēmējam ir jāņem vērā šīs minimālās prasības, sagatavojot savu testa programmu.

1.2.1	Veicamo pasākumu kārtība

Atsevišķu konstrukciju un mehānisko elementu testēšana notiek pakāpeniski, darbu laikā, līdz sausās darbības un tīrā ūdens testiem. Dažiem Darbu beigšanas testi var tikt izpildīti šinī fāzē, tādi kā hidrauliskās jaudas tests.

Sekojošas specifikācijas jāpiemēro tikai iekārtām:

Kad individuālo komponenšu testi ir veiksmīgi pabeigti, un iesniegti Inženierim apstiprināšanai, ir jāuzsāk iekārtu palaišana un ekspluatācijas uzsākšana. Šo palaišanas un nodošanas ekspluatācijā fāzi paredzēts pabeigt, kad sasniegti stabili darbības apstākļi.

Tad seko stabila procesa un iekārtu darbības periods, kura laikā ir jāsasniedz ūdens kvalitātes standarti un jāiziet visi atlikušie Darbu Beigšanas Testi. Tad tiks izdots Pārņemšanas Sertifikāts, saskaņā ar citām pārņemšanas prasībām, kā tas ir noteikts Kontrakta Noteikumos, kurām arī jātiek izpildītam.

Laika periodam, kas tiek dots iekārtu darbības uzsākšanai, nodošanai ekspluatācijā ar ūdeni un  stabilas darbības režīma, kurā tiek sasniegti piemērojamie saražotā ūdens standarti, nodibināšanai, ir jābūt vismaz 1 mēnesim.

Pēc tam, kad Pasūtītājs ir pārņēmis elementus, kuros ir pabeigti Darbi, sākas bojājumu ziņošanas periods un ir jāveic Pēc Darbu Beigšanas Testi, lai izveidotu iekārtu darbību saskaņā ar izplūdes kvalitātes patēriņa un darbības izmaksu garantijām.

Šī kārtība ir attēlota zemāk:

Pārņemšanas

Sertifikāts

Darbības

Sertifikāts

Projek ts

Celtniecības darbi & iekārtu uzstādīšana

Iekārtu darbības uzsākšana

un  nodošana ekspluatācijā

Stabila iekārtu un	procesa darbība

Defektu

labošanas	un garantijas periods

Darbu Beigšana Laiks	Bojājumu

Ziņošana

1.3 DARBĪBAS UN APKOPES INSTRUKCIJA

Darba Uzņēmējam ir jānodrošina Darbības un Apkopes instrukciju angliski un latviski trīs (3) drukātās kopijas un elektroniskā formā (Word, Excel un PDF-formāts). Darba izpildes grafiks ir jāiesniedz angliski un latviski gan drukātā formātā, vismaz trīs (3) kopijas, gan elektroniskā formātā.

Darbības un Apkopes instrukcijai ir jāsatur detalizētus aprakstus, lietošanas noteikumus un procedūras vismaz sekojošajās tēmās:

Iekārtu apraksts

Katra iekārtu aprīkojuma apraksts par izvietojumu, jaudu, elektroenerģiju un darbības un apkopes instrukcija.

Riska  analīzes dokumenti un  aprīkojuma un  visu  iekārtu  CE-marķēšana saskaņā ar Eiropas standartiem, kā  tas  ir  noteikts Mehāniskā Aprīkojuma Minimālajās Prasībās, Sējums 3, Nodaļa F.

KSS iekārtu darbība (cik tas ir piemērojams)

Detalizētas standarta darbības procedūras sekojošās jomās:

•	Nogrābšņu,  smilšu,  tauku,  eļļas  un  dūņu  attīrīšana  un  apstrāde  (iekraušana, izkraušana, transportēšana un izgāšana).

•	Smaku tehnoloģiskais process un apstrāde

•	Trokšņa samazināšana

•	Visu tehnoloģisko procesu un aprīkojumu bojājumu labošanas instrukcijas

•	Katra aprīkojuma un aprīkojuma grupu funkcijas

•	Vadības sistēma (aparatūra un programmnodrošinājums)

•	Ārkārtas situāciju plāni

•	Drošības procedūras un drošības plāni katrai darbības un apkopes fāzei

•	Kā jāsagatavo aprīkojums, kas atrodas sprādziena bīstamības zonās.

Iekārtu apkope un atjaunošana

Apkopes noteikumi un apkopes procedūras sastāv no:

•	Visu apkopes prasību, atjaunošanas un nomaiņas datumu detalizēti grafiki, rezerves daļu	grafiki	un	inventāra	grafiki	visām	būvkonstrukcijām,	ēkām,	struktūrām, infrastruktūrām,	 labiekārtošanai,	 atklātu		teritorijām,	bedrēm,		caurulēm, apgaismojumam un iežogojumam;

•	Visu apkopes prasību, atjaunošanas un nomaiņas datumu detalizēti grafiki, rezerves daļu	grafiki	un	inventāra	grafiki	visam	aprīkojumam,	mašinērijai,	detaļām, mērinstrumentiem,  datoriem,  programmnodrošinājumam  un  visām  citām  Iekārtu daļām;

•	Detalizēti visu garantiju pieraksti, kas attiecas uz kādu vai visām Iekārtu daļām;

•	Pilns piegādātāju un servisa nodrošinātāju saraksts Iekārtām;

•	Visi  citi  noteikumi,  procedūras,  dokumentācija,  kas  var  būt  nepieciešami  vai  ir rekomendēti optimālai, efektīvai Iekārtu darbībai un apkopei.

Iekārtu darbība

Noteikumi un procedūras sekojošo darbības pastāvīgu standartu atbilstības sasniegšanai, testēšanai, pierādījumam un nodrošināšanai:

•	Ieplūdes,   izplūdes,   blakusproduktu,  dūņu,   gaisa,   trokšņa   un   smaku   paraugu noņemšana un testēšana;

•	Procedūras visu testu un paraugu noņemšanas izpildei;

•	Enerģijas, elektrības, ķimikāliju un dzeramā ūdens patēriņa kontrole.

Datu reģistrācija

Procedūras un veidlapas:

•	Visu  darbības  datu,  testu,  rezultātu,  paraugu  noņemšanas  un  paraugu  analīžu rezultātu vākšana un organizēta reģistrācija;

•	Visu ieplūdes un izplūdes daudzumu pieraksti;

•	Visu  kvalitātes  testu,  procesa  darbības  testu  un  citu  testu,  analīžu  un  paraugu noņemšanas pieraksti.

Aprīkojuma un mērinstrumentu apkopes dokumentācija

Apkopes dokumentācijai ir jāiekļauj:

•	Detalizēti komponentu vai šķērsgriezuma rasējumi;

•	Daļējās montāžas vai daļu saraksti ar kārtas numuriem un adresēm;

•	Salikšanas/izjaukšanas instrukcijas, ar datiem un regulēšanas norādījumiem;

•	Eļļošanas   instrukcijas   (ar   eļļošanas   punktu   norādēm,   lietojamajiem   eļļošanas materiāliem,  noliešanas  un  uzpildīšanas  instrukcijas,	nepieciešamās  eļļošanas regularitātes norādes, u.t.t.);

•	Potenciālo problēmu un to labošanas metožu saraksts;

•	Izmantoto detaļu marku un metožu numuru norādes unificēto detaļu sarakstā;

•	Bez tam, jāpievieno ražotāja apkopes dokumentācija, ieskaitot apkopes priekšrakstus un rekomendācijas.

Veselības aizsardzības un drošības procedūras

Jānodrošina veselības aizsardzības un drošības procedūru atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai un noteikumiem.

Vadības sistēma

•	Lietotāja/lietošanas instrukcijas, iekļaujot sistēmas palaišanas/izslēgšanas norādes;

•	Aparatūras un programmnodrošinājuma sistemātiska aprakste;

•	Vadības mērķi/prasības apraksts un specifikācija;

•	Programmējama kontroliera apraksti, ieskaitot aprīkojuma instrukcijas;

•	Darba stacijas apraksti, ieskaitot aprīkojuma instrukcijas;

•	Programmnodrošinājuma funkcijas apraksts, ieskaitot funkcijas/informācijas plūsmu shēmu, atmiņas izvietojuma shēmu un resursu sadalījumu;

•	Programmnodrošinājuma  rezerves  kopijas  un/vai  EPROM  (Elektroniski  dzēšama programmējama nolasāmā atmiņa);

•	Ievades/izvades savienojumi, izskaitot visi VGA ekrāni, printeri, u.t.t.

1.4	APMĀCĪBA

Darba Uzņēmējam jānodrošina atbilstoša iekārtu apkalpojošā personāla apmācību.

Darba Uzņēmējam plānotā mācību programma ir jāstāda priekšā Inženierim un Pasūtītājam pārbaudei un apstiprinājumam, vismaz 2 mēnešus pirms apmācības uzsākšanas.

Kā minimumam, apmācību programmā ir jāiekļauj:

•	Vispārējā  sagatavošana:  iepazīstināšana  ar  iekārtu  principiem  attiecībā  uz  to mehāniskajiem, elektriskajiem un attīrīšanas procesiem.

•	Vadības sagatavošana: visa mehāniskā un elektriskā aprīkojuma vadības apmācība, iepazīstināšana ar tā efekta uz attīrīšanas procesiem un rezultātiem. Iekārtu optimizācija un radušos bojājumu novēršana.

•	Automatizācijas	apmācība:	tiek	aptverta	programmēšana,	programmatūras projektēšana un defektu novēršanas principi un prakse.

•	Apkopes apmācība: tiek aptverts viss mehāniskais un elektriskais aprīkojums.

Apmācības valodai jābūt latviešu un apmācībām pārsvarā jānotiek iekārtās. Ja apmācība notiek citās vietās, Darba Uzņēmējam ir jāuzņemas pilnai šādu pasākumu apmaksu, ieskaitot ceļa un dzīvošanas izdevumus.

Darba Uzņēmējam ir jāuzņemas sekojošais personāla daudzuma apmācību:

•	Līdz 3 iekārtu tehniskie operatoriem un apkalpes speciālistiem

•	Līdz 1 inženieriem un tehniķiem

Katras apmācības ilgumam ir jābūt vismaz 3 dienām NAI un 1 dienai pārējām iekārtām

(piemēram, KSS).

1.5 DARBĪBAS IZMAKSAS UN GARANTIJA

1.5.1	Vispārējais apraksts

Darbības	kritēriji	un	izmaksas,	kas	jānosaka	atbilstībai	ar	Darba	Uzņēmēja nodrošinātājām garantijām:

•	Elektroenerģija

•	Ķimikālijas

1.5.2	Elektroenerģijas patēriņš

Elektroenerģijas  patēriņš  ir  jāmēra  zemsprieguma  sadales  skapī  visām  attīrīšanas iekārtām un/vai citos punktos, kurus uzstādījis Darba Uzņēmējs, lai nodrošinātu precīzu iekārtu patērētās elektroenerģijas mērīšanu un uzskaiti. Elektroenerģijas tarifam, kas tiek lietots izmaksu aprēķināšanai, ir jābūt vienības pašizmaksai, kas uzrādīta Instrukcijās Konkursa Dalībniekiem un ietverta Kontraktā.