## Tāme
Pasūtītājs |  | Ludzas novada pašvaldība
Būvdarbu apjomi Nr. 3
Sastādīta 5.5.2015.
Darba nosaukums |  | Ventilacija
Būves nosaukums |  | Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana
Darbu veikšanas objekts |  | Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana
Objekta adrese |  | Stacijas ielā 41, Ludzā, Ludzas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 15-34-004
Sastādīta 2015.g.. gada tirgus cenās.
N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (€) | Kopā (€) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | Ventilācija
1.1. |  | Sistēma PN1
1.1.1. | 17-līgumc. | Gaisa apstrādes iekārtas kompleksa VERSO-R-40 -M-3.0,3.-F5/G5-X-ISI1-HW/2R/2R/3.0/3-C3(Amalva vai analogs) ar kreisās puses apkalpošanu,uzstādamas bēniņos un vadības bloka uzstādīšana | kpl | 1
1.1.2. | 17-līgumc. | Amalva( vai analogs) ūdens sajaukšanas mezgla SMU-4,0 (150W) montāža | gb | 1
1.1.3. | 17-līgumc. | Trokšņu slāpētāja AGS-630-50-900 montāža | gb | 4
1.1.4. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d315; OSB-315 ; 0,5mm montāža | m | 11
1.1.5. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d355; OSB-355 ; 0,5mm montāža | m | 4
1.1.6. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d400; OSB-400 ; 0,6mm montāža | m | 28
1.1.7. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d500; OSB-500 ; 0,6mm montāža | m | 28
1.1.8. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d630; OSB-630 ; 0,6mm montāža | m | 33
1.1.9. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d800; OSB-800 ; 0,7mm montāža | m | 18
1.1.10. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 800-630 | gb | 1
1.1.11. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 630-500 | gb | 2
1.1.12. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 500-400 | gb | 3
1.1.13. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 630-400 | gb | 3
1.1.14. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 400-355 | gb | 8
1.1.15. | 17-līgumc | Gaisa vada līkums AT90-800 | gb | 3
1.1.16. | 17-līgumc | Gaisa vada līkums AT90-630 | gb | 3
1.1.17. | 17-līgumc | Gaisa vada līkums AT45-355 | gb | 4
1.1.18. | 17-līgumc | Gaisa vada līkums AT90-315 | gb | 6
1.1.19. | 17-līgumc | Gaisa vada līkums AT45-400 | gb | 4
1.1.20. | 17-līgumc. | Taisnstūrveida gaisa vada pāreja SAF-1200X600-630-450 | gb | 4
1.1.21. | 17-līgumc. | Taisnstūrveida gaisa vada pāreja SAF-1400x1300-800-600 | gb | 1
1.1.22. | 17-līgumc. | Taisnstūrveida gaisa ieņemšanas kamera 1400x800Lx1300(h) montāža | gb | 1
1.1.23. | 17-līgumc. | Āra gaisa iesūces restes LG 1400X1400 iebūve | gb | 1
1.1.24. | 17-līgumc | Sānu pievienojums ar blīvgredzenu AOT 800-500 | gb | 1
1.1.25. | 17-līgumc | Sānu pievienojums ar blīvgredzenu AOT 630-315 | gb | 3
1.1.26. | 17-līgumc | Sānu pievienojums ar blīvgredzenu AOT 500-315 | gb | 2
1.1.27. | 17-līgumc | Sānu pievienojums ar blīvgredzenu AOT 400-315 | gb | 2
1.1.28. | 17-līgumc. | Gaisa vadu nosūces difuzoru OD-1/7 Nr.7 iebūve | gb | 7
1.1.29. | 17-līgumc. | Pieslēguma kārbas difuzoriem DRAV-Nr7, aprīkotu ar regulējamu droseli iebūve | gb | 7
1.1.30. | 17-līgumc. | Zemā ātruma gaisa sadalītāja AFQ-500-1800; SD=N; MA=CS; TP-Y; X=CO; CP-B; AC=SB iebūve | gb | 4
1.1.31. | 17-līgumc. | Droseļvārstu AGRJ-400 iebūve | gb | 4
1.1.32. | 17-līgumc. | Droseļvārstu AGRJ-315 iebūve | gb | 7
1.1.33. | 17-līgumc. | Pretgaitas vārstu RSKR-Z-400 iebūve | gb | 4
1.1.34. | 17-līgumc. | Pretgaitas vārstu RSKR-Z-315 iebūve | gb | 7
1.1.35. | 17-līgumc. | Trejgabalu TRT-500x500 iebūve | gb | 1
1.1.36. | 17-līgumc | Ugunsdrošā vārsta UVS30--600x600-60; EI30; E60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gb | 6
1.1.37. | 17-līgumc | Ugunsdrošā vārsta UVS 30-800x800-60; EI30; E60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gb | 1
1.1.38. | 17-līgumc | Ugunsdrošā vārsta UVA30-355-60; EI30; E60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gb | 4
1.1.39. | 17-līgumc | Ugunsdrošā vārsta UVA30-315-60; EI30; E60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gb | 6
1.1.40. | 17-līgumc. | Gaisa vadu d630 izolētas tīrīšanas lūkas POF 630-400x460 montāža | gb | 3
1.1.41. | 17-līgumc. | Gaisa vadu d400 izolētas tīrīšanas lūkas POF 400-300x460 montāža | gb | 5
1.1.42. | 17-līgumc. | Gaisa vadu jumtiņa AHI-630 iebūve | gb | 1
1.1.43. | 17-līgumc. | Gaisa vada d630mm izejas mezgla izbūve cauri jumtam ar gaisa vada pieslēgumu pie jumta seguma blīvēšanu | vieta | 1
1.1.44. | 17-līgumc | Gaisa vadu D800mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 60mm biez apkurinamās telpās | m | 7
1.1.45. | 17-līgumc | Gaisa vadu D800mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez bēniņos | m | 3
1.1.46. | 17-līgumc | Gaisa vadu D630mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 33
1.1.47. | 17-līgumc | Gaisa vadu D500mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 28
1.1.48. | 17-līgumc | Gaisa vadu D400mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 28
1.1.49. | 17-līgumc | Gaisa vadu D355mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 4
1.1.50. | 17-līgumc | Gaisa vadu D315mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 80mm biez | m | 11
1.1.51. | 17-līgumc. | Gaisa vada apdare ar RUUKI plakano skārdu jumta seguma krāsā | m2 | 1.4
1.1.52. | 17-līgumc | Caurumu kalšana un noblīvēšana gaisa vadam d630 ārējā sienā ar biez. 400mm | vieta | 4
1.1.53. | 17-līgumc. | Ventilācijas sistēmas ieregulēšana | sist | 1
1.1.54. | 17-līgumc. | Gaisa vadu balsti un stiprinājumi | kpl | 1
1.1.55. | 17-līgumc. | Izolācijas materiālu stiprinājumu komplekts | kpl | 1
1.2. |  | Sistēma PN2
1.2.1. | 17-līgumc | Gaisa apstrādes iekārtas kompleksa Komfovent Kompakt REGO-3000U (Amalva vai analogs) ar labās puses apkalpošanu,uzstādamas bēniņos; un vadības bloka uzstādīšana | kpl | 1
1.2.2. | 17-līgumc. | Amalva( vai analogs) ūdens sajaukšanas mezgla PPU-1,6-25-40 montāža | gb | 1
1.2.3. | 17-līgumc. | Trokšņu slāpētāja AGS-500-50-1200 montāža | gb | 2
1.2.4. | 17-līgumc. | Trokšņu slāpētāja AGS-250-50-900 montāža | gb | 4
1.2.5. | 17-līgumc. | Trokšņu slāpētāja AGS-250-50-600 montāža | gb | 4
1.2.6. | 17-līgumc. | Taisnstūrveida noslēgvārsta ar LM-24A piedziņu SRU-M-400x500 montāža | gb | 2
1.2.7. | 17-līgumc. | Taisnstūrveida noslēgvārsta SRC-R-400x500 montāža | gb | 2
1.2.8. | 17-līgumc. | Regulējošā vārsta AGRJ-250 iebūve | gb | 8
1.2.9. | 17-līgumc. | Gaisa vada pāreja SAF-400x500-500-450 | gb | 2
1.2.10. | 17-līgumc. | Pretgaitas vārstu RSK -500 iebūve | gb | 2
1.2.11. | 17-līgumc. | Pretgaitas vārstu RSK -250 iebūve | gb | 8
1.2.12. | 17-līgumc | Ugunsdrošā vārsta UVA30-500-60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gb | 2
1.2.13. | 17-līgumc | Ugunsdrošā vārsta UVA30-250-60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gb | 8
1.2.14. | 17-līgumc | Gaisa navadītāja SHIA-500x400 iebūve | gb | 2
1.2.15. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d160; OSB-160 ; 0,5mm montāža | m | 23
1.2.16. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d250; OSB-250 ; 0,5mm montāža | m | 36
1.2.17. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d315; OSB-315 ; 0,5mm montāža | m | 12
1.2.18. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d400; OSB-400 ; 0,6mm montāža | m | 12
1.2.19. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d500; OSB-500 ; 0,6mm montāža | m | 12
1.2.20. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda taisnstūrveida OF-500x400-1250 montāža | gb | 4
1.2.21. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 500-400 | gb | 2
1.2.22. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 400-315 | gb | 2
1.2.23. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 315-250 | gb | 2
1.2.24. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 250-160 | gb | 16
1.2.25. | 17-līgumc | Gaisa vada līkums AT90-250 | gb | 6
1.2.26. | 17-līgumc | Gaisa vada trejgabalsTRT-500x250 | gb | 3
1.2.27. | 17-līgumc | Gaisa vada trejgabalsTRT-400x250 | gb | 2
1.2.28. | 17-līgumc | Gaisa vada trejgabalsTRT-315x250 | gb | 2
1.2.29. | 17-līgumc | Gaisa vada trejgabalsTRT-250x250 | gb | 8
1.2.30. | 17-līgumc. | Gaisa vadu vāka AKT-250 iebūve | gb | 1
1.2.31. | 17-līgumc. | Pieslēguma kārbas difuzoriem DRAH-Nr3 aprīkotu ar regulējamo droseli | gb | 16
1.2.32. | 17-līgumc. | Apaļais griestu difuzors OD-1/7 Nr.3 | gb | 16
1.2.33. | 17-ļīgumc. | Gaisa vada 500x400mm izejas mezgla izbūve cauri jumtam SSKS 550-50-900-M ar pieslēguma vietu blīvēšanu un hermetizāciju. | vieta | 2
1.2.34. | 17-līgumc. | Gaisa vada apdare ar RUUKI plakano skārdu jumta seguma krāsā | m2 | 9
1.2.35. | 17-līgumc | Gaisa vadu D500mm zolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 12
1.2.36. | 17-līgumc | Gaisa vadu D400mm zolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 12
1.2.37. | 17-līgumc | Gaisa vadu D315mm zolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 12
1.2.38. | 17-līgumc | Gaisa vadu D250mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 36
1.2.39. | 17-līgumc. | Gaisa vadu d500 izolētas tīrīšanas lūkas POF-500 montāža | gb | 2
1.2.40. | 17-līgumc. | Gaisa vadu d250 izolētas tīrīšanas lūkas POF-250 montāža | gb | 2
1.2.41. | 17-līgumc. | Ventilācijas sistēmas ieregulēšana | sist | 1
1.2.42. | 17-līgumc. | Gaisa vadu balsti un stiprinājumi | kpl | 1
1.2.43. | 17-līgumc. | Izolācijas materiālu stirinājumu komplekts | kpl | 1
1.3. |  | PN1 sistēmas kaloriferu siltumapgāde
1.3.1. |  | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, d=25mm; FE 33/DIN 2440 montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu ēkas konstrukcijās | m | 15
1.3.2. |  | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, dn40 melno, d=40mm; FE 33/DIN 2440 montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu ēkas konstrukcijās | m | 48
1.3.3. | 17-līgumc. | Balansēšanas ventiļa MSV-I-40; kvs=6,3m3/h; Pn10 iebūve | gb | 1
1.3.4. | 17-līgumc. | Automatiskais atgaisotāja 3/8" PN10/115C TACO iebūve | gb | 2
1.3.5. | 17-līgumc. | Misiņa lodveida ventiļa d40mm iebūve | gb | 1
1.3.6. | 17-līgumc. | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 9
1.3.7. | 17-līgumc | Cauruļvadu d25mm izolācija ar akmens vates čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu 30mm biez | m | 15
1.3.8. | 17-līgumc | Cauruļvadu d40mm izolācija ar akmens vates čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu 40mm biez | m | 48
1.4. |  | PN2 sistēmas kaloriferu siltumapgāde
1.4.1. |  | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, d=25mm; FE 33/DIN 2440 montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu ēkas konstrukcijās | m | 12
1.4.2. |  | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, dn40 melno, d=40mm; FE 33/DIN 2440 montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu ēkas konstrukcijās | m | 42
1.4.3. | 17-līgumc. | Balansēšanas ventiļa MSV-I-40; kvs=6,3m3/h; Pn10 iebūve | gb | 1
1.4.4. | 17-līgumc. | Automatiskais atgaisotāja 3/8" PN10/115C TACO iebūve | gb | 2
1.4.5. | 17-līgumc. | Misiņa lodveida ventiļa d40mm iebūve | gb | 1
1.4.6. | 17-līgumc. | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 9
1.4.7. | 17-līgumc | Cauruļvadu d25mm izolācija ar akmens vates čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu 30mm biez | m | 12
1.4.8. | 17-līgumc | Cauruļvadu d40mm izolācija ar akmens vates čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu 40mm biez | m | 42
1.5. |  | Sistēmu PN1; PN2; drenāža
1.5.1. | 17-līgumc. | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D25 FE 33DIN 2440; montāža | m | 30
1.5.2. |  | Sifons Dn25 | gb | 3
1.5.3. | 17-līgumc. | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 1.6
1.5.4. | 17-līgumc | Cauruļvadu D25 izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion Alu Coat T (vai analogām) 30mm biez | m | 18
1.6. |  | Gaisa aizkari
1.6.1. | 22-103 | Ekonomiskās klases gaisa aizkara Economic VCZ-02-A-90-E-ZM; L=0,9m; N=2,6kW iebūve | kpl | 1
1.7. |  | Jumta seguma daļējā nojaukšana PN1 un PN2 ventilācijas sistēmu rekuperatoru montāžai un atjaunošana
1.7.1. | 02 -līgumc. | Jumta seguma demontāža virs ventilācijas kameras , saglabājot jumta seguma loksnes atkārtotai izmantošanai | m2 | 48
1.7.2. | 08-līgumc. | Spāres posma izgriešana un atjaunošana ar antiseptētiem zāģmateriāliem | m3 | 0.1
1.7.3. | 09-līgumc. | Antikondensāta plēves nojaukšana un atjaunošana ieklāšana piestiprinot to ar latām 50x32 visā spāres garumā | m2 | 48
1.7.4. | 09-līgumc. | Retināta latojuma nojaukšana un atjaunošana no latām 100x32 ar soli 150mm | m2 | 48
1.7.5. | 9.501 | Jumta seguma atjaunošana ar profilētā metāla loksnēm (iepriekš demontētām) | m2 | 48
Kopā
Pavisam kopā
Sastādīja________________________ |  |  | T.Šestakovska, būvpr. sert. 20-2855
(paraksts)
Saskaņota _______ gada _____ ____________________