UGUNSDROŠĪBAS  PASĀKUMU  PĀRSKATS.

Vispārīgā   daļa.

Būvprojekta „Ludzas  kultūras  nama ēkas ēkas daļas atjaunošana, Stacijas iela 41, Ludza” ugunsdrošības  risinājumi izstrādāti pamatojoties uz  sekojošo  normatīvo  aktu   prasībām:

LBN 201-10„Ugunsdrošības normas”

LBN 208-08„Publiskas ēkas un būves”

LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”

LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”

LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”

LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”

RD 34.21.122-87 „Ēku un būvju zibensaizsardzības instrukcija”

LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes

sistēmas”.

1.Būves  ugunsdrošības  raksturlielumi.

1.1. Atjaunojamā  esošā   kultūras nama  ēkas  daļa  ir 2.-stāvīgā,  ar pagrabstāvu ēkas daļā un bēniņiem  un   atrodas  Stacijas iela 41, Ludzā.  Kulturas nama ēkas  kopējā platība ir 2108,90m²,  bet  atjaunojamās  ēkas daļas kopējā platība sastāda 1601,10 m²,  t.sk: 1.stāvs  - 763,30m² (skat.zāle nr.101, skatuve nr.102, mazā zāle nr.103, palīgtelpa nr.104); 2.stāvs -318,40m² (bēniņi nr.207, ventkamera nr.208); bēniņi 519,40m²(bēniņi nr.301, bēniņi nr.302, ventkamera nr.303).  Ēkas  kopējais būvtilpums - 12523,0 m³.

Kultūras  nama  ēka ar izmēriem 54,0x27,6m būvēta pagājušā gadsimta  1964.gadā  un virszemes  ēkas  maksimālais augstums  (skatuves zonā) 11,50m. Kultūras nama  viena stāva telpu kopējais laukums  aptuveni  1317,90 m2.

Atjaunojamās ēkas daļas stāva augstums (līdz griestiem): 1.stavs  -3,50m;  zāles augstums – 7,10m.

1.2. Esošā  kultūras nama  ēka  veidota  kā  viens  ugunsdrošības  nodalījums ar kopējo platību  2108,90m²,  kas nepārsniedz LBN 210-10  tab.3 ugunsdrošības  nodalījuma  maksimāli pieļaujamo  platību.

1.3.Nesošās esošās  sienas  uzbūvētas  no ķieģeļiem 640mm, 510mm  un 380mm biezumā.

Starpstāvu pārsegumi: kultūras nama skatītāju zāles un skatuves (telpa nr.101 un nr.102)   apjomā  koka konstrukcijas ar  ugunsdrošā KNAUF  (vai analogs)  GKF (RED) 2 x 12,2mm ģipškartona  plātņu apšuvumu ;  pārējās telpās  dzelzsbetona  pārsegumi.

Ēkas  esošais  jumts  četrslīpais  ar  metāla  lokšņu “RUUKKI”  segumu  pa  koka nesošām  konstrukcijām.

Pamati –esošie, dzelzsbetona/ betona.

1.4.  Kultūras nama atjaunojamā  ēkas  daļā  pēc atjaunošanas darbu veikšanas plānots    uzturēties  ne vairāk  kā:

-  skatītāju  zāle  (telpa nr.101) - 400 cilvēku;

-  mazā  zāle (telpa nr.103)  - 140 cilvēku.

Vienlaicīgā kultūras un citu  pasākumu  norise  skatītāju   un  mazā  zālēs  nav  paredzēta.

1.5.Esošās ēkas daļas atjaunošanas būvprojektā paredzēts telpu daļējais  pārplānojums  saskaņā ar pasūtītāja  uzdevumu.

1.6. Pamatojoties uz visu konstruktīvo elementu ugunsdrošības pakāpes un uguns- izturības robežas analīzi, ēka  kopumā atbilst U2b ugunsdrošības pakāpei, saskaņā ar LBN 201-10  3.tab..  Kultūras nama  ēka saskaņā ar LBN 201-10 p.5.4. atbilst  IV lietošanas veidam.

1.7. Veicot ēkas daļas  atjaunošanu  tiek  saglabāta   esošā  ugunsdrošības pakāpe un attiecīgi visas  konstrukcijas  pieņemtas  kā  U2b  ugunsdrošības  pakāpes  ēkai.

2.Ģenerālplāna  ugunsdrošības  risinājumi.

2.1.  Atjaunojamā   esošā  ēka  atrodas Stacijas iela 41, Ludzā.

2.2. Ārējā ugunsdzēsība ir plānotā  no esošiem  ugunsdzēsības hidrantiem, kas atrodas atjaunojamās  ēkas  teritorijā.

2.3. Ceļi un piebrauktuves pie ēkas  un  ugunsdzēsības  ūdens ņemšanas vietām

nodrošina  ugunsdzēsības  automobiļu brīvo  piekļūšanu saskaņā ar  LBN 201-10 prasībām.

3.Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām  un  plānošanas    risinājumiem.

3.1. Esošā  kultūras nama  ēka  veidota  kā  viens  ugunsdrošības  nodalījums.

Ēkas viena stāva maksimālais laukums – 1317,90 m², kas atbilst LBN 210-10 tab.Nr.3.

3.2. Nesošās esošās  sienas  uzbūvētas  no ķieģeļiem 640mm, 510mm  un 380mm biezumā  un nodrošina REI 30 ugunsizturību, saskaņā  ar  LBN  201-10.

3.3. Iekšējās starpsienas ieprojektētas karkasveida  ar ģipškartona lokšņu apšuvumu pa metāla karkasu  pēc KNAUF tehnoloģijas , esošās - no ķieģeļiem  (120 mm biezumā).  Projektējamās  starpsienu konstrukcijas parādītas projekta BK-2 – BK-4 lapās.  Starpsienu ugunsizturība ne mazāka ka EI 30,  saskaņā  ar  LBN  201-10.

3.4. Esošo kāpņu telpu norobežojošās konstrukcijas izbūvētas no ķieģeļiem un nodrošina REI 30 ugunsizturību,  saskaņā  ar  LBN  201-10.

3.5. Esošie kāpņu  laukumi  un  kāpņu laidi  no  saliekamā  dzelzsbetona  nodrošina  R 30  ugunsizturību  saskaņā  ar  LBN  201-10.

3.6. Starpstāvu pārsegums: koka nesošās konstrukcijas ar KNAUF (vai analogs)  2x12,5mm GKF (RED)  ģipškartona plātņu apšuvumu skatītāju zāles un skatuves apjomā, esošie saliekamie dzelzsbetona paneli 220 mm biezumā mazās zāles un tehniskās telpas apjomā nodrošina pārsegumam nepieciešamo ugunsizturību REI 30 saskaņā ar LBN 201-10.

3.7. Ēkas fasādes sienas nosiltinātas  ar nedegošo akmens  vati Paroc FAS 3, kas atbilst LBN 201-10

3.8.Kāpņu telpas no pārējām telpām atdalītas ar ugunsdrošām durvīm ar to ugunsizturību  EI 30  saskaņā ar LBN 210-10.

3.9. Saskaņā ar LBN 210-10  izejai uz  bēniņiem paredzēta ugunsdrošo EI-30 durvju  un  EI 30 ugunsdrošās bēniņu lūkas 0,6x0,8m ar  metāla kāpnēm kāpņu  telpā nr. 201 uzstādīšana.

3.10. Saskaņā ar LBN 201-10 izejai uz jumta no bēniņiem paredzēts izmantot esošo   jumta  logu ar stacionārām kāpnēm, ka arī  esošās ārējās metāla kāpnes.

3.13.Ēkas nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju ugunsizturības robežas, degtspējas grupas un ugunsreakcijas klases. Prasības būvkonstrukciju apdarei.

Saskaņā ar LBN 201-10 prasībām atjaunojamās kultūras nama ēkas daļas būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klases noteiktas šādā tabulā:

| Būvkonstrukcijas | Ugunsizturība | Ugunsreakcijas klase |
| --- | --- | --- |
| Nesošās sienas | REI 30 | B-s2,d0 |
| Kāpņu telpu sienas | REI 30 | A1 |
| Citas ugunsdroši atdalītas telpas nesošā konstrukcija | EI 30 | A2-s1, d0 |
| Kolonnas | R 30 | B-s2,d0 |
| Kāpņu laukumu, sijas,laidi, pakāpieni | R 30 | A2-s1, d0 |
| Kāpņu telpu horizontāla norobežojošā konstrukcija | R30 | A2-s1, d0 |
| Pārsegumi | REI 30 | B-s2,d0 |
| Jumta nesošās būvkonstrukcijas | R 15 | netiek normēta |
| Ugunsdrošības nodalījuma norobežojošā konstrukcija | REI 60 | A2-s1, d0 |
| Durvis, logi, vārti, lūkas un vārsti ugunsdrošības nodalījuma norobežojošās konstrukcijās | EI 30 | A2-s1, d0 |
| Ailu aizpildījums ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošās konstrukcijas | EI 30 | B-s1, d0 |
| Kāpņu telpu durvis | EI 30 | B-s1, d0 |

Visus caurumus un spraugas būvkonstrukcijās ar normētu ugunsizturības robežu, kā arī vietās, kur inženierkomunikācijās šķērso minētās būvkonstrukcijās, paredzēts aizpildīt ar attiecīgas ugunsizturības robežas hermetizējošiem materiāliem.

Ugunsdrošās durvis paredzētas ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm.

Būves daļu iekšējo būvizstrādājumu virsmu ugunsreakcijas klases paredzētas ne mazāk, kā:

tehniskajās telpas:   -  sienas, griesti un grīdas – A2-s1, d0;

-  grīdas – DFL-s1;

kāpņu telpas:            -  sienas un griesti – A2-s1, d0;

-  grīdas – BFL;

evakuācijas ceļi:      -  sienas un griesti – A2-s1, d0;

-  grīdas –BFL;

pārējās telpas:         -  sienas un griesti – C-s2, d2;

-   grīdas – nav normētas;

Sienu, starpsienu, grīdu un griestu būvkonstrukciju apdare neveicina ugunsgrēka izplatīšanos  ārpus  telpas,  kurā  tas  izcēlies

4.Evakuācijas  nodrošināšana.

4.1. Lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju no atjaunojamās ēkas daļas  un ēkas stāviem, projektā saglabātas esošās izejas zemes līmenī un esošās kāpņu telpas ar dabisko  apgaismojumu sienās evakuācijai no ēkas 2.stāva. Izeju no atjaunojamās ēkas daļas un kāpņu telpu izvietojums  nodrošina attālumu  līdz evakuācijas  izejām  saskaņā ar LBN 201-10  tab.Nr.6. (maksimālais attālums līdz tuvākai evakuācijas  izejai nepārsniedz 45m un maksimālais attālums starp evakuācijas izejām nepārsniedz 90m).

4.1.1. Kultūras nama ēkā  ir divas  esošās  kāpņu  telpas  ar  kāpņu  laida  platumu  1,20 m, kuras  nodrošina 2.stāva telpās  esošo cilvēku evakuāciju.

4.1.2. Kāpņu telpas nodalītas no citām  telpām  ar EI 30  ugunsdrošām durvīm .

4.1.3.Projektā saglabātas  divas  esošās izejas  no  katra  stāva.

5.Ugunsaizsardzības  sistēmas.

5.1. Projektā  ir  paredzēta ugunsgrēka  atklāšanas  un  trauksmes  sistēma (LVS EN 54-14)  atjaunojamā  ēkas  daļā.

5.2. Ēkai  kopumā, kā arī  atjaunojamai  ēkas daļai  saglabāta esošā iekšējā ugunsdzēsības sistēma saskaņā ar LBN 221-98.

5.3.Ugunsgrēka gadījumā iekšējā ugunsdzēšana paredzēta no atjaunojamā ēkas daļā esosiem ugunsdzēsības krāniem.

6.Inženiertehnisko  sistēmu  ugunsdrošības  risinājumi.

6.1. Ventilācija ieprojektēta saskaņā ar LBN 231-03.

6.1.1.Gaisa vados  paredzēts  uzstādīt  ugunsdrošības  vārstus  ar  ugunsizturības  robežu  saskaņā  ar  LBN 231-03, p.164.

6.1.2.Maģistrālo gaisa  vadu  atzaros  paredzēts  uzstādīt pretgaitas  vārstus saskaņā  ar  LBN 231-03, p.152.

6.1.3.Gaisa vadu ugunsdrošības un siltuma izolācijas biezums norādīts specifikāciju  lapā .

6.1.4.Ventilācijas  gaisa  vadu  ugunsdrošības  un  siltumizolācijas  materiālu  ekspluatācijas  temperatūru   sk. projekta  AVK daļā.

6.1.5.Tranzita  gaisa  vadu  ugunsizturības   robeža  EI 60 (LBN 231-03, p.133).

6.1.6.Metāla  gaisa  vadus  paredzēts  elektriski  iezemēt(LBN 231-03, p.127).

6.1.7.Ventkamerās  bēniņos  paredzēts  uzstādīt  ugunsdrošās   EI-30  durvis.

6.1.8.Ugunsgrēka gadījumā paredzēta ventlācijas sistēmas automātiskā atslēgšana.

6.2. Evakuācijas apgaismojums.

Atbilstoši LBN 201-10 5.7. sadaļas prasībām kultūras nama ēkas atjaunojamā daļā ir paredzēta evakuācijas apgaismojuma ierīkošana, kura minimālais darbības laiks ir viena stunda.

Evakuācijas apgaismojumu paredzēts ierīkot evakuācijas ceļos (ejās, gaiteņos un kāpņu telpās). Evakuācijas apgaismojums evakuācijas ceļos grīdas līmenī un uz kāpņu pakāpieniem ir lielāks par 0,5lx.

Evakuācijas izeju durvis ir apzīmētas ar izeju norādītājiem, kuru gaismas ķermeņi ir nokomplektēti ar iebūvētu barošanas bloku, kas nodrošina 1 stundas darbu avārijas režīmā.

# 7.Manuālās  ugunsdzēsības  iekārtas. Ugunsdzēsības aparātu aprēķins.

7.1. Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā ir paredzēts apgādāt kultūras nama atjaunojamās daļas telpas ar pārnēsājamajiem ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.7. sadales un 9.pielīkuma prasībām.

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 9.pielīkuma prasībām atjaunojamā daļā ir paredzēti 2x6 kg pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti  uz 200m², ievērojot prasību, ka attālums no jebkuras vietas telpās līdz tuvākajam ugunsdzēsības aparātam nedrīkst  pārsniegt 20 m.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ir veikts šāds ugunsdzēsības aparātu aprēķins:

Ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķina tabula.

| Nr. p.k. | Būvobjekta telpu nosaukums | Telpu platība, m² | Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tips | skaits |
|  | Kultūras nama atjaunojamā daļa, t.sk.: | 763,30 | PA-6 ABC | 8 |
| 1. | Skatītāju zāle | 416,30 | PA-6 ABC | 4 |
| 2. | Skatuve | 158,90 | PA-6 ABC | 2 |
| 3. | Mazā zāle un tehniskā telpa | 188,10 | PA-6 ABC | 2 |

Piezīmes:

- PA-6 ABC – pulvera 6 kg pārnēsājamais ugunsdzēsības aparāts, kas paredzēts ABC klases ugunsgrēku, kā arī elektroiekārtu līdz 1000 V dzēšanai (A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiāli; B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi;    C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes).

- Tabulā norādīts tikai ugunsdzēsības aparāta tips un tā ugunsdzēšanas vielas minimālais svars. Ugunsdzēsības aparātu konkrētu marku, modeli vai to ražotāju Pasūtītājs var izvēlēt pēc sava ieskata, nesamazinot ugunsdzēšanas vielas svaru.

Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst piemērojamo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Ugunsdzēsības aparātu apkopi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā veikt atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.7.sadales un 9.pielīkuma prasībām, kā arī ievērojot ražotāja tehnisko noteikumu prasības.

Ugunsdzēsības aparātus izvietot redzamās, viegli pieejamās vietās ne augstāk par 1,5 m no grīdas līdz aparātu rokturiem un apzīmēt ar norādes zīmēm atbilstoši

standarta LVS 446:2003 prasībām. Attālums no jebkuras vietas telpās līdz tuvākajam ugunsdzēsības aparātam nedrīkst pārsniegt 20 metrus.

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām aizliegts: izmantot ugunsdzēsības aparātus saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām, pārkāpt ugunsdzēsības aparātu ekspluatācijas un izmantošanas noteikumus, kā arī ekspluatēt ugunsdzēsības aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu.

Ugunsdzēsības aparatu skaits aprēkinats atjaunojamai ēkas daļai, pārējās  telpās  tiek  saglabāti  esošie  aparāti.

# 8. Ugunsdrošības pasākumi objekta ekspluatācijas stadijā.

Ugunsdrošības pasākumus kultūras nama telpās pēc atjaunošanas ekspluatācijas laikā nosaka Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra  noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti.

Kultūras  nama  īpašnieku  pienākums:

- nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi;

- organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā;

- izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam (dažādiem variantiem, ziemas un vasaras periodā,  dažādās  vietās  un  ņemot  vērā  ka objekts  paredzēts netikai tajā strādājošām personālām, bet arī apmeklētājiem un tajā var atrasties personas ar īpašām vajadzībām). Ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar šo plānu organizēt praktiskās nodarbības, kā arī nodrošināt rīcības plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā;

- veikt citus pasākumus saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām.

- Kultūras nama īpašniekam ugunsdrošības instrukcijā jāietver šāda informācija:

- kārtība, kādā tiek uzturētas telpas un evakuācijas ceļi, kā arī ziņas par objekta ugunsdrošību;

- ugunsdrošības režīms, ugunsdrošības prasības inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā, iespējamie riska faktori;

- lietojamo un uzglabājamo vielu un materiālu raksturojums un ugunsbīstamība, kā arī minēto vielu un materiālu izmantošanas, glabāšanas un transportēšanas kārtība;

- darba vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc darba beigām;

- ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība;

- darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā:

- ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība;

- ventilācijas iekārtu, elektroiekārtu un citu inženiertehnisko iekārtu atvienošanas kārtība;

- ugunsdzēšanas līdzekļu un ugunsaizsardzības iekārtu izmantošanas kārtība;

- cilvēku evakuācijas kārtība;

- materiālo vērtību evakuācijas kārtība.

Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam kultūras nama telpās jānorāda kārtība, kādā:

- izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

- evakuē cilvēkus no bīstamās zonas, ņemot vērā to, ka objektā var atrasties personas ar īpašām vajadzībām;

- sagaida ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, norādot īsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai;

- pārtrauc elektroenerģijas padevi;

- izslēdz elektroietaises un inženierkomunikācijas;

- tiek izmantoti ugunsdzēsības līdzekļi;

- rīkojas objekta personāls atkarībā no apstākļiem.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.   Ugunsgrēka izziņošanas sistēma.

- Objektā glabā šādus dokumentus par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, kā arī ugunsgrēka izziņošanas sistēmām (ugunsaizsardzības sistēmas):

- ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko projektu;

- ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas instrukcijas;

- ugunsaizsardzības sistēmu nodošanas-pieņemšanas aktus ar tiem pievienotajiem dokumentiem (segto darbu aktiem, pārbaužu un mērījumu protokoliem);

- iekārtu ražotāju tehniskās pases, kā arī automātisko ugunsaizsardzības iekārtu un ierīču atbilstību apliecinošus dokumentus.

Ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijai objektā norīko:

- par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju atbildīgo darbinieku;

- dežurējošo personālu, kas diennakti kontrolē iekārtas un to darbspēju (izņemot objektus, kur trauksmes signālus pārraida uz centrālo ugunsgrēka trauksmes pulti).

Par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi un remontu noslēdz līgumu ar specializētu organizāciju. Šis organizācijas personālam nepieciešams zināšanas apliecinošs dokuments.

- Automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām izstrādā šādu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dokumentāciju:

- instrukciju par sistēmu ekspluatāciju un aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu;

- instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēku vai iekārtas bojājumu;

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu;

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu;

- ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu.

- Ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu izstrādā apkopes organizācija un apstiprina objekta vadītājs.

9. Darbu veikšana.

8.1. Veicot būvdarbus stingri jāievēro ugunsdrošības  un drošības tehnikas pasākumi saskaņā ar UN 82-04.

Sastādīja:                                                     J.Zamjatina

Sert. Nr.20-7511