Elektroapgādes iekšējie tīkli

Skaidrojošs apraksts

- Tīkla spriegums 380/220V.

- Projektā paredzēs nomainīt neefektīvos un normatīviem aktiem neatbilstošos apgaismojuma ķermeņus pret energoefektīviem un normatīvo aktu atbilstošiem gaismas ķermeņiem, paredzot to nomaiņu.

- Projektā izstrādāti iekšējo apgaismojuma elektroapgādes tīklu rekonstrukcija ar daļēju apgaismojuma kabeļu maiņu (skatīt pēc vietas). Objekta nosaukums : Pildas pamatskolas ēkas apgaismojuma sistēmas atjaunošana, “Skola”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads

- Projektā paredzēts nomainīt kvēlspuldzes, halogēnās spuldzes, lumeniscentās spuldzes pret LED spuldzēm.

- Visiem gaismekļiem un spuldzēm jābūt ražotāja CE sertifikātam un atbilstības deklarācijai.

- Materiālu apjomu skatīt kopā ar plāniem. Pirms materiālu pasūtīšanas apsekot objektu un precizēt katras konkrētās telpas instalācijas īpatnības ievērojot telpas specifiku un griestu segumu. Lampu izvietojums plānos var nesakrist ar objektā iespējamo faktisko izvietojumu, ņemot vērā pārējās esošās un projektējamās inženierkomunikācijas. Komunikācijas savietot pēc fakta, saglabājot simetriskumu un vienmērīgu gaismas izkliedi.

- Vietās, kur esošo lampu izvietojums nesakrīt ar plānā doto lampu simetrisko izvietojumu telpā, veikt lampu pārvietošanu pagarinot vai nomainot esošos kabeļus.

- Pieslēgt pie neatkarīgas grupas spēka sadalnē Evakuācijas LED lampas "IZEJA" ar barošanas bloku 1h. Pieslēguma vietu precizēt uz vietas.

- Iekštelpām paredzēti MMJ markas kabeļi, kas paredzēti lampu komutācijai vietās kur tas ir nepieciešams, precizēt uz vietas. NYY-J markas kabeļi paredzēti āra pieslēgumam PN2.

- Kabeļus instalēt pa sienām un griestiem segti zem apmetuma (frēzrievās), plastmasas kanālos, virs piekārtiem griestiem atklāti.

- Apgaismojuma vadība paredzēta lokāli no esošajiem slēdžiem un pārslēdžiem.

- Gaismekli priekš tāfeles apgaismjuma centrēt pret tāfeli.

- Gaismekļu, tehniskos parametrus skatīties eksplikācijās. Apgaismojuma aprēķini tika veikti ar DIALux programmu. Mainot gaismekļus uz analogiem jāveic apgaismojuma līmeņa pārrēķins telpās atbilstoši normatīviem un jāsaskaņo ar pasūtītāju.

- Tiek paredzēti jauni AVK iekārtu pieslēgumi. Iekārtas pieslēgt pie tuvākām stāva spēka sadalnem, precizējot uz vietas spēka sadalņu pārkomutācijas iespējas un jaudas rezerves, nepieciešamības gadījumā mainot pieslēguma vietu. Pieslēguma vietas precizēt montāžas laikā. Kabeļa instalēšanas trasi precizēt uz vietas.

- Sadzīves ventilatorus sabloķēt ar atbilstošās telpas apgaismojuma vadība slēdzi. Uz plāna ir norādes kuri sadzīves ventilatori jāsabloķē ar apgaismojumu.

- Gaismekļu dizainu un instalēšanas īpatnības saskaņot ar "Pasūtītāju".

- Tiek paredzēti jauno ventilācijas iekārtu pieslēgumi. Iekārtas pieslēgt pie stāva spēka sadalnēm, precizējot uz vietas spēka sadalnes pārkomutācijas iespējas un jaudas rezerves, nepieciešamības gadījumā mainot pieslēguma vietu. Pieslēguma vietas precizēt un skatīt  AVK plānus. Kabeļa instalēšanas trasi precizēt uz vietas.

- Visas ventilācijas iekārtas paredzēts atslēgt ugunsgrēka gadījumā . No kontaktora spēka sadalnē aizvilkt kabeli uz USI paneli .

- Sanitārajos mezglos lokālos nosūces ventilatorus ar kabeli MMJ-3x1,5mm sabloķēt ar apgaismojuma lampām telpās .

- Projektā izstrādāta Zibensaizsardzība objektam: Pildas pamatskolas ēkas apgaismojuma sistēmas atjaunošana, “Skola”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, atbilstoši LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija", LVS EN 62305 "Zibensaizsardzība" un LEK 42-2 "Pārsprieguma aizsardzība zemsprieguma elektrotīklos".

- Atbilstoši LNB 261-15 ēkai noteikta III. zibensaizsardzības klase kā publiskai ēkai. Trešā aizsardzības klase nodrošina zibensaizsardzības līmeni līdz 90%. Objektā paredzēts izbūvēt pasīvo zibensaizsardzību izmantojot tīkla un aizsargleņķa metodi.

- Aizsargāt nepieciešams visus objektus, kas paceļas vairāk kā par 0.3m virs juma līmeņa. Gadījumā, ja izbūve laikā tiek konstatēts, ka kāds no tiem nav aizsargāt nepieciešams sazināties ar projekta autoru trūkumu novēršanai.

- Uz jumta zibensnovedējus paredzēts izbūvēt no ∅8mm alumīnija apaļstieples. Apaļstiepli stiprināt ik pēc 1 metra. Katrus 10m nepieciešams paredzēts stieples garuma kompensatorus. Izvietojumu precizēt atbilstoši faktiskajam mansardu logu izvietojumam. Logus, kas atrodas tuvāk par 1m no zibensnovedēja nepieciešams pievienot tam.

- Horizontālos zibensnovedējus uzstādot uz jumta nepieciešams ieturēt minimālo izolējošo attālumu 0.10m.

- Zibensnovedējiem jābūt pēc iespējas taisnākiem, nav pieļaujams novedēju izbūve cilpas veidā, gadījumos kad tas ir neizbēgami, jānodrošina minimālais nepieciešamais atdalošais attālums. Kad to nav iespējams ievērot nepieciešams veikt neaizsargāto iekārtu tiešu pievienošanu pie zibensnovedēja atbilstoši LVS EN 62305-3 un CEI vadlīnijām 82-25 II.i zdevums.

- Metāla jumtiņus nepieciešams pievienot zibensaizsardzības sistēmai un aizsargāt ar ∅8mm apaļstiepli, to paceltu vismaz 0.3m virs to līmeņa. Lielo objetku aizsardzībai uz jumta paredzēt zibens uztvērējus ∅16mm.

- Vertikālos zibensnovedējus līdz mērījuma klemmei paredzēts izbūvēt no ∅8mm alumīnija apaļstieples PVC apvalkā, pievienojumu pie zemējuma kontūra veikt ar ∅10mm karsti cinkota (50µm) tērauda apaļstiepli. Zibensnovedēju grunts šķērsošanas vietā 0.3m uz abām pusēm zibensnovedējam jānodrošina aizsardzību pret koroziju. Uz visiem zibensnovedējiem nepieciešams paredzēt mērījuma klemmes H=0.5m no zemes vai tam paredzētās lūkās zemē. Nav pieļaujams zibensnovedējus montēt lietusūdens notekās. Pie visiem zibens novedējiem nepieciešams izbūvēt vertikālos zemējuma elektrodus L=4x1.5m. Izvietojumu precizēt montāžas laikā atbilstoši lietusūdens noteku izvietojumu. Attālums starp vertikālajiem nolaidumiem nevar pārsniegt 15m + - 20%.

- Nav pieļaujam ēku viegli uzliesmojošu materiālu tieša saskare ar zibensnovedēju sistēmu, kā arī viegli uzliesmojošu vielu atrašanās zem jumta metāla pārsegumiem, kas zibens izlādes rezultātā var tik caursists. Veicot zibensaizsardzības montāžu darbu veicējam jāpārliecinās par materiāla degtspēju zem zibens izlādēm pakļautā jumta seguma, nepieciešamības gadījumā, ir jāievēro minimālo atdalošo attālumu līdz degtspējīgām virsmām.

- Par zibensnovedējiem un zemētājiem nav pieļaujams izmantot cauruļvadus un tilpnes ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem un ēku un būvju dzelzsbetona konstrukcijas ar iepriekš spriegotu armatūru.

- Visiem savienojumiem ir jāatbilst LVS EN 50164 un LVS EN 62561 un jānodrošina savienojumu pārejas pretestību ≤0,05Ω.

- Augsnē un zem apmetuma nav pieļaujams izmantot alumīnija zibensnovedējus.

- Zibensaizsardzību paredzēts pievienot ārējam zemējuma kontūram 40x4mm Rz≤4Ω, kas ieguldīts 1m no zemes virsmas.

- Zibensnovedēju savienojuma vietas ar zemējuma kontūru un to savstarpējos savienojumus nepieciešams aizsargāt pret koroziju.

- Visas BK konstrukcijas (lietusūdens notekas, sniega barjeras, jumta nožogojumu, drošības barjeras) un citas  strāvu vadošas daļas, kas zibens izlādes rezultātā un elektroapgādes bojājumu gadījumā var nonākt zem sprieguma, nepieciešams sazemēt.

- Zemējuma kontūru izbūvēt pēc vertikālās un horizontālās planēšanas darbiem, pēc dziļo komunikāciju izbūves un pirms labiekārtošanas darbiem un cieto segumu izbūves. Izbūves darbā veikt saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīviem.

- Šķērsojuma vietās ar citām inženierkomunikācijām rakt bez mehānismiem pie pietuvinājuma tuvāk pa 0.5m izmantot p.c. 110mm  aizsargcauruli .

- Visa zemējuma vietas jāmarķē atbilstoši MK 238 "Ugunsdrošības noteikumi".

- Visus darbus veikt pēc pastāvošiem elektroietaišu izbūves un ekspluatācijas noteikumiem un LR spēkā esošām normām un instrukcijām.

Sastādīja                                                                   R.Vanags  .......................  12.10.2017