# Skaidrojošs apraksts

## 1. Vispārīgie norādījumi

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LR spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN. Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu. Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības. Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas. Atkāpes no projektā norādītajiem gabarītizmēriem nepieciešams saskaņot ar projekta arhitektūras un citām inženieru sadaļām. Apkures un ventilācijas sistēmas montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

## 2. Projektēšanas normatīvie dokumenti

- LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

- LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”;

- LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

- LBN 201-15 " Būvju ugunsdrošība ";

- LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”.

- MK noteikumus Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;

-    LVS CR 1752 "Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji".

## 3. Aprēķinu nosacījumi

- Āra gaisa aprēķina temperatūra aukstajā laika periodā: –24 oC.

- Telpu temperatūra pieņemta saskaņā ar minētajiem normatīviem dokumentiem.

- Apkures sistēmas siltumnesēja temperatūras:

- Turpgaita: 80oC,

- Atpakaļgaita:  60oC.

Apkures sistēmas siltuma avots – vietēja katlumāja; siltumnesējs – ūdens.

Telpu aprēķina temperatūra aukstajam laika periodam:

| Telpas nosaukums | Telpas temperatūra |
| --- | --- |
| Gaitenis, kāpņu telpa, virtuve | +18 oC |
| Ģērbtuve, dušas telpa | +22 oC |
| Noliktava, tehn. telpa, WC | +18 oC |
| Kabinets, klase | +20 oC |

Ventilācijas gaisa daudzumi aprēķināti atkarībā no telpu izmantošanas mērķiem, izejot no:

- normatīvos noteiktām gaisa daudzumiem uz 1 cilvēku.

- normatīvos noteiktiem novadāmā gaisa daudzumiem no sanitārām ierīcēm.

4. Sistēmu apraksts

## -apkures sistēmas-

## Ēkai paredzēta apkures divcauruļu radiatoru sistēma A-1 ar „Purmo” radiatoriem. Sildķermeņiem jābūt aprīkotiem ar termoregulējošo vārstu un termogalvu, atpakaļgaitas pieslēguma regulējošo ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. Sistēmas montēt no daudzslāņu kompozitas cauruļvadiem. Cauruļvadus paredzēts montēt virs grīdās un sienās. Cauruļvadus montēt ar kritumu 0,002 stāvvadu un siltummezgla virzienā.

Apkures sistēmu cauruļvadu augstākajos punktos jāuzstāda ventiļi atgaisošanai (iespējams sistēmu atgaisot caur radiatoru), zemākajos - ūdens izlaišanai.

Hidrauliska pretestība sistēmā:  21 kPa. Ūdens plūsma: 1,7 l/sek.

## -ventilācijas sistēmas-

Lai telpās nodrošināt nepieciešamo gaisa apmaiņu, ēkai paredzēti mehāniskas pieplūdes-nosūces ventilācijas sistēmas PN-1-…PN-16. Sistēmas PN-1-…PN-16 nodrošina gaisa filtrēšanu, siltuma utilizēšanu siltummaiņā, uzsildīšanu aukstajā laikā periodā. Sistēmas PN-1-…PN-16 ventilācijas iekārtas komplektējas ar visiem nepieciešamajiem automātikas un regulēšanas elementiem, kas nodrošina iekārtas automātisku ieslēgšanu pēc strāvas padeves traucējumu gadījumu novēršanas, kā arī ugunsgrēka gadījumā iekārtas automātisku izslēgšanu. Sistēmas PN-1 vadības bloku izvietošanu saskaņot ar Pasūtītāju. Gaisa apstrādes agregātus jākomplektē ar vibroizolatoriem un elastīgiem savienojumiem. Pirms un pēc gaisa apstrādes iekārtai PN-1 jāuzstāda elastīgās pārejas, kas nodrošina vibrāciju noslāpēšanu no iekārtām uz gaisa vadu sistēmām. Trokšņu slāpēšanai ventilācijas sistēmās PN-1 gaisa vados tiek uzstādīti trokšņu slāpētāji. Gaisa vadu materiāls - cinkots skārds. Montāžai rekomendē izmantot rūpnieciski izgatavotus cinkotā skārda gaisa vadus un veidgabalus. Gaisa vadu stiprinājumiem ir tāda pati ugunsizturības robeža kā gaisa vadiem. Veikt gaisa vadu un elektrodzinēju palaišanas aparatūras sazemēšanu. Iekārtas, gaisa vadus un cauruļvadus montēt, atstājot brīvu vietu apkalpošanai. Ugunsgrēka gadījumā paredzēt ventilācijas sistēmu automātisku izslēgšanu, kā arī iekārtu automātisku ieslēgšanos pēc strāvas padeves traucējumu gadījumu novēršanas. Pēc ugunsgrēka ir jāpārbauda ventilācijas sistēmu tehniskais stāvoklis. Ventilācijas sistēmu automātika nodrošinās vēlamo pieplūdes gaisa temperatūru aukstajā laika periodā visās pieplūdes sistēmās.

Gaisa vadus no telpu puses jumtā sistēmai  PN-1 izolēt ar "Paroc" LAM 100 mm siltumizolāciju un pārklāt ar cinkotu skārdu..

Lokāla nosūces ventilācija N-26- …N-37 paredzēta no sanmezgliem ar kanāla un sadzīves ventilatoriem. Ieslēgšana ar kustības sensora palīdzību un izslēgšana ar taimeri.

Lai nodrošinātu gaisa pieplūdi tualetēs, tad telpai jāparedz durvis ar spraugu (2 sm) durvju apakšā.

Ēkas daļām paredzēti lokālas mehāniskas pieplūdes-nosūces ventilācijas sistēmas PN-17… -PN-25 izmantojot gaisa apstrādes iekārtas „Inventer”. Gaisa apstrādes iekārtas montēt zem griestiem. Sistēmas PN-17… -PN-25 nodrošina siltuma utilizēšanu siltummaiņā, uzsildīšanu aukstajā laikā perioda. Sistēmu PN-17… -PN-25 ventilācijas iekārtas komplektējas ar visiem nepieciešamajiem automātikas un regulēšanas elementiem.

-siltummezgls-

Siltumapgādes loka nepieciešamās temperatūras nodrošināšanai uzstādīts trīsgaitas sajaucējvārsts ar izpildmehānismu. Ūdens cirkulācijai paredzēts firmas "WILO" sūkņis. Siltummezgla darbība paredzēta automātiskā režīmā, kuru nodrošinās vadības bloks. Siltummezgla darbības optimizēšanai paredzēts uzstādīt āra temperatūras sensoru, kuru jāuzstāda uz ziemeļu vai ziemeļrietumu ēkas ārsienas no 2 līdz 2,5m augstumā virs zemes līmeņa. Montāžai izmantot tērauda caurules, kuras divreiz krāsot ar antikorozijas krāsu un izolēt ar nedegošu “Paroc” akmens vates izolāciju. Paredzēt visu sistēmu izslēgšanu avārijas gadījumā ar avārijas slēdzi, kuram jābūt atzīmētam. Iekārtas, sūkņus, manometrus un termometrus montēt atstājot brīvu vietu apkalpošanai. Pēc visu cauruļvadu samontēšanas veic to hidraulisko pārbaudi ar spiedienu 6 bar.

Sastādīja				                                                                                S. Poļakovs