**20.03.2018.**

**Jautājums:** Darbu apjomos "Jumta siltināšana" punktā 2.3. "Siltumizolācijas ierīkošana ar Tenapors EPS 150 200 mm" darba daudzums (jumta platība) ir 1650.00m2, bet materiāla Tenapors EPS 150 200 mm daudzums ir 3432m2, no kā izriet, ka siltinājums varētu būt divos slāņos. Savukārt rasējumos jumta un sienas salaiduma mezgls un pārkares siltināšanas risinājums (lapa nav numurēta) ir redzams, ka ir paredzēts siltinājums ar putuplastu b=200mm, t.i. vienā slānī.

Lūdzam norādīt pareizo materiāla apjomu.

**Atbilde:** Siltumizolācijas materiālu paredzēts ieklāt vienā slānī. Materiālu daudzumi iesniedzami saskaņā ar norādītajiem apjomiem.

**21.03.2018.**

**Jautājums:** EL projekta paskaidrojošā raksta punktā Nr.13 ir norādīts: "13. Gaismekļu, tehniskos parametrus skatīties eksplikācijās. Apgaismojuma aprēķini tika veikti ar DIALux programmu. Mainot gaismekļus uz analogiem jāveic apgaismojuma līmeņa pārrēķins telpās atbilstoši normatīviem un jāsaskaņo ar pasūtītāju." Lūdzam pārsūtīt šo apgaismojuma aprēķinu, jo konkursam pievienotajā projekta dokumentācijā tā nav atrodama.

**Atbilde:** Dialux aprēķini pielikumā.

**Jautājums:** 13 Sadaļu pārkomutācija - kompl.6. Vai ir pieejama esošo sadaļu izpilddokumentācija. Vai šī tāmes pozīcija paredz arī materiālus (automātiskos slēdžus, drošinātājus, spaiļu kopnes un t.t.)?

**Atbilde:** 13 Pozīcija paredz savest kartībā esošās sadalnes pieslēgumus, nomainot novecojušos sadalnes komponentus un papildināt ar jauniem pieslēgumiem, apsekojot sadalni uz vietas ( esošas izpildokumentācijas sadalnei nav).

**Jautājums:** Darbu apjomos "Elektrība (apgaismojums) un zibens aizsardzība" ir pozīcija: 2.12 Veco gaismekļu demontāža - kompl.1. Lūdzam atbildēt uz jautājumu vai demontētos gaismekļus būs jānodod pasūtītājam, vai jāutilizē būvniekam?

**Atbilde:** jāparedz utilizācija.

**Jautājums:** Projektā ir paredzēta vara zibens aizsardzības sistēma. Vai ir iespējams aizvietot varu ar alumīniju, nodrošinot materiāla ekvivalentas īpašības?

**Atbilde:** Projektā nav kapara zibens aizsardzības materiāli, ir alumīnijs.

**Jautājums:** Ņemot vērā kad lielākā daļa kabeļu pēc remonta paliek esošie, darbu sākumā ir jāveic visu kabeļu izolācijas pretestības mērījumi, lai laicīgi varētu novērst problēmas, šādi darbi nav paredzēti apjomos, lūdzam precizēt vai tie tomēr būvniekam ir jāparedz un iekļaut darbu apjomos.

**Atbilde:** jāparedz.

**Jautājums:** Darbu apjomos "Elektrība (apgaismojums) un zibens aizsardzība" ir pozīcija: 2.11Veco kabeļu demontāža kompl. 300. Kas ietilpst vienā komplektā, varbūt ir domāti metri? Kas pieņem demontēto kabeļu komplektu? Pēc svara, pēc metriem, pēc gaismekļu savienojuma skaita?

**Atbilde:** 300 metri veco kabeļu demontāža.