TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(Tehniskā piedāvājuma paraugs)

1. LED Gaismeklis

LED Gaismeklis Nr.1  ar jaudu 61 W

| N.p.k. |  | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gaismekļa nosaukums/modelis: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa ražotājs: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa izgatavošanas gads: | ne agrāk kā 2018.gads |  |
|  |  | Gaismekļa garantijas laiks: | 5 (pieci) gadi |  |
|  | 1.1.Tehniskās prasības |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes), gaismas krāsas temperatūra 4000K (+/-7%) |  |
| 1.1.2. |  | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika atbilstoši projekta prasībām katram ielas posmam (gaismas aprēķini) |  |
| 1.1.3. |  | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs, krāsots RAL9006 |  |
| 1.1.4. |  | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |  |
| 1.1.4. |  | Papildus prasība gaismekļa korpusam: | Gaismekļa korpusā iemontēta standartizēta „plug&play” tipa ligzda ZHAGA – sensoru un kontrolieru pievienošanai. |  |
| 1.1.5. |  | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK09 |  |
| 1.1.6. |  | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 9,5 kg |  |
| 1.1.7. |  | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru | Uz sāna konsoles: |  |
|  |  |  | Ø (diametrs) 40÷60mm |  |
| 1.1.8. |  | Darba temperatūras diapazons | -40°C - +45°C |  |
| 1.1.9. |  | Gaismekļa stiprināšanas veids | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
| 1.1.10. |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 124 Lm/W |  |
| 1.1.11. |  | Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāka kā: | 7610 Lm |  |
| 1.1.12. |  | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70% |  |
| 1.1.13. |  | Chromaticity tolerance (initial MacAdam): | Ne augstāks par 5 |  |
| 1.1.14. |  | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| 1.1.15. |  | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |  |
| 1.1.16. |  | Izturība pret pārspriegumu ar maināmu pārsprieguma aizsardzības moduli iebūvētu gaismekļa korpusā, ne sliktāk kā: | spriegums N/L – 10kV |  |
|  |  |  | Maksimālais spriegums |  |
|  |  |  | P/(N/L) - 10kV. |  |
| 1.1.17. |  | Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 61 W |  |
| 1.1.18. |  | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,92 |  |
| 1.1.19. |  | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā: | ≥ 0.90 |  |
| 1.1.20. |  | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: |  Vadības protokoli: DALI |  |
| 1.1.21. |  | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 1.1.22. |  | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |  |
| 1.1.23. |  | Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 100 000h (L80 B10 C10 pie Ta 25°C) |  |
| 1.1.24. |  | Papildus prasības: |  Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija”; |  |
|  |  |  |  Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; |  |
|  |  |  |  Pieeja pie gaismas avota (gaismekļa atvēršana) bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai. |  |
| 1.2. Citas prasības: |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents: | Jā |  |
| 1.2.2. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts. Gaismekļiem jābūt ar ENEC marķējumu. ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem. | Jā |  |
| ENEC sertifikātā ir jabūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem (zemāk minētajiem) standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. |  | EN 62031:2008 | Jā |  |
| 1.2.2.2. |  | EN 62471:2008 | Jā |  |
| 1.2.2.3. |  | EN 60598-1:2008 + A11:2009 | Jā |  |
| 1.2.2.4. |  | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 1.2.3. |  | Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. | Jā |  |
| CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (zemāk minētajiem) direktīvām un Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. |  | ES direktīva Nr. 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība) | Jā |  |
| 1.2.3.2. |  | ES direktīva Nr. 2014/35/ES (zemsprieguma direktīva) | Jā |  |
| 1.2.3.3. |  | ES direktīva Nr. 2011/65/ES (RoHS direktīva) | Jā |  |
| 1.2.3.4. |  | LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 1.2.3.5. |  | LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009 | Jā |  |
| 1.2.3.6. |  | LVS EN 61547:2010 | Jā |  |
| 1.2.3.7. |  | LVS EN 55015:2013 | Jā |  |
| 1.2.3.8. |  | LVS EN 61000-3-2:2015 | Jā |  |
| 1.2.3.9. |  | LVS EN 61000-3-3:2013 | Jā |  |
| 1.2.3.10. |  | LVS EN 61347-2-13:2007 | Jā |  |
| 1.2.4. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 1.2.5. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 1.2.6. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa EMC tests (elektromagnētiskās savietojamības novērtējums) | Jā |  |
| 1.2.7. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27 | Jā |  |
| 1.2.8. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration (sinusoidal) test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6 | Jā |  |
| 1.2.9. |  | Piedāvātā gaismekļa LM-79-08 testa protokols | Jā |  |
| 1.2.10. |  | Piedāvātā gaismekļa TM-21 testa protokols | Jā |  |

LED Gaismeklis Nr.2  ar jaudu 69 W

| N.p.k. |  | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gaismekļa nosaukums/modelis: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa ražotājs: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa izgatavošanas gads: | ne agrāk kā 2018.gads |  |
|  |  | Gaismekļa garantijas laiks: | 5 (pieci) gadi |  |
|  | 1.1.Tehniskās prasības |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes), gaismas krāsas temperatūra 4000K (+/-7%) |  |
| 1.1.2. |  | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika atbilstoši projekta prasībām katram ielas posmam (gaismas aprēķini) |  |
| 1.1.3. |  | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs, krāsots RAL9006 |  |
| 1.1.4. |  | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |  |
| 1.1.4. |  | Papildus prasība gaismekļa korpusam: | Gaismekļa korpusā iemontēta standartizēta „plug&play” tipa ligzda ZHAGA – sensoru un kontrolieru pievienošanai. |  |
| 1.1.5. |  | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK09 |  |
| 1.1.6. |  | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 9,5 kg |  |
| 1.1.7. |  | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru | Uz sāna konsoles: |  |
|  |  |  | Ø (diametrs) 40÷60mm |  |
| 1.1.8. |  | Darba temperatūras diapazons | -40°C - +45°C |  |
| 1.1.9. |  | Gaismekļa stiprināšanas veids | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
| 1.1.10. |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 134 Lm/W |  |
| 1.1.11. |  | Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāka kā: | 9304 Lm |  |
| 1.1.12. |  | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70% |  |
| 1.1.13. |  | Chromaticity tolerance (initial MacAdam): | Ne augstāks par 5 |  |
| 1.1.14. |  | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| 1.1.15. |  | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |  |
| 1.1.16. |  | Izturība pret pārspriegumu ar maināmu pārsprieguma aizsardzības moduli iebūvētu gaismekļa korpusā, ne sliktāk kā: | spriegums N/L – 10kV |  |
|  |  |  | Maksimālais spriegums |  |
|  |  |  | P/(N/L) - 10kV. |  |
| 1.1.17. |  | Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 69 W |  |
| 1.1.18. |  | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,92 |  |
| 1.1.19. |  | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā: | ≥ 0.90 |  |
| 1.1.20. |  | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: |  Vadības protokoli: DALI |  |
| 1.1.21. |  | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 1.1.22. |  | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |  |
| 1.1.23. |  | Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 100 000h (L80 B10 C10 pie Ta 25C) |  |
| 1.1.24. |  | Papildus prasības: |  Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija”; |  |
|  |  |  |  Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; |  |
|  |  |  |  Pieeja pie gaismas avota (gaismekļa atvēršana) bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai. |  |
| 1.2. Citas prasības: |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents: | Jā |  |
| 1.2.2. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts. Gaismekļiem jābūt ar ENEC marķējumu. ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem. | Jā |  |
| ENEC sertifikātā ir jabūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem (zemāk minētajiem) standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. |  | EN 62031:2008 | Jā |  |
| 1.2.2.2. |  | EN 62471:2008 | Jā |  |
| 1.2.2.3. |  | EN 60598-1:2008 + A11:2009 | Jā |  |
| 1.2.2.4. |  | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 1.2.3. |  | Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. | Jā |  |
| CE atbilstības deklarācijā ir jabūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (zemāk minētajiem) direktīvām un Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. |  | ES direktīva Nr. 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība) | Jā |  |
| 1.2.3.2. |  | ES direktīva Nr. 2014/35/ES (zemsprieguma direktīva) | Jā |  |
| 1.2.3.3. |  | ES direktīva Nr. 2011/65/ES (RoHS direktīva) | Jā |  |
| 1.2.3.4. |  | LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 1.2.3.5. |  | LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009 | Jā |  |
| 1.2.3.6. |  | LVS EN 61547:2010 | Jā |  |
| 1.2.3.7. |  | LVS EN 55015:2013 | Jā |  |
| 1.2.3.8. |  | LVS EN 61000-3-2:2015 | Jā |  |
| 1.2.3.9. |  | LVS EN 61000-3-3:2013 | Jā |  |
| 1.2.3.10. |  | LVS EN 61347-2-13:2007 | Jā |  |
| 1.2.4. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 1.2.5. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 1.2.6. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa EMC tests (elektromagnētiskās savietojamības novērtējums) | Jā |  |
| 1.2.7. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27 | Jā |  |
| 1.2.8. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration (sinusoidal) test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6 | Jā |  |
| 1.2.9. |  | Piedāvātā gaismekļa LM-79-08 testa protokols | Jā |  |
| 1.2.10. |  | Piedāvātā gaismekļa TM-21 testa protokols | Jā |  |

LED Gaismeklis Nr.3  ar jaudu 77 W

| N.p.k. |  | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gaismekļa nosaukums/modelis: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa ražotājs: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa izgatavošanas gads: | ne agrāk kā 2018.gads |  |
|  |  | Gaismekļa garantijas laiks: | 5 (pieci) gadi |  |
|  | 1.1.Tehniskās prasības |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes), gaismas krāsas temperatūra 4000K (+/-7%) |  |
| 1.1.2. |  | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika atbilstoši projekta prasībām katram ielas posmam (gaismas aprēķini) |  |
| 1.1.3. |  | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs, krāsots RAL9006 |  |
| 1.1.4. |  | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |  |
| 1.1.4. |  | Papildus prasība gaismekļa korpusam: | Gaismekļa korpusā iemontēta standartizēta „plug&play” tipa ligzda ZHAGA – sensoru un kontrolieru pievienošanai. |  |
| 1.1.5. |  | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK09 |  |
| 1.1.6. |  | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 9,5 kg |  |
| 1.1.7. |  | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru | Uz sāna konsoles: |  |
|  |  |  | Ø (diametrs) 40÷60mm |  |
| 1.1.8. |  | Darba temperatūras diapazons | -40°C - +45°C |  |
| 1.1.9. |  | Gaismekļa stiprināšanas veids | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
| 1.1.10. |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 133 Lm/W |  |
| 1.1.11. |  | Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāka kā: | 10243 Lm |  |
| 1.1.12. |  | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70% |  |
| 1.1.13. |  | Chromaticity tolerance (initial MacAdam): | Ne augstāks par 5 |  |
| 1.1.14. |  | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| 1.1.15. |  | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |  |
| 1.1.16. |  | Izturība pret pārspriegumu ar maināmu pārsprieguma aizsardzības moduli iebūvētu gaismekļa korpusā, ne sliktāk kā: | spriegums N/L – 10kV |  |
|  |  |  | Maksimālais spriegums |  |
|  |  |  | P/(N/L) - 10kV. |  |
| 1.1.17. |  | Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 77 W |  |
| 1.1.18. |  | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,92 |  |
| 1.1.19. |  | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā: | ≥ 0.90 |  |
| 1.1.20. |  | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: |  Vadības protokoli: DALI |  |
| 1.1.21. |  | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 1.1.22. |  | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |  |
| 1.1.23. |  | Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 100 000h (L80 B10 C10 pie Ta 25C) |  |
| 1.1.24. |  | Papildus prasības: |  Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija”; |  |
|  |  |  |  Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; |  |
|  |  |  |  Pieeja pie gaismas avota (gaismekļa atvēršana) bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai. |  |
| 1.2. Citas prasības: |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents: | Jā |  |
| 1.2.2. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts. Gaismekļiem jābūt ar ENEC marķējumu. ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem. | Jā |  |
| ENEC sertifikātā ir jabūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem (zemāk minētajiem) standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. |  | EN 62031:2008 | Jā |  |
| 1.2.2.2. |  | EN 62471:2008 | Jā |  |
| 1.2.2.3. |  | EN 60598-1:2008 + A11:2009 | Jā |  |
| 1.2.2.4. |  | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 1.2.3. |  | Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. | Jā |  |
| CE atbilstības deklarācijā ir jabūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (zemāk minētajiem) direktīvām un Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. |  | ES direktīva Nr. 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība) | Jā |  |
| 1.2.3.2. |  | ES direktīva Nr. 2014/35/ES (zemsprieguma direktīva) | Jā |  |
| 1.2.3.3. |  | ES direktīva Nr. 2011/65/ES (RoHS direktīva) | Jā |  |
| 1.2.3.4. |  | LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 1.2.3.5. |  | LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009 | Jā |  |
| 1.2.3.6. |  | LVS EN 61547:2010 | Jā |  |
| 1.2.3.7. |  | LVS EN 55015:2013 | Jā |  |
| 1.2.3.8. |  | LVS EN 61000-3-2:2015 | Jā |  |
| 1.2.3.9. |  | LVS EN 61000-3-3:2013 | Jā |  |
| 1.2.3.10. |  | LVS EN 61347-2-13:2007 | Jā |  |
| 1.2.4. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 1.2.5. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 1.2.6. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa EMC tests (elektromagnētiskās savietojamības novērtējums) | Jā |  |
| 1.2.7. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27 | Jā |  |
| 1.2.8. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration (sinusoidal) test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6 | Jā |  |
| 1.2.9. |  | Piedāvātā gaismekļa LM-79-08 testa protokols | Jā |  |
| 1.2.10. |  | Piedāvātā gaismekļa TM-21 testa protokols | Jā |  |

LED Gaismeklis Nr.4  ar jaudu 89 W

| N.p.k. |  | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gaismekļa nosaukums/modelis: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa ražotājs: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa izgatavošanas gads: | ne agrāk kā 2018.gads |  |
|  |  | Gaismekļa garantijas laiks: | 5 (pieci) gadi |  |
|  | 1.1.Tehniskās prasības |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes), gaismas krāsas temperatūra 4000K (+/-7%) |  |
| 1.1.2. |  | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika atbilstoši projekta prasībām katram ielas posmam (gaismas aprēķini) |  |
| 1.1.3. |  | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs, krāsots RAL9006 |  |
| 1.1.4. |  | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |  |
| 1.1.4. |  | Papildus prasība gaismekļa korpusam: | Gaismekļa korpusā iemontēta standartizēta „plug&play” tipa ligzda ZHAGA – sensoru un kontrolieru pievienošanai. |  |
| 1.1.5. |  | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK09 |  |
| 1.1.6. |  | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 9,5 kg |  |
| 1.1.7. |  | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru | Uz sāna konsoles: |  |
|  |  |  | Ø (diametrs) 40÷60mm |  |
| 1.1.8. |  | Darba temperatūras diapazons | -40°C - +45°C |  |
| 1.1.9. |  | Gaismekļa stiprināšanas veids | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
| 1.1.10. |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 135 Lm/W |  |
| 1.1.11. |  | Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāka kā: | 12061 Lm |  |
| 1.1.12. |  | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70% |  |
| 1.1.13. |  | Chromaticity tolerance (initial MacAdam): | Ne augstāks par 5 |  |
| 1.1.14. |  | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| 1.1.15. |  | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |  |
| 1.1.16. |  | Izturība pret pārspriegumu ar maināmu pārsprieguma aizsardzības moduli iebūvētu gaismekļa korpusā, ne sliktāk kā: | spriegums N/L – 10kV |  |
|  |  |  | Maksimālais spriegums |  |
|  |  |  | P/(N/L) - 10kV. |  |
| 1.1.17. |  | Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 89 W |  |
| 1.1.18. |  | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,92 |  |
| 1.1.19. |  | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā: | ≥ 0.90 |  |
| 1.1.20. |  | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: |  Vadības protokoli: DALI |  |
| 1.1.21. |  | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 1.1.22. |  | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |  |
| 1.1.23. |  | Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 100 000h (L80 B10 C10 pie Ta 25C) |  |
| 1.1.24. |  | Papildus prasības: |  Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija”; |  |
|  |  |  |  Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; |  |
|  |  |  |  Pieeja pie gaismas avota (gaismekļa atvēršana) bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai. |  |
| 1.2. Citas prasības: |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents: | Jā |  |
| 1.2.2. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts. Gaismekļiem jābūt ar ENEC marķējumu. ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem. | Jā |  |
| ENEC sertifikātā ir jabūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem (zemāk minētajiem) standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. |  | EN 62031:2008 | Jā |  |
| 1.2.2.2. |  | EN 62471:2008 | Jā |  |
| 1.2.2.3. |  | EN 60598-1:2008 + A11:2009 | Jā |  |
| 1.2.2.4. |  | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 1.2.3. |  | Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. | Jā |  |
| CE atbilstības deklarācijā ir jabūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (zemāk minētajiem) direktīvām un Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. |  | ES direktīva Nr. 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība) | Jā |  |
| 1.2.3.2. |  | ES direktīva Nr. 2014/35/ES (zemsprieguma direktīva) | Jā |  |
| 1.2.3.3. |  | ES direktīva Nr. 2011/65/ES (RoHS direktīva) | Jā |  |
| 1.2.3.4. |  | LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 1.2.3.5. |  | LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009 | Jā |  |
| 1.2.3.6. |  | LVS EN 61547:2010 | Jā |  |
| 1.2.3.7. |  | LVS EN 55015:2013 | Jā |  |
| 1.2.3.8. |  | LVS EN 61000-3-2:2015 | Jā |  |
| 1.2.3.9. |  | LVS EN 61000-3-3:2013 | Jā |  |
| 1.2.3.10. |  | LVS EN 61347-2-13:2007 | Jā |  |
| 1.2.4. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 1.2.5. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 1.2.6. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa EMC tests (elektromagnētiskās savietojamības novērtējums) | Jā |  |
| 1.2.7. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27 | Jā |  |
| 1.2.8. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration (sinusoidal) test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6 | Jā |  |
| 1.2.9. |  | Piedāvātā gaismekļa LM-79-08 testa protokols | Jā |  |
| 1.2.10. |  | Piedāvātā gaismekļa TM-21 testa protokols | Jā |  |

LED Gaismeklis Nr.5  ar jaudu 97 W

| N.p.k. |  | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gaismekļa nosaukums/modelis: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa ražotājs: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa izgatavošanas gads: | ne agrāk kā 2018.gads |  |
|  |  | Gaismekļa garantijas laiks: | 5 (pieci) gadi |  |
|  | 1.1.Tehniskās prasības |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes), gaismas krāsas temperatūra 4000K (+/-7%) |  |
| 1.1.2. |  | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika atbilstoši projekta prasībām katram ielas posmam (gaismas aprēķini) |  |
| 1.1.3. |  | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs, krāsots RAL9006 |  |
| 1.1.4. |  | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |  |
| 1.1.4. |  | Papildus prasība gaismekļa korpusam: | Gaismekļa korpusā iemontēta standartizēta „plug&play” tipa ligzda ZHAGA – sensoru un kontrolieru pievienošanai. |  |
| 1.1.5. |  | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK09 |  |
| 1.1.6. |  | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 9,5 kg |  |
| 1.1.7. |  | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru | Uz sāna konsoles: |  |
|  |  |  | Ø (diametrs) 40÷60mm |  |
| 1.1.8. |  | Darba temperatūras diapazons | -40°C - +45°C |  |
| 1.1.9. |  | Gaismekļa stiprināšanas veids | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
| 1.1.10. |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 130 Lm/W |  |
| 1.1.11. |  | Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāka kā: | 12619 Lm |  |
| 1.1.12. |  | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70% |  |
| 1.1.13. |  | Chromaticity tolerance (initial MacAdam): | Ne augstāks par 5 |  |
| 1.1.14. |  | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| 1.1.15. |  | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |  |
| 1.1.16. |  | Izturība pret pārspriegumu ar maināmu pārsprieguma aizsardzības moduli iebūvētu gaismekļa korpusā, ne sliktāk kā: | spriegums N/L – 10kV |  |
|  |  |  | Maksimālais spriegums |  |
|  |  |  | P/(N/L) - 10kV. |  |
| 1.1.17. |  | Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 97 W |  |
| 1.1.18. |  | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,92 |  |
| 1.1.19. |  | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā: | ≥ 0.90 |  |
| 1.1.20. |  | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: |  Vadības protokoli: DALI |  |
| 1.1.21. |  | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 1.1.22. |  | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |  |
| 1.1.23. |  | Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 100 000h (L80 B10 C10 pie Ta 25C) |  |
| 1.1.24. |  | Papildus prasības: |  Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija”; |  |
|  |  |  |  Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; |  |
|  |  |  |  Pieeja pie gaismas avota (gaismekļa atvēršana) bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai. |  |
| 1.2. Citas prasības: |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents: | Jā |  |
| 1.2.2. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts. Gaismekļiem jābūt ar ENEC marķējumu. ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem. | Jā |  |
| ENEC sertifikātā ir jabūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem (zemāk minētajiem) standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. |  | EN 62031:2008 | Jā |  |
| 1.2.2.2. |  | EN 62471:2008 | Jā |  |
| 1.2.2.3. |  | EN 60598-1:2008 + A11:2009 | Jā |  |
| 1.2.2.4. |  | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 1.2.3. |  | Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. | Jā |  |
| CE atbilstības deklarācijā ir jabūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (zemāk minētajiem) direktīvām un Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. |  | ES direktīva Nr. 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība) | Jā |  |
| 1.2.3.2. |  | ES direktīva Nr. 2014/35/ES (zemsprieguma direktīva) | Jā |  |
| 1.2.3.3. |  | ES direktīva Nr. 2011/65/ES (RoHS direktīva) | Jā |  |
| 1.2.3.4. |  | LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 1.2.3.5. |  | LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009 | Jā |  |
| 1.2.3.6. |  | LVS EN 61547:2010 | Jā |  |
| 1.2.3.7. |  | LVS EN 55015:2013 | Jā |  |
| 1.2.3.8. |  | LVS EN 61000-3-2:2015 | Jā |  |
| 1.2.3.9. |  | LVS EN 61000-3-3:2013 | Jā |  |
| 1.2.3.10. |  | LVS EN 61347-2-13:2007 | Jā |  |
| 1.2.4. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 1.2.5. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 1.2.6. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa EMC tests (elektromagnētiskās savietojamības novērtējums) | Jā |  |
| 1.2.7. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27 | Jā |  |
| 1.2.8. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration (sinusoidal) test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6 | Jā |  |
| 1.2.9. |  | Piedāvātā gaismekļa LM-79-08 testa protokols | Jā |  |
| 1.2.10. |  | Piedāvātā gaismekļa TM-21 testa protokols | Jā |  |

LED Gaismeklis Nr.6  ar jaudu 102 W

| N.p.k. |  | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gaismekļa nosaukums/modelis: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa ražotājs: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa izgatavošanas gads: | ne agrāk kā 2018.gads |  |
|  |  | Gaismekļa garantijas laiks: | 5 (pieci) gadi |  |
|  | 1.1.Tehniskās prasības |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes), gaismas krāsas temperatūra 4000K (+/-7%) |  |
| 1.1.2. |  | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika atbilstoši projekta prasībām katram ielas posmam (gaismas aprēķini) |  |
| 1.1.3. |  | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs, krāsots RAL9006 |  |
| 1.1.4. |  | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |  |
| 1.1.4. |  | Papildus prasība gaismekļa korpusam: | Gaismekļa korpusā iemontēta standartizēta „plug&play” tipa ligzda ZHAGA – sensoru un kontrolieru pievienošanai. |  |
| 1.1.5. |  | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK09 |  |
| 1.1.6. |  | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 9,5 kg |  |
| 1.1.7. |  | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru | Uz sāna konsoles: |  |
|  |  |  | Ø (diametrs) 40÷60mm |  |
| 1.1.8. |  | Darba temperatūras diapazons | -40°C - +45°C |  |
| 1.1.9. |  | Gaismekļa stiprināšanas veids | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
| 1.1.10. |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 124 Lm/W |  |
| 1.1.11. |  | Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāka kā: | 12649 Lm |  |
| 1.1.12. |  | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70% |  |
| 1.1.13. |  | Chromaticity tolerance (initial MacAdam): | Ne augstāks par 5 |  |
| 1.1.14. |  | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| 1.1.15. |  | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |  |
| 1.1.16. |  | Izturība pret pārspriegumu ar maināmu pārsprieguma aizsardzības moduli iebūvētu gaismekļa korpusā, ne sliktāk kā: | spriegums N/L – 10kV |  |
|  |  |  | Maksimālais spriegums |  |
|  |  |  | P/(N/L) - 10kV. |  |
| 1.1.17. |  | Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 102 W |  |
| 1.1.18. |  | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,92 |  |
| 1.1.19. |  | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā: | ≥ 0.90 |  |
| 1.1.20. |  | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: |  Vadības protokoli: DALI |  |
| 1.1.21. |  | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 1.1.22. |  | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |  |
| 1.1.23. |  | Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 100 000h (L80 B10 C10 pie Ta 25C) |  |
| 1.1.24. |  | Papildus prasības: |  Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija”; |  |
|  |  |  |  Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; |  |
|  |  |  |  Pieeja pie gaismas avota (gaismekļa atvēršana) bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai. |  |
| 1.2. Citas prasības: |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents: | Jā |  |
| 1.2.2. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts. Gaismekļiem jābūt ar ENEC marķējumu. ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem. | Jā |  |
| ENEC sertifikātā ir jabūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem (zemāk minētajiem) standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. |  | EN 62031:2008 | Jā |  |
| 1.2.2.2. |  | EN 62471:2008 | Jā |  |
| 1.2.2.3. |  | EN 60598-1:2008 + A11:2009 | Jā |  |
| 1.2.2.4. |  | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 1.2.3. |  | Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. | Jā |  |
| CE atbilstības deklarācijā ir jabūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (zemāk minētajiem) direktīvām un Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. |  | ES direktīva Nr. 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība) | Jā |  |
| 1.2.3.2. |  | ES direktīva Nr. 2014/35/ES (zemsprieguma direktīva) | Jā |  |
| 1.2.3.3. |  | ES direktīva Nr. 2011/65/ES (RoHS direktīva) | Jā |  |
| 1.2.3.4. |  | LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 1.2.3.5. |  | LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009 | Jā |  |
| 1.2.3.6. |  | LVS EN 61547:2010 | Jā |  |
| 1.2.3.7. |  | LVS EN 55015:2013 | Jā |  |
| 1.2.3.8. |  | LVS EN 61000-3-2:2015 | Jā |  |
| 1.2.3.9. |  | LVS EN 61000-3-3:2013 | Jā |  |
| 1.2.3.10. |  | LVS EN 61347-2-13:2007 | Jā |  |
| 1.2.4. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 1.2.5. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 1.2.6. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa EMC tests (elektromagnētiskās savietojamības novērtējums) | Jā |  |
| 1.2.7. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27 | Jā |  |
| 1.2.8. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration (sinusoidal) test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6 | Jā |  |
| 1.2.9. |  | Piedāvātā gaismekļa LM-79-08 testa protokols | Jā |  |
| 1.2.10. |  | Piedāvātā gaismekļa TM-21 testa protokols | Jā |  |

1.3.Apgaismojuma aprēķini  un gaismekļu fotometrijas faili

Pretendents Pasūtītājam elektroniskā veidā datu nesējā iesniedz:

1.3.1.Gaismekļu fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātā par katru piedāvāto gaismekļu modeli, kas ietver gaismekļu izstarotās gaismas leņķi horizontālā un vertikālā plaknē, kopējo gaismas plūsmu (Lm), gaismas temperatūru (Kelvini) un citu nepieciešamo informāciju, lai pasūtītājs spētu izvērtēt pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību.

1.3.2. Pretendenta gaismekļu apgaismojuma plānošanas aprēķinus (fotometriskos) *.pdf  un *.dlx formātā.  Aprēķini attēlo pretendenta piedāvāto gaismekļu izstaroto gaismu līguma izpildes vietā un gaismekļu atbilstību norādītajai Me un S klasei līguma izpildes vietā. Pretendents nedrīkst mainīt nolikumam pievienotajos aprēķinos norādītos parametrus – jebkādas parametru izmaiņas būs pamats piedāvājuma noraidīšanai. Aprēķinus sagatavot izmantojot nolikumā pievienotos *.pdf (Dialux) aprēķinu failus.

1.4.GARANTIJAS TERMIŅŠ

Garantijas termiņš gaismekļiem ir 5 (pieci) gadi no piegādes pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas brīža. Darbu kvalitātes garantija ir 5 (pieci) gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas laiks izmantotajiem būvniecības materiāliem un iekārtām ir to ražotāju noteiktais un apstiprinātais ar ražotāja rakstisku apliecinājumu.

1.5. GAISMEKĻU RAŽOTĀJA RŪPNĪCAS IZSNIEGTAS UN APSTIPRINĀTAS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS.

Katra piedāvātā gaismekļa modeļa tehniskā specifikācijā ir iekļauta informācija par gaismekļa atbilstību visiem šīs tehniskās specifikācijas 1.punktā minētajiem gaismekļu tehniskiem rādītājiem, kā arī iekļauts vai pievienots gaismekļa attēls. Šo dokumentu pretendentam atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.

Par šim punktam atbilstošu tiks uzskatītas tikai piedāvāto gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegtas tehniskās specifikācijas – t.i. (a) gaismekļu ražotāja rūpnīcas parakstītas tehniskās specifikācijas vai (b) gaismekļu ražotāja rūpnīcas tehniskās specifikācijas izdruka, ievērojot, ka gaismekļu ražotāja rūpnīcas tehniskā specifikācijā vai pretendenta piedāvājumā ietverta norāde uz precīzu gaismekļu ražotāja rūpnīcas mājas lapas adresi (hipersaiti), kur pretendenta iesniegtās tehniskās specifikācijas ir publicētas un kur pasūtītājs var pārbaudīt pretendenta iesniegto tehnisko specifikāciju atbilstību ražotāja publicētajām tehniskām specifikācijām.

1.6. GAISMEKĻU RAŽOTĀJA RŪPNĪCAS IZSNIEGTAS MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS.

Katra piedāvātā gaismekļa modeļa montāžas instrukcijā soli pa solim ir iekļauta informācija par gaismekļa uzstādīšanu. Šo dokumentu pretendentam atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.

1.7. GAISMEKĻU RAŽOTĀJA RŪPNĪCAS IZSNIEGTS APLIECINĀJUMS (ORIĢINĀLS) PAR PRETENDENTAM PIEEJAMIEM GAISMEKĻIEM.

Apliecinājumā gaismekļu ražotāja rūpnīca apliecina, ka nodrošina vai nodrošinās pretendentam gaismekļu piegādi tādā apjomā un tādos termiņos, lai pretendents spētu izpildīt iepirkuma līguma prasības iepirkuma līgumā noteiktā termiņā. Šo dokumentu pretendentam atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.

1.8. VISU GAISMEKĻU JAUDĀM IR NEPIECIEŠAMS VIENĀDS GAISMEKĻA DIZAINS.

Pretendentam piedāvājot dažādām gaismekļu jaudām atšķirīgu gaismekļa dizainu būs pamats piedāvājuma noraidīšanai (gaismekļa korpusa izmēra izmaiņas ir pieļaujamas).

2. VIEDĀS APGAISMES VADĪBAS SISTĒMAS PRASĪBAS

| N.p.k. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrālās apgaismes vadības sistēmas garantijas laiks: | 5 (pieci) gadi |  |
| 2.1. | Apgaismes vadības sistēmas funkcionālās tehniskās prasības |  |  |
| 2.1.1. | Sistēmas lietotāju pieeja |  uz interneta bāzes ar iespēju lietotājam autorizēties ar e-pasta palīdzību |  |
| 2.1.2. | Sistēmas minimāli definētie pieejas līmeņi |  administrators: persona, kurai atļauts uzstādīt apgaismojuma darbības profilus, piešķirt un rediģēt pieejas tiesības citiem zemāk stāvošiem lietotājiem, vadības sistēmā pievienot un noņemt gaismekļus un gaismekļu kontrolierus, kā arī koriģēt gaismekļu un segmenta kontrolieru uzstādījumus vadības sistēmā; |  |
|  |  |  iekārtu uzturēšanas elektriķis (montieris): persona, kurai atļauta pieeja pie informācijas par gaismekļa bojājumiem, to labošanu un informāciju par ekspluatācijas noteikumiem, atļauta atsevišķa gaismekļa ieslēgšana/izslēgšana, bojājumu novēršanas informācijas ievade vadības sistēmā; |  |
|  |  |  reģionālais administrators: persona, kuras pārvaldībā ir noteikta reģionā gaismekļi un to grupas. Katra reģionālā administratora pieejas tiesībām jābūt tikai viņa pārvaldībā esošā reģiona organizācijas ietvaros un nav pieļaujama citu reģionu objektu pieeja. |  |
| 2.1.3. | Iekārtu (lampu, segmenta kontrolieru, kā arī sensoru) inicializācijas nodrošinājums |  Iekārtu inicializācijas tiks nodrošināta automātiski, izmantojot kontrolierī iebūvētu GPS uztvērēju |  |
|  |  |  katras uzstādītās ierīces inicializācijas datu saglabāšana vadības sistēmā |  |
| 2.1.4. | Apgaismes vadības sistēmas servera prasības |  balstītam uz mākoņtehnoloģiju, nodrošinot nepārtrauktu servera darbību |  |
|  |  |  servera darbība tiek nodrošināta izmantojot https protokolu un drošības sertifikātus |  |
| 2.2. | Centrālās apgaismes vadības sistēmas funkcionalitāte |  |  |
| 2.2.1. | Jaunas iekārtas inicializācija |  gaismeklim: - modeļa numurs; - jauda; - nominālais spriegums; - pārsprieguma aizsardzība |  |
|  |  |  gaismekļa kontrolierim: - modeļa numurs; - releju izeju skaits; - sensoru ieeju skaits; - sensoru tipu atšifrējums |  |
|  |  |  segmenta kontrolierim: - modeļa numurs; - magnētisko palaidēju skaits |  |
|  |  |  satiksmes uzskaites sensora modulim: - modeļa numurs; - darbības zonu skaits |  |
|  |  |  laikapstākļu un piesārņojuma sensora modulim: - modeļa numurs; - sensoru tipu atšifrējums |  |
| 2.2.2. | Gaismekļu darbības stāvokļa attēlojums |  izmantojot dažādas krāsas definējot gaismekļa darbības stāvokli |  |
|  |  |  obligāti ietverot šādus darbības stāvokļu definējumus: - bojājums; - aktīvs; - neaktīvs; - neatbild; - izslēgts; - neinicializēta iekārta |  |
| 2.2.3. | Iekārtu vizualizācija sistēmā |  attēlojums uz kartes (Google maps vai ekvivalents serviss) |  |
|  |  |  darbības statusa izcelšana, izmantojot dažādas iepriekš definētas krāsas |  |
|  |  |  iznirstošs informācijas logs pie katra elementa uz kartes, kas atspoguļo iekārtas stāvokli un iekārtas unikālo ID numuru |  |
| .2.4. | Centrālās apgaismes vadības sistēmas profili |  iespēja piešķirt individuālus nakts apgaismes profilus atsevišķiem gaismekļiem, kā arī gaismekļu grupām; |  |
|  |  |  iespēja konkrētai gaismekļu grupai vai atsevišķam gaismeklim piešķirt aizsardzību pret profila nomaiņu |  |
|  |  |  gaismekļa ieslēgšanas un izslēgšanas funkcija |  |
|  |  |  gaismekļu dimēšana manuālā režīmā, izmantojot lietotāja saskarni |  |
|  |  |  nodrošināta dinamiska nakts apgaismojuma profila izveide ņemot vērā satiksmes intensitātes apstākļus un dabisko vides apgaismojuma mērījumu reģionā |  |
| 2.2.5. | Centrālās apgaismes vadības sistēmas datu plūsma |  nodrošināta informācijas nolasīšana un savākšana no gaismekļiem un segmenta kontrolieriem |  |
|  |  |  nodrošināta kļūdu paziņojumu attēlošana vadības sistēmā: |  |
|  |  | - par katru gaismekli: |  |
|  |  | gaismekļa bojājums (LED modulis) |  |
|  |  | programmatūras atjaunošana |  |
|  |  | kalendāra kļūda |  |
|  |  | nakts apgaismojuma profila kļūda |  |
|  |  | gaismekļa jauda ir pārsniegta |  |
|  |  | gaismekļa jauda ir pārāk zema |  |
|  |  | jaudas koeficients pārāk zems |  |
|  |  | gaismekļa kļūda |  |
|  |  | kontroliera temperatūra ir pārsniegta |  |
|  |  | LED moduļa strāva ir pārsniegta |  |
|  |  | LED moduļa strāva ir pārāk zema |  |
|  |  | LED moduļa spriegums ir pārsniegts |  |
|  |  | barošanas spriegums ir pārsniegts |  |
|  |  | barošanas spriegums ir pārāk zems |  |
|  |  | barošanas strāva ir pārsniegta |  |
|  |  | barošanas strāva ir pārāk zema |  |
|  |  | kontroliera bojājums |  |
|  |  | sakaru kanāla bojājums |  |
|  |  | iekārta neatbild uz pieprasījumu |  |
|  |  | pārspriegums līnijā |  |
|  |  | detektēto automašīnu skaits |  |
|  |  | - par segmenta kontrolieri: |  |
|  |  | programmatūras atjaunošana |  |
|  |  | rezerves barošana ir aktivizēta |  |
|  |  | apkopes režīms |  |
|  |  | kalendāra kļūda |  |
|  |  | nakts apgaismojuma profila kļūda |  |
|  |  | jaudas koeficients pārāk zems |  |
|  |  | kontroliera temperatūra ir pārsniegta |  |
|  |  | barošanas kļūda |  |
|  |  | barošanas spriegums ir pārsniegts |  |
|  |  | barošanas spriegums ir pārāk zems |  |
|  |  | barošanas strāva ir pārsniegta |  |
|  |  | barošanas strāva ir pārāk zema |  |
|  |  |  nodrošināta bojājumu paziņojumu nosūtīšana uz e-pastu vai SMS |  |
|  |  |  iespēja izvēlēties no visiem paziņojumiem tos, par kuriem tiks nosūtīts e-pasts vai SMS |  |
|  |  |  nodrošināta gaismekļu enerģijas patēriņa un pārējās informācijas (darba temperatūra, LED moduļa nostrādāto stundu skaits) nolasīšana un attēlošana ar intervālu ne mazāk kā 15 min |  |
|  |  |  nodrošināts bojājumu rezultātā izdzisuša gaismekļa kļūdas atspoguļojums vadības sistēmā laika intervālā 15 min no bojājuma brīža |  |
| 2.2.6. | Centrālās apgaismes vadības sistēmā iepriekš definēto datu papildināšana |  nodrošināta iespēja pievienot jaunu gaismekli pie jau esoša segmenta kontroliera |  |
|  |  |  nodrošināta augšupielādes iespēja katra gaismekļa, gaismekļa kontroliera un segmenta kontroliera modeļa tehniskajai specifikācijai vadības sistēmā .pdf formātā |  |
|  |  |  nodrošināta vadības sistēmas montiera elektroniskas kļūdu labošanas uzdevumu formas sagatavošana pirms došanās uz bojājuma vietu ar iespēju papildus dot specifiskus norādījumus (piem., pievienojams attēls vai cits uzskatāms dokuments ar norādēm par veicamajiem darbiem) |  |
| 2.2.7. | Sensora datu attēlošana centrālās apgādes vadības sistēmā |  nodrošināta iespēja attēlot uz kartes tādus sensora datus, kā: - temperatūra (C); - mitrums (%); - atmosfēras spiediens (Pa); - trokšņu līmenis (dBA); - gāzu koncentrācijas (CO2, CO, NO); - putekļu daļiņu koncentrācija (PM1, PM2.5, PM10). |  |
| 2.3. | Vadības sistēma veic katra gaismekļa un segmenta kontroliera notikumu (jebkuri remontdarbi vai iejaukšanās darbības režīmos, manuāla lampas ieslēgšana, izslēgšana, manuāla dimēšana, jebkuras izmaiņas iekārtas uzstādījumos) reģistrāciju un saglabāšanu vadības sistēmā. Šie dati tiek atspoguļoti arī katras iekārtas iznirstošajā informācijas logā atsevišķā sadaļā. Arhīva ierakstos parādās datums un informācija par lietotāju, kurš veicis izmaiņas, kā arī reģistrācija par katra lietotāja pieslēgšanos sistēmai. |  |  |
| 2.4. | Bojājumu labošanu apstiprina vadības sistēmas lietotājs ar atbilstošām tiesībām |  |  |
| 2.5. | Kontrolēta vadības sistēmai pievienotā sensora iejaukšanās gaismekļa apgaismojuma līmeņa samazināšanai vai palielināšanai, uzdot minimālo un maksimālo vērtību robežas |  |  |
| 2.6. | Lietotāja saskarnei jāatbalsta pārlūkprogrammas |  Chrome |  |
|  |  |  Firefox |  |
|  |  |  Safari |  |
|  |  |  IE |  |
|  | Lietotāja saskarnei jāatbalsta vides |  Windows |  |
|  |  |  MAC OS X |  |
|  |  |  Linux |  |
|  |  |  Android |  |
|  |  |  IOS |  |
| 2.7. | Nodrošināta attālināta gaismekļu kontrolieru un segmenta kontrolieru programmatūras atjaunināšana, izmantojot identisku radio sakaru risinājumu, kas tiek izmantota iekārtu komunikācijai ar vadības sistēmu |  |  |
| 2.8. | Citas prasības |  |  |
| 2.8.1. | Apmācības nodrošināšana |  Apmācība tiek veikta latviešu valodā |  |
|  |  |  Apmācību nodrošina tikai personām, kuras regulāri izmanto vadības sistēmu |  |
|  |  |  Apmācība tiek organizēta prezentācijas formātā paralēli nodrošinot dzīvo demonstrāciju ar centrālo vadības sistēmu, pirms apmācības nodrošinot pasūtītāju ar apmācības un izdales materiāliem papīra formātā |  |

3. SEGMENTA KONTROLIERA PRASĪBAS

| N.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |  | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Segmenta kontroliera garantijas laiks: | 5 (pieci) gadi |  |  |
| 3.1. | Segmenta kontroliera funkcionālās prasības |  |  |  |
| 3.1.1. | Komunikācija ar centrālās vadības sistēmu |  ar 3G, 4G vai Ethernet sakariem |  |  |
|  |  |  iespēja izmantot pakalpojumus no jebkura no Latvijā pieejamā mobilā tīkla operatora |  |  |
| 3.1.2. | Segmenta kontroliera bāzes funkcionalitāte |  sākotnējā konfigurācija |  |  |
|  |  |  lampu kontrolieru reģistrācija |  |  |
|  |  |  nakts apgaismojuma profilu uzstādīšana |  |  |
|  |  |  mērījumu nolasīšana |  |  |
|  |  |  signalizāciju paziņošana |  |  |
|  |  |  satiksmes uzskaite |  |  |
| 3.1.3. | Komunikācija ar lampu kontrolieriem |  radio sakari nelicencējamā frekvenču joslā līdz 1 GHz |  |  |
| 3.1.4. | Bezvadu sakaru protokols nodrošina automātisko paketes pārsūtīšanas maršruta atrašanu |  starp segmenta kontroliera un lampu kontrolieriem |  |  |
|  |  |  starp jebkuru no lampu kontrolieriem, kuri attiecas pret doto segmenta kontrolieri |  |  |
| 3.1.5. | Segmenta kontroliera radio sakaru distances palielināšanai izmanto tām attiecināmās lampu kontrolierus vai atsevišķus atkārtotājus, lai nodrošinātu vadības komandu un mērījumu datu paketes retranslāciju |  |  |  |
| 3.1.6. | Datu pārsūtīšanas ātrums |  virs 100 kbps |  |  |
| 3.1.7. | Datu drošības nodrošināšana |  kriptēšana ar AES128 vai ekvivalentu metodi |  |  |
| 3.1.8. | Datu paketēs drīkst pārsūtīt tikai viena segmenta kontroliera bezvadu tīkla adrešu telpā |  |  |  |
| 3.1.9. | Viena segmenta kontroliera vadītspēja, piemērojot dažādus nakts apgaismojuma profilus atsevišķam gaismeklim vai gaismekļu grupām |  līdz 200 gaismekļu kontrolieriem |  |  |
| 3.1.10. | Segmenta kontroliera iekšējās atmiņas veiktspēja |  saglabā vismaz 10 nakts apgaismojuma profilus (katrs ietver vismaz 10 dažādus apgaismojuma līmeņus), kas izpildās lokāli arī mobilā operatora sakaru bojājumu gadījumā |  |  |
|  |  |  saglabā vismaz 10 kalendāru profilus (katrs ietver vismaz 10 dažādus nakts apgaismojuma profilus ar norādīto to darbības periodu) |  |  |
| 3.1.11. | Darbības perioda atspoguļojums nakts apgaismojuma profilā |  ar sākuma un beigu datumiem (pēc vajadzības papildus norādot filtru pēc nedēļas dienām un/vai pēc mēneša nedēļas numura) |  |  |
|  |  |  konkrētajā dienā |  |  |
|  |  |  pēc vairākām atsevišķām dienām. |  |  |
| 3.1.12. | Segmenta kontrolieris nodrošina iespēju izvēlēties pakāpenisko apgaismojuma līmeņa maiņu starp dažādiem nakts apgaismojuma profila līmeņiem. |  |  |  |
| 3.1.13. | Segmenta kontrolieris atbalsta dinamiskā apgaismojuma vadības metodi |  izmantojot iekšējā tīkla devēju datus: - kustības devējs; - satiksmes plūsmas devējs; - ceļa virsmas atstarotās gaismas spožuma devējs |  |  |
|  |  |  norādot dinamiskā apgaismojuma darbības periodu nakts apgaismojuma profilā |  |  |
| 3.1.14. | Katrs dinamiskā apgaismojuma darbības periods norāda devēja datu: |  iedarbību uz pamata nakts apgaismojuma profilu: - pamatapgaismojuma līmeņa pieaugums/samazinājums uz fiksēto soli, - pamatapgaismojuma līmeņa reizinājums/dalījums uz fiksēto koeficientu, - pamatapgaismojuma līmeņa jaunas vērtības piešķiršana |  |  |
|  |  |  iedarbības veidu: |  |  |
|  |  | - diskrētā |  |  |
|  |  | - proporcionālā iedarbība |  |  |
| 3.1.15. | Segmenta kontroliera iekšējā laika uzskaite ir ar precizitāti +/- 10 min/gadā, sinhronizējoties pēc mobilā operatora tīkla laika |  |  |  |
| 3.1.16. | Kritēriji sprieguma padošanai uz no sadales skapja izejošām līnijām |  |  astronomiskais kalendārs pēc segmenta kontroliera GPS koordinātēm ar iespēju norādīt ieslēgšanas un izslēgšanas laika nobīdi +/- 60 minūšu diapazonā |  |
|  |  |  |  krēslas devējs, norādot dabiskā apgaismojuma līmeni luksos, pie kura ir jāslēdz mākslīgais apgaismojums |  |
|  |  |  |  fotorelejs |  |
|  |  |  |  vairāki no norādītajiem kritērijiem, precizējot katram kritērijam darbības periodu |  |
|  |  |  |  vismaz 6 līniju vadība ar releju palīdzību, ar iespēju paplašināt līdz vismaz 12 līniju skaitam |  |
|  |  |  |  vismaz 12 izejošo līniju strāvas mērīšana |  |
|  |  |  |  vismaz 12 konfigurējamās digitālās ieejas (ar 220AC atbalstu), līnijas sprieguma monitoringam |  |
| 3.1.17. | Iespēja atjaunot segmenta kontroliera programmatūru attālināti caur centrālo vadības sistēmu operatoram ar atbilstošām piekļuves tiesībām |  |  |  |
| 3.1.18. | Segmenta kontrolieris mobilā operatora sakaru bojājumu gadījumā saglabā mērījumu un signalizāciju datus fiksējot to laikus iekšējā atmiņā līdz 48 stundām un pēc mobilo sakaru atjaunošanas, pārsūtot saglabātus datus uz centrālo vadības sistēmu |  |  |  |
| 3.1.19. | Segmenta kontrolieris nodrošina digitālo signalizāciju mērīšanu (piemēram: atvērto durvju signalizācija, fotoreleja, rokas vadība, sprieguma esamība) |  |  vismaz 4 digitālās signalizācijas |  |
| 3.1.20. | Segmenta kontrolieris nodrošina neatkarīgu kontroli magnētiskiem palaidējiem realizējot secīgo ieslēgšanu ar 5 sekunžu kavējumu |  |  līdz pat 3 atsevišķiem magnētiskiem palaidējiem |  |
| 3.1.21. | Segmenta kontrolierim ir papildus sakaru interfeiss (RS232 un/vai RS485) ar iespēju pieslēgt 3-fāžu elektronisko elektroenerģijas mērītāju vai ārējo sakaru modemu |  |  |  |
| 3.1.22. | Segmentu kontrolierim ir jābūt pieslēgtai AB ESO akceptējamai ierīcei patērētās elektroenerģijas daudzuma uzskaitei, segmentu kontrolierim jāspēj nodot patēriņa dati saglabāšanai |  |  |  |
| 3.1.23. | Segmenta kontroliera ražotājs ir sertificēts saskaņā ar ISO 14001 un ISO 9001 standartiem vai ekvivalents |  |  |  |

4. GAISMEKĻA KONTROLIERA UN TĀ SAKARU RISINĀJUMU PRASĪBAS

| N.p.k. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gaismekļa kontroliera garantijas laiks: | 5 (pieci) gadi |  |
| 4.1. | Gaismekļa kontroliera funkcionālās prasības |  |  |
| 4.1.1. | Datu komunikācija starp gaismekļu kontrolieriem un segmenta kontrolieri |  izmantojot bezvadu sakaru risinājumu nelicencētajā frekvenču joslā n < 1 GHz |  |
| 4.1.2. | Bezvadu sakaru risinājumu prasības |  darbības nodrošinājums brīvajā Eiropas ISM frekvenču joslā n < 1 GHz |  |
|  |  |  balstās uz kādu no publiski brīvi pieejamiem standartiem (piem., ZigBee, LWMesh, IPv6) |  |
| 4.1.3. | Radio sakaru risinājumu prasības |  atbilst R&TTE prasībām |  |
| 4.1.4. | Sertifikātu prasības |  EMC un RF atbilstības sertifikāts, ar atbilstību standartiem: |  |
|  |  | EN 301 489-1 V1.9.2 |  |
|  |  | EN 301 489-17 V2.2.1 |  |
|  |  | EN 55015 |  |
|  |  | EN 61547 |  |
|  |  |  ENEC drošības sertifikāts, ar atbilstību standartiem: |  |
|  |  | EN 61347-2-11 |  |
|  |  | EN 61347-1 |  |
| 4.1.5. | Gaismekļu kontrolieru darba spriegums atbilst gaismekļu atbilstošajām vērtībām un standartiem |  |  |
| 4.1.6. | Vides noturība |  darba temperatūra diapazonā no -30 līdz +40 °C |  |
| 4.1.7. | Sakaru rādiuss starp gaismekļa kontrolieriem, gaismekļa kontrolieri un sadales skapja kontrolieri |  vismaz 180 m starp antenām tiešās redzamības gadījumā normālos klimata apstākļos |  |
| 4.1.8. | Bezvadu datu komunikācijas starp gaismekļa kontrolieriem, gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri drošības prasības |  kriptēts vismaz saskaņā ar AES128 standartu |  |
| 4.1.9. | Gaismekļu kontroliera datu pārraides ātrums |  pietiekams, lai 15 min laikā būtu iespējams nosūtīt katra gaismekļa kontroliera mērījumu datus uz centrālo vadības sistēmu |  |
|  |  |  pietiekams, lai nodrošinātu komandu saņemšanu |  |
| 4.1.10. | Gaismekļu kontroliera funkcionalitāte |  gaismekļa kontrolierim pieslēgtā gaismekļa ieslēgšana un izslēgšana |  |
|  |  |  nodrošina gaismekļa apgaismojuma līmeņa regulēšanu caur DALI vai 1-10V |  |
|  |  |  nodrošina kļūdu noteikšanu un nosūtīšanu vadības sistēmai: |  |
|  |  | - gaismeklis izdzisis pie ieslēgta darba režīma; |  |
|  |  | - LED modulim paaugstināta temperatūra (gadījumā, ja tiek izmantots DALI interfeiss gaismekļu vadībai; 1-10V vadības gadījumā jāveic netiešs temperatūras mērījums) |  |
|  |  |  nodrošina netraucētu gaismekļa ierasto darbību gaismekļa kontroliera bojājuma gadījumā |  |
|  |  |  iespēja pieslēgt ārējus sensorus (piem., satiksmes plūsmas, gaismas sensors) caur DALI vai citu interfeisu, kurš nodrošina datu nolasīšanu no sensora |  |
|  |  |  nodrošina papildus pieslēgtās ierīces informācijas nodošanu vadības sistēmai |  |
|  |  |  nodrošina savas darbības atjaunošanu 10 min laikā no barošanas sprieguma padošanas |  |
|  |  |  nodrošina darbību darboties repītera režīmā, neveicot gaismekļa vadību un mērījumu sūtīšanu uz vadības sistēmu |  |
|  |  |  nodrošina darbību pēc iepriekš uzdota darba profila sakaru pārtraukuma gadījumā |  |
|  |  |  nodrošina sensoru barošanu (3.3V DC vai 5.0V DC) |  |
| 4.1.11. | Gaismekļa kontroliera ražotājs ir sertificēts saskaņā ar ISO 14001 un ISO 9001 standartiem vai ekvivalents |  |  |

5. SATIKSMES UZSKAITES SENSORA UN TĀ SAKARU RISINĀJUMU PRASĪBAS

| N.p.k. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| Satiksmes uzskaites sensora garantijas laiks: |  | 5 (pieci) gadi |  |
| 5.1. | Satiksmes uzskaites sensora funkcionālās prasības |  |  |
| 5.1.1. | Jābūt iebūvētam gaismas kontrolierī, nodrošinot datu nodošanu gaismekļa kontrolierim tālākai informācijas apstrādei un nodošanai. |  |  |
| 5.1.2. | Datu komunikācija starp gaismekļa kontrolieri un satiksmes uzskaites sensoru |  Datu komunikācijas, izmantojot DALI vai līdzīgu virknes (serial) datu komunikācijas protokolu |  |
| 5.1.3. | Satiksmes uzskaites sensora darba barošanu nodrošina gaismekļa kontrolieris. |  |  |
| 5.1.4. | Vides noturība |  darba temperatūra diapazonā no -30 līdz +40 °C  IP 66 |  |
| 5.1.5. | Komunikācijas iespējas |  DALI  RS-232 |  |
| 5.1.6. | Satiksmes uzskaites sensora iespējas |  attālinātā programmatūras versijas atjaunošana |  |
|  |  |  veikt automašīnu izskaiti |  |
|  |  |  balstīts uz radara tehnoloģiju |  |
| 5.1.7. | Satiksmes uzskaites sensora ierobežojumi |  detektēšana jānodrošina objektiem (transporta līdzekļiem), kuru distance līdz sensoram ir intervālā no 15m līdz 30m |  |
|  |  |  jāspēj atšķirt objekti (transporta līdzekļi), kuru savstarpējā distance ir vismaz 5m |  |
|  |  |  detektēšana precizitāte virs 90% gadījumu |  |
| 5.1.8. | Satiksmes kontroliera ražotājs ir sertificēts saskaņā ar ISO 14001 un ISO 9001 standartiem vai ekvivalents |  |  |

6. LAIKAPSTĀKĻU UN PIESĀRŅOJUMA SENSORU MODULIS UN TĀ SAKARU RISINĀJUMU PRASĪBAS

| N.p.k. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laikapstākļu un piesārņojuma sensoru moduļa garantijas laiks: | 5 (pieci) gadi, neieskaitot kalibrāciju |  |
| 6.1. | Laikapstākļu un piesārņojuma sensoru moduļa funkcionālās prasības |  |  |
| 6.1.1. | Laikapstākļu un piesārņojuma sensoru modulim jābūt autonomai iekārtai ar savu barošanas avotu un integrētu komunikāciju moduli, kas spēj nodot datus uz vadības sistēmu bez citu ierīču vai komunikācijas moduļu starpniecības |  |  |
| 6.1.2. | Datu komunikācija starp vadības sistēmu un laikapstākļu un piesārņojuma sensoru moduli |  ar 3G/4G sakariem |  |
|  |  |  iespēja izmantot pakalpojumus no jebkura no Latvijā pieejamā mobilā tīkla operatora |  |
| 6.1.3. | Laikapstākļu un piesārņojuma sensoru moduļa darba spriegums atbilst 220V AC, ar iespēju pieslēgt barošanu no Saules paneļa. |  |  |
| 6.1.4. | Vides noturība |  darba temperatūra diapazonā no -30 līdz +40 °C |  |
| 6.1.5. | Komunikācijas iespējas |  3G/4G  GPS  Modbus  RS-232, RS-485  CAN Bus |  |
| 6.1.6. | Laikapstākļu un piesārņojuma sensoru moduļa uzstādīšanas iespēja uz staba vai pie betona sienas. |  |  |
| 6.1.7. | Laikapstākļu un piesārņojuma sensoru moduļa iespējas |  attālinātā programmatūras versijas atjaunošana |  |
|  |  |  iespēja pieslēgt līdz 6 dažādiem sensoriem vienlaicīgi  sensoru pieslēgvietām jābūt brīvi pieejamām ārpus moduļa korpusa  sensoru pieslēgšana un nomaiņa, nepārtraucot paša moduļa darbību un neveicot tā demontāžu  iespēja veikt moduļa pārstartēšanu, neveicot tā demontāžu vai atvēršanu (piemēram, bezkontakta ceļā ar magnēta vai NFC palīdzību) |  |
| 6.1.8. | Laikapstākļu un piesārņojuma sensoru moduļa mērāmie parametri |  nodrošina mērījumus vismaz šādiem vides parametriem: - temperatūra (C); - mitrums (%); - atmosfēras spiediens (Pa); - trokšņu līmenis (dBA); - gāzu koncentrācijas (CO2, CO, NO); - putekļu daļiņu koncentrācija (PM1, PM2.5, PM10). |  |
|  |  |  nodrošina iespēju veikt mērījumus arī citiem parametriem, pievienojot attiecīgus sensorus |  |