## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins nr. 1-3
Elektroapgāde un apgaismojums, ārējie tīkli (ELT ) 1. kārta
Būve: Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācija un pilskalna labiekārtojums.
Objekts: Elektroapgāde un apgaismojums, ārējie tīkli (ELT ) 1. kārta.
Objekta adrese:Ludzas pilskalns Baznīcas ielā 56, Ludza, Ludzas novads.
Par kopējo summu: EUR
Tāme sastādīta | [5 empty] | Kopējā darbietilpība: c/h
| Nr.p.k. | Kodas, tames Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tames izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c./h)
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1. | 1-3-1 | Zemējuma konturs un zibensaizsardzība
| 2. | 1-3-2 | Elektroapgādes tīkli un apgaismojums (ELT) 1. kārta
Kopā:
Virsizdevumi (%)
Peļņa (%)
Pavisam kopā:

## Zibensaizsardziba
Lokālā tāme nr. 1-3-1
Zemējuma konturs un zibensaizsardzība
Būve: Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācija un pilskalna labiekārtojums.
Objekts: Zemējuma konturs un zibensaizsardzība (ELT)
Objekta adrese: Ludzas pilskalns Baznīcas ielā 56, Ludza, Ludzas novads.
Tāmes izmaksas EUR :
Tāme sastādīta
Nr. p.k | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samak-sas likme (EUR/ h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Zibens aizsardzība
1.1 | 22-00000 | Zibens uztvērēja stiklašķiedras masta h=6m uzstādīšana un stiprināšāna pie kolonnas (ar stiprinājumu komplektu) | kpl | 1
1.2 | 22-00000 | Zibens uztvēreja savienojuma adaptera montāža mastā | kpl | 1
1.3 | 22-00000 | Alumīnija zibens uztvērēja ( d=16mm, l=1m) montāža mastā | gb | 1
1.4 | 22-00000 | Izolēta zibens novedēja adaptera montāža zibens uztvērējam | gb | 2
1.5 | 22-00000 | Izolēta zibens novedēja kabeļa montāža pa masti un matāla konstrukcijām | m | 44
2. |  | Zemējuma kontūrs
2.1 | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokām dziļumā 0,7m līdz 1m blietejot pa kārtam pēc 250mm ar vibroplati pie aizbēršanas | m3 | 35
2.2 | 22-00000 | Horizontalo elektrodu, cinkots plakandzelzs 30x3.5mm, montaža | m | 70
2.3 | 22-00000 | Cinkotā tērauda apaļdzelzs novadītāja DN10 montāža | m | 20
2.4 | 22-00000 | Plakndzelzs un zibensnovadītāja savienojuma klemmes montāža | gb | 2
2.5 | 22-00000 | Antikorozijas lenta plastik. 50mm uzstādīšana | m | 60
2.6 | 22-00000 | Plakandzelzs krustsavienojuma klemmes montāža | gb | 30
2.7 | 22-00000 | Savienojuma klemmes montāža apaļdzelzim un plakandzelzim | gb | 20
2.8 | 22-00000 | Universālā savienojuma klemmes stiprināšanai pie konstrukcijām montāža | gb | 20
2.9 | 22-00000 | Zemgrīdas atdalīšanas mezglu kārbas ar iebūvētu atdalīšanas mežglu montāža | gb | 2
2.10 | 22-00000 | Lokanā vara vada 6mm2 (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai montāža | m | 10
2.11 | 22-00000 | Vada galu apdare ar kabeļkurpi ar noraujamām skrūvju galvām Al/Cu 6-50mm2 | gb | 4
3. |  | Pārējie darbi
3.1 | 22-00000 | Kontaktu pārejas pretestības un zemējuma kontūru pretestības mērijumi | obj | 1
3.2 | 35-00000 | Segumu atjaunošana, teritorijas labiekārtošana | m2 | 45
3.3 | 01-00000 | Materiālu, instrumentu, mehānismu un būvgružu transporta izdevumi | kpl. | 1
3.4 | 22-00000 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā, tehniskās dokumentācijas izgatavošana | obj | 1
Kopā
Sociālais nodoklis (24,09%)
Kopā tiešās izmaksas

## El.apgāde+apgaism.
Lokālā tāme nr. 1-3-2
Elektroapgādes tīkli un apgaismojums (ELT) 1. kārta | Elektroapgāde un apgaismojums, ārējie tīkli (ELT ) 1. kārta.
Būve: Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācija un pilskalna labiekārtojums.
Objekts: Elektroapgādes tīkli un apgaismojums (ELT)
Objekta adrese: Ludzas pilskalns Baznīcas ielā 56, Ludza, Ludzas novads.
Tāmes izmaksas EUR :
Tāme sastādīta
Nr. p.k | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samak-sas likme (EUR/ h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Kabeļu trasse
1.1 | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) ieguldīšanai ar rokām dziļumā 0,7m blietejot pa kārtam pēc 250mm ar vibroplati pie aizbēršanas | m3 | 91
1.2 | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz piecu kabeļu (caurules) ieguldīšanai ar rokām dziļumā 0,7m blietejot pa kārtam pēc 250mm ar vibroplati pie aizbēršanas | m3 | 7
1.3 | 03-00000 | Smilts spilvena izveidošana zem kabeļu kanalizācijas caurules tranšejā (h- atbilstoši projektam) | m3 | 27
1.4 | 02-02000 | Liekas grunts un būvgružu savākšana , transportēšana , iekraušana konteinerī | m3 | 27
1.5 | 01-00000 | Būvgružu konteineru (15m3) nomas izmaksas | gb | 2
2. |  | Kabeļu aizsardzība
2.1 | 22-00000 | Tranšejā iegulda gofrētu dubultsienu aizsargcauruli DN110 450N (sarkana)uz sagatavotas pamatnes | 100m | 6.92
2.2 | 22-00000 | Tranšejā iegūlda kabeļa aizsardzības signallenti sarkanā krāsā ar uzranstu "Uzmanību kabelis" | 100m | 6.92
2.3 | 22-00000 | Gofrētas caurules DN50 750N (melna) UV montāža pie konstrukcijām | m | 95
2.4 | 22-00000 | Gofrētas caurules DN32 750N (melna) UV montāža pie konstrukcijām | m | 53
2.5 | 22-00000 | Gofrētas caurules DN25 750N (melna) UV montāža pie konstrukcijām | m | 468
2.6 | 22-00000 | Gofrētas caurules DN20 750N (melna) UV montāža pie konstrukcijām | m | 531
3. |  | Kabeļi
3.1 | 22-00000 | 0.6/1kV Kabeļa AXMK-4x35mm2 ievilkšana aizsargcaurulē | 100m | 0.4
3.2 | 22-00000 | 0.6/1kV Kabeļa AMCMK-4x16/10mm2 ievilkšana aizsargcaurulē | 100m | 5.41
3.3 | 22-00000 | ZS kabeļa līdz 35mm2 plastmasas izolācijā gala apdare | gb | 14
3.4 | 22-00000 | 0.6/1kV Kabeļa NYY-J 5x6mm2 ievilkšana aizsargcaurulē | m | 135
3.5 | 22-00000 | 0.6/1kV Kabeļa NYY-J 5x4mm2 ievilkšana aizsargcaurulē | m | 392
3.6 | 22-00000 | 0.6/1kV Kabeļa NYY-J 5x2,5mm2 ievilkšana aizsargcaurulē | m | 38
3.7 | 22-00000 | 0.6/1kV Kabeļa NYY-J 3x4mm2 ievilkšana aizsargcaurulē | m | 103
3.8 | 22-00000 | 0.6/1kV Kabeļa NYY-J 3x2,5mm2 ievilkšana aizsargcaurulē | m | 552
3.9 | 22-00000 | 0.6/1kV Kabeļa NYY-J 3x1.5mm2 ievilkšana caurulē | m | 92
4. |  | Sadalnes
4.1 | 03-00000 | Bedres rakšana un aizbēršana ar rokām, sadalnes SS1(IUS-1/43) ar pamatni (ST1) uzstāādīšana | kpl | 1
4.2 | 03-00000 | Sadalnes SS2 līdz SS7(SRN 400x300x200 IP65) montāža pie konstrukcijām | kpl | 6
4.3 | 22-00000 | Automātslēdža 6kA3C16A uzstādīšana un pieslēgšana sadalnē | gb | 6
4.4 | 22-00000 | Automātslēdža 3C13A uzstādīšana un pieslēgšana sadalnē | gb | 1
4.5 | 22-00000 | Automātslēdža 3C10A uzstādīšana un pieslēgšana sadalnē | gb | 12
4.6 | 22-00000 | Automātslēdža 1C10A uzstādīšana un pieslēgšana sadalnē | gb | 38
4.7 | 22-00000 | Automātslēdža 1C6A uzstādīšana un pieslēgšana sadalnē | gb | 4
4.8 | 22-00000 | Automātslēdža 1B6A uzstādīšana un pieslēgšana sadalnē | gb | 3
4.9 | 22-00000 | Slodzes slēdzis 25A uzstādīšana un pieslēgšana sadalnē | gb | 2
4.10 | 22-00000 | Slodzes slēdzis 20A uzstādīšana un pieslēgšana sadalnē | gb | 13
4.11 | 22-00000 | Kontaktors 3NO 20A uzstādīšana un pieslēgšana sadalnē | gb | 5
4.12 | 22-00000 | Apgaismojuma vadības bloks Acti 9-IC Astro-1C prooooogrammable astronomic uzstādīšana un pieslēgšana sadalnē | gb | 1
4.13 | 22-00000 | Trīspozīciju pārslēdzis 16A uzstādīšana un pieslēgšana sadalnē | gb | 1
4.14 | 22-00000 | Pārsprieguma aizsardzība Tlps I+II | gb | 9
4.15 | 22-00000 | Sadalnes atkārtota zemējuma montāža R<30Omi | kpl | 7
5. |  | Apgaismojums
5.1 | 22-00000 | G-1gaismekļa Lombardo Koi 120 3000K LED, 6W, 180 optika, 230V, IP66,IK10 (vandālizturīgs) komplektā ar montāžas kārbu montāža pie sienas | kpl | 36
5.2 | 22-00000 | G-1 gaismeklim UV noturīgās, hermētiskas savienojuma nozarkārbas ar montāžas plati IP65 montāža | kpl | 36
5.3 | 22-00000 | G-2 grīdā iebūvējamā gaismekļa Ligman Mask-4 3000K LED, 8,2W, 180 optika, 230V, IP67,IK10 (vandālizturīgs) komplektā ar montāžas kārbu montāža grīdā | kpl | 49
5.4 | 22-00000 | G-2 gaismeklim UV noturīgās, hermētiskas savienojuma nozarkārbas ar montāžas plati IP65 montāža | kpl | 49
5.5 | 22-00000 | G-3 gaismas sistēmas prožektoru Ligman Odessa -1 Cluster, 3000K LED, 20,7W, vidēja un ļoti plata optika, 230V, IP66,IK07 komplektā ar kronšteiniem montāža stabā pielietojot autopacēlāju ar montāžas grozu | kpl | 12
5.6 | 22-00000 | G-4 gaismas sistēmas prožektoru Ligman Odessa -2 Cluster, 3000K LED, 36,8W, dažādu leņķu optika, 230V, IP66,IK07 komplektā ar kron-šteiniem montāža stabā pielietojot autopacēlāju ar montāžas grozu | kpl | 24
5.7 | 22-00000 | G-5 lineārā gaismekļa EGOLUCE Wanda 118 cm 3000K LED, 15,4W, 1760lm, 24V, IP67 regulējams, komplektā ar kronšteiniem montāža uz konstrukcijām | kpl | 2
5.8 | 22-00000 | G-6 lineārā gaismekļa EGOLUCE Wanda 128 cm 3000K LED, 17,3W, 1920lm, 24V, IP67 regulējams, komplektā ar kronšteiniem montāža uz konstrukcijām | kpl | 1
5.9 | 22-00000 | G-9 lineārā gaismekļa EGOLUCE Wanda 248 cm 3000K LED, 34,6W, 3840lm, 24V, IP67 regulējams, komplektā ar kronšteiniem montāža uz konstrukcijām | kpl | 3
5.10 | 22-00000 | G-10 lineārā gaismekļa EGOLUCE Wanda 278 cm 3000K LED, 38,9W, 4320lm, 24V, IP67 regulējams, komplektā ar kronšteiniem montāža uz konstrukcijām | kpl | 1
5.11 | 22-00000 | G-11 lineārā gaismekļa EGOLUCE Wanda 298 cm 3000K LED, 41,8W, 4640lm, 24V, IP67 regulējams, komplektā ar kronšteiniem montāža uz konstrukcijām | kpl | 9
5.12 | 22-00000 | G-5 līdz G-11 gaismeklim UV noturīg., hermētiskas savienojuma nozarkārbas ar montāžas plati IP65 montāža | kpl | 48
5.13 | 22-00000 | G-5 līdz G-8 gaismekļu transformatora MW NPF-40 230/24V 40W DC IP67 montāža | gb | 3
5.14 | 22-00000 | G-9 līdz G-11 gaismekļu transforma-tora MW NPF-60 230/24V 60W DC IP67 montāža | gb | 13
5.15 | 22-00000 | G-12 LED lentas alumīnija profila OSRAM WIDE Profile System ar opala nosegstiklu komplektāar uzgaļiem un stiprinājumiem montāža uz konstrukcijām | m | 240
5.16 | 22-00000 | G-12 LED lentas OSRAM WFP300 2W/m, 24V, 3000K, IP66 komplekta ar el.pievadu un hermētiskiem pieslēguma konektoriem montāža profilā | m | 240
5.17 | 22-00000 | G-12 gaismekļu transformatora MW NPF-40 230/24V 40W DC IP67 montāža | gb | 1
5.18 | 22-00000 | G-12 gaismekļu transformatora MW NPF-60 230/24V 60W DC IP67 montāža | gb | 7
5.19 | 22-00000 | G-12 gaismekļu transformatora MW NPF-90 230/24V 90W DC IP67 montāža | gb | 2
5.20 | 22-00000 | G-13 LED gaismekļa Ligman Lighting Utah1 3000K 4W, 230V, IP65, IK07 komplektā ar 500mA IP65 transformatoru (2gb) montāža zemē | kpl | 10
5.21 | 22-00000 | Montē sadalni ar 1 fāzu automātslēdzi C 6A balstā | gb | 8
5.22 | 22-00000 | Nozarspaiļu komplekta SV15 uzstādīšana | gb | 8
5.23 | 22-00000 | 10m apgaismojuma balstu, cinkotu konisku kpl.ar gumijas blīvi un mon-tāžas apskavām, H=10600mm ar pa-matni uzstāda izrokot bedri, piebeto-nē, aizber un noblietē (montē ar auto-pacēlāju) | gb | 4
5.24 | 22-00000 | 4m apgaismojuma balstu, cinkotu konisku kpl.ar gumijas blīvi un mon-tāžas apskavām, H=4500mm ar pa-matni uzstāda izrokot bedri, piebeto-nē, aizber un noblietē (montē ar auto-pacēlāju) | gb | 7
5.25 | 22-00000 | Apgaismojuma balsta atkārtota zemējuma montāža R<30Omi | kpl | 11
6. |  | Pārējie darbi
6.1 | 18-00000 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu (pretestības mērijumi) | 10m | 225.3
6.2 | 35-00000 | Segumu atjaunošana, teritorijas labiekārtošana | m2 | 270
6.3 | 01-00000 | Autopacēlāja ar montāžas grozu nomas izmaksas | dnn | 8
6.4 | 01-00000 | Materiālu, instrumentu, mehānismu un būvgružu transporta izdevumi | kpl. | 1
6.5 | 22-00000 | Objekta sagatavošanas darbi un nodošana ekspluatācijā, tehniskās dokumentācijas izgatavošana | obj | 1
Kopā
Sociālais nodoklis (24,09%)
Kopā tiešās izmaksas